Описание объекта закупки

Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы электроснабжения и электроосвещения зданий.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Целью технического обслуживания является обеспечение в мае 2026 года  круглосуточной работоспособности системы электроснабжения и электроосвещения зданий.

1.1. Место оказания услуг:

- Административное здание по адресу: г. Орел, пл. Мира, пом. 7а;

- Гаражно-складской комплекс по адресу: г. Орел, ул. Базовая, д. 8;

- Административное здание по адресу: Орловская обл., г. Ливны, ул. Победы, дом 1б;

1.2. Срок оказания услуг: с 01.05.2026 по 31.05.2026 включительно.

2. Нормативные требования

При оказании услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту Исполнитель обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Строительных норм, Стандартов, Санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказа от 23.11.1988 г. №312 «Об утверждении ведомственных строительных норм ВСН 58-88 (р) (Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения)»;

- Приказа Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2 (утв. Минтопэнерго России 06.10.1999) (ред. от 20.12.2017);

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н (ред. от 29.04.2025);

- Утвержденного Исполнителем положения (инструкции, приказа) по контролю качества за выполненными работами (оказанными услугами).

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, ОБЪЁМУ И ПЕРЕЧНЮ

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

3.1. Требования к видам, объемам и техническим характеристикам услуг.

3.1.1. Услуги оказываются в условиях действующих объектов, без остановки и нарушений условий текущей деятельности. Соблюдение правил действующего внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и иных локальных нормативных актов Заказчика – является обязательным условием.

3.1.2. Виды услуг по техническому обслуживанию и ремонту (включая планово-предупредительный ремонт):

Таблица № 1

| Перечень и объем оказываемых услуг: | Периодичность оказываемых услуг |
| --- | --- |
| Устранение неисправностей с заменой оборудования и участков электросетей, неподлежащих ремонту или восстановлению | Круглосуточно |
| Плановые осмотры электропроводки, включая установочные аппараты (розетки, выключатели, и т.п.), осмотр корпусов изделий на наличие повреждений, коррозии и загрязнений, качества крепления | Ежемесячно |
| Регламентные и профилактические работы: проверка главной заземляющей шины (ГЗШ) (проверка затяжки болтовых и целостность сварных контактных соединений); протяжка соединительных зажимов (по результатам термографии и в местах повышенной вибрации); контроль работоспособности автоматических силовых переключателей - АВР (в случае отсутствия их срабатывания в течение года) | Апрель Сентябрь |
| Замеры сопротивления изоляции проводов, не реже 1раза в год. | Декабрь |
| Измерение сопротивления заземляющих устройств электроустановок | Декабрь |
| Осмотр светильников и щитков освещения, устранение видимых неисправностей | Еженедельно |
| Мелкий ремонт и замена вышедших из строя элементов системы электроосвещения (лампочек, розеток, выключателей, предохранителей, осветительной арматуры, электропроводки и т.д.) | При необходимости |
| Мелкий ремонт и замена материалов, комплектующих изделий, электрооборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов и т.п.) | При необходимости |
| Контроль состояния и работы источников бесперебойного питания (далее - ИБП) | Круглосуточно |
| Проверка исправности индикаторной панели ИБП, контроль температуры ИБП, аккумуляторных батарей (далее – АБ) и температуры в помещении ИБП, проверка работы вентиляторов ИБП, очистка вентиляционных решеток. Проверка и регистрация параметров работы ИБП. Измерение и контроль параметров заряда АБ. | Ежемесячно |

замену вышедших из строя материалов, комплектующих изделий, оборудования (лампочек, розеток, патронов, выключателей, предохранителей, осветительной арматуры, электропроводки, запасных частей, агрегатов, приборов, узлов и т.п.) обслуживаемых систем,  стоимостью не более 10 000,00 рублей;

В Таблице указаны основные элементы обслуживаемой системы. Исполнитель также обязан осуществить мелкий ремонт и замену любых других элементов, входящих в состав обслуживаемой системы, но не указанных в Таблице.

4. ТРЕБОВАНИЯ к организации оказания услуг

4.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт проводится по действующим нормам и правилам, в соответствии с условиями государственного контракта и по утверждённому и согласованному с Заказчиком годовому и ежемесячному плану-графику ППО и ППР.

ППО – техническое обслуживание, которое осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации.

ППР – проверка через установленные интервалы времени, независимо от состояния, установки или инженерной системы с осуществлением настройки и регулировки, мелкого ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы, и в необходимых случаях – смазки.

Услуги должны оказываться собственными квалифицированными ИТР. ИТР при оказании услуг должен иметь соответствующую квалификацию и допуски к работам согласно требованиям нормативно-технических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.1.1. ИТР Участка экипируются спецодеждой, оснащаются необходимым инструментом, оборудованием и принадлежностями.

4.1.2. Для приёма заявок по телефонам и факсам от Заказчика на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем, на ликвидацию аварий, Исполнителем создается круглосуточная диспетчерская служба.

4.1.3. Исполнитель приступает к устранению неисправностей (в рабочее время) не позднее 2-х часов с момента обнаружения и диагностирования неисправности на объектах в г. Орле и не позднее дня, следующего за днем обращения, на объектах по области.

4.2. Требования к технологии и методам оказания услуг

4.2.1. Оказание услуг проводится Исполнителем в соответствии с настоящим Техническим заданием, условиями государственного контракта.

4.2.2. Регламентные и профилактические работы выполняются Исполнителем для поддержания нормального функционирования оборудования в соответствии с регламентами производителей оборудования с периодичностью, определяемой эксплуатационной документацией, условиями эксплуатации, используемыми материалами и другими факторами, с плановой заменой ресурсных материалов (при необходимости).

4.3. Требования, предъявляемые к безопасности работ (услуг)

4.3.1. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение:

- правил техники безопасности;

- правил пожарной безопасности;

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

4.4. Требования к мероприятиям по охране труда

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает проведение мероприятий по охране труда, в том числе утверждение Положения по охране труда, проведение первичного, вводного и планового инструктажей ИТР.

4.5. Требования по организации Исполнителем систем учета и контроля качества за выполненными работами (оказанными услугами)

4.5.1. Все работы (услуги) должны быть обязательно оформлены в журналах учета технического обслуживания с указанием:

- даты выполнения работ (оказания услуг);

- наименования работы (услуги);

- фамилии, имени, отчества ИТР Исполнителя;

- временного периода выполнения работ (оказания услуг).

4.6. Требования к периодам оказания услуг

4.6.1. Плановое техническое обслуживание и услуги по заявкам Заказчика в рабочее время – ежедневно, пн - чт с 09.00 до 18.00 часов, пт с 09.00 до 16.45 часов;

4.6.2. Внеплановые услуги (работы) по аварийным вызовам Заказчика - круглосуточно, включая  выходные и праздничные дни.

4.7. Требования к локализации аварий (аварийных ситуаций) и выполнению аварийно-восстановительных работ на обслуживаемых системах и оборудовании

При обнаружении аварийной ситуации либо аварии на обслуживаемых системах и оборудовании Исполнитель обязан немедленно произвести локализацию аварии силами ИТР и сообщить о создавшейся ситуации Заказчику. По указанию Заказчика приступить к ликвидации последствий аварии с конкретным выполнением вида аварийно-восстановительных работ.

- ТРЕБОВАНИЯ к ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказания услуг при исполнении государственного контракта.

Исполнитель устанавливает гарантию на все оказанные услуги в рамках технического обслуживания систем в течение трех месяцев с момента подписания Акта об оказании услуг.

- ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Предписания, штрафы, выставленные надзорными органами по основаниям, связанным с оказанием услуг, не соответствующим нормам и правилам технической эксплуатации Объектов, несвоевременным оказанием услуг Исполнителем и/или в результате виновных действий Исполнителя, оплачиваются Исполнителем за счет собственных денежных средств. При этом Заказчик не несет расходов, связанных с оплатой указанных предписаний и штрафов.

Перечень объектов и обслуживаемого оборудования.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Площадь/этажность, кв. м | Перечень обслуживаемого оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание по адресу: г. Орел, пл. Мира, пом. 7а | 4193,9/5 | Щитовое оборудование инженерных систем (II категория электроснабжения, ВРУ – 1 шт.); Поэтажные распределительные щиты – 17 шт.; Внутреннее освещение в составе: Светильник с люминесцентными лампами (4 х36w) – 195 шт.; Светильник с люминесцентными лампами (2х36w)-17 шт.; Светильник с люминесцентными лампами (4 х18w) – 56 шт.; Светильник светодиодный СВО-595-4/33-027 – 117 шт.; Потолочные точечные светильники - 120 шт., Светильники с плафонами - 9 шт.; Розеточная сеть в составе: Розетки – 405 шт.; Освещение территории – линия уличного освещения - 4 фонарных столба с двумя фонарями и 3 уличных фонаря на здании, с лампами ДРЛ-250; Силовые цепи подъемных ворот (рольставни) - 1 шт.; Шлагбаум-1 шт. |
| 2 | Гаражно-складской комплекс по адресу: г. Орел, ул. Базовая, д. 8 | 1119,2/2 | Щитовое оборудование инженерных систем (III категория электроснабжения, ВРУ – 1 шт.); Поэтажные распределительные щиты – 5 шт.; Внутреннее освещение в составе: Светильник с люминесцентными лампами (4 шт. длинные) – 14 шт.; Светильник с люминесцентными лампами (4 шт. короткие) – 15 шт., Светильники с плафонами 96 шт.; Розеточная сеть в составе: Розетки – 45 шт.; Освещение территории – 4 уличных фонаря на зданиях с лампами ДРЛ-250. |
| 3 | Административные здания по адресам: г. Ливны, ул. Победы, дом 1б; | 1175.3/2 | Вводно-распределительное устройство ВРУ1-24-53 УХЛ4 -расположен в щитовой в подвальном помещении.; Электрические распределительные щиты – 10 шт.; Внутреннее освещение в составе: Светильник зеркальный с 4 лампами– 264 шт.; Светильник зеркальный с 2 лампами-72 шт., Светильник аварийный с лампой Е27; Розеточная сеть в составе: Розетки – 348 шт. |