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Описание объекта закупки
Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы электроснабжения и электроосвещения зданий.


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью технического обслуживания является обеспечение в мае 2026 года  круглосуточной работоспособности системы электроснабжения и электроосвещения зданий.
1.1. Место оказания услуг:
- Административное здание по адресу: г. Орел, пл. Мира, пом. 7а;
- Гаражно-складской комплекс по адресу: г. Орел, ул. Базовая, д. 8;
- Административное здание по адресу: Орловская обл., г. Ливны, ул. Победы, дом 1б; 
1.2. Срок оказания услуг: с 01.05.2026 по 31.05.2026 включительно.


2. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
При оказании услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту Исполнитель обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Строительных норм, Стандартов, Санитарных норм и правил, в том числе: 
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Приказа от 23.11.1988 г. №312 «Об утверждении ведомственных строительных норм ВСН 58-88 (р) (Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения)»;
            - Приказа Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2 (утв. Минтопэнерго России 06.10.1999) (ред. от 20.12.2017);
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н (ред. от 29.04.2025);
- Утвержденного Исполнителем положения (инструкции, приказа) по контролю качества за выполненными работами (оказанными услугами). 


3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, ОБЪЁМУ И ПЕРЕЧНЮ 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
3.1. Требования к видам, объемам и техническим характеристикам услуг.
3.1.1. Услуги оказываются в условиях действующих объектов, без остановки и нарушений условий текущей деятельности. Соблюдение правил действующего внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и иных локальных нормативных актов Заказчика – является обязательным условием. 
3.1.2. Виды услуг по техническому обслуживанию и ремонту (включая планово-предупредительный ремонт): 






Таблица № 1

	Перечень и объем оказываемых услуг:
	Периодичность оказываемых услуг

	Устранение неисправностей с заменой оборудования и участков электросетей, неподлежащих ремонту или восстановлению 
	Круглосуточно

	Плановые осмотры электропроводки, включая установочные аппараты (розетки, выключатели, и т.п.), осмотр корпусов изделий на наличие повреждений, коррозии и загрязнений, качества крепления
	Ежемесячно

	Регламентные и профилактические работы: проверка главной заземляющей шины (ГЗШ) (проверка затяжки болтовых и целостность сварных контактных соединений); протяжка соединительных зажимов (по результатам термографии и в местах повышенной вибрации); контроль работоспособности автоматических силовых переключателей - АВР (в случае отсутствия их срабатывания в течение года)
	Апрель 
Сентябрь

	Замеры сопротивления изоляции проводов, не реже 1раза в год.
	Декабрь

	Измерение сопротивления заземляющих устройств электроустановок
	Декабрь

	Осмотр светильников и щитков освещения, устранение видимых неисправностей
	Еженедельно

	Мелкий ремонт и замена вышедших из строя элементов системы электроосвещения (лампочек, розеток, выключателей, предохранителей, осветительной арматуры, электропроводки и т.д.)
	При необходимости

	Мелкий ремонт и замена материалов, комплектующих изделий, электрооборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов и т.п.)
	При необходимости

	Контроль состояния и работы источников бесперебойного питания (далее - ИБП) 
	Круглосуточно

	Проверка исправности индикаторной панели ИБП, контроль температуры ИБП, аккумуляторных батарей (далее – АБ) и температуры в помещении ИБП, проверка работы вентиляторов ИБП, очистка вентиляционных решеток.
Проверка и регистрация параметров работы ИБП. Измерение и контроль параметров заряда АБ.
	Ежемесячно



[bookmark: _GoBack]замену вышедших из строя материалов, комплектующих изделий, оборудования (лампочек, розеток, патронов, выключателей, предохранителей, осветительной арматуры, электропроводки, запасных частей, агрегатов, приборов, узлов и т.п.) обслуживаемых систем,  стоимостью не более 10 000,00 рублей;
В Таблице указаны основные элементы обслуживаемой системы. Исполнитель также обязан осуществить мелкий ремонт и замену любых других элементов, входящих в состав обслуживаемой системы, но не указанных в Таблице. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
4.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт проводится по действующим нормам и правилам, в соответствии с условиями государственного контракта и по утверждённому и согласованному с Заказчиком годовому и ежемесячному плану-графику ППО и ППР.
ППО – техническое обслуживание, которое осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации.
ППР – проверка через установленные интервалы времени, независимо от состояния, установки или инженерной системы с осуществлением настройки и регулировки, мелкого ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы, и в необходимых случаях – смазки.
Услуги должны оказываться собственными квалифицированными ИТР. ИТР при оказании услуг должен иметь соответствующую квалификацию и допуски к работам согласно требованиям нормативно-технических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.1.1. ИТР Участка экипируются спецодеждой, оснащаются необходимым инструментом, оборудованием и принадлежностями.
4.1.2. Для приёма заявок по телефонам и факсам от Заказчика на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем, на ликвидацию аварий, Исполнителем создается круглосуточная диспетчерская служба. 
4.1.3. Исполнитель приступает к устранению неисправностей (в рабочее время) не позднее 2-х часов с момента обнаружения и диагностирования неисправности на объектах в г. Орле и не позднее дня, следующего за днем обращения, на объектах по области.
4.2. Требования к технологии и методам оказания услуг
4.2.1. Оказание услуг проводится Исполнителем в соответствии с настоящим Техническим заданием, условиями государственного контракта. 
4.2.2. Регламентные и профилактические работы выполняются Исполнителем для поддержания нормального функционирования оборудования в соответствии с регламентами производителей оборудования с периодичностью, определяемой эксплуатационной документацией, условиями эксплуатации, используемыми материалами и другими факторами, с плановой заменой ресурсных материалов (при необходимости). 
4.3. Требования, предъявляемые к безопасности работ (услуг)
4.3.1. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение:
- правил техники безопасности; 
- правил пожарной безопасности; 
- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
4.4. Требования к мероприятиям по охране труда
При оказании услуг Исполнитель обеспечивает проведение мероприятий по охране труда, в том числе утверждение Положения по охране труда, проведение первичного, вводного и планового инструктажей ИТР.
4.5. Требования по организации Исполнителем систем учета и контроля качества за выполненными работами (оказанными услугами)
4.5.1. Все работы (услуги) должны быть обязательно оформлены в журналах учета технического обслуживания с указанием:
- даты выполнения работ (оказания услуг);
- наименования работы (услуги);
- фамилии, имени, отчества ИТР Исполнителя;
- временного периода выполнения работ (оказания услуг).
4.6. Требования к периодам оказания услуг
4.6.1. Плановое техническое обслуживание и услуги по заявкам Заказчика в рабочее время – ежедневно, пн - чт с 09.00 до 18.00 часов, пт с 09.00 до 16.45 часов; 
4.6.2. Внеплановые услуги (работы) по аварийным вызовам Заказчика - круглосуточно, включая  выходные и праздничные дни.
4.7. Требования к локализации аварий (аварийных ситуаций) и выполнению аварийно-восстановительных работ на обслуживаемых системах и оборудовании
При обнаружении аварийной ситуации либо аварии на обслуживаемых системах и оборудовании Исполнитель обязан немедленно произвести локализацию аварии силами ИТР и сообщить о создавшейся ситуации Заказчику. По указанию Заказчика приступить к ликвидации последствий аварии с конкретным выполнением вида аварийно-восстановительных работ.


5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказания услуг при исполнении государственного контракта. 
Исполнитель устанавливает гарантию на все оказанные услуги в рамках технического обслуживания систем в течение трех месяцев с момента подписания Акта об оказании услуг.

6. ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Предписания, штрафы, выставленные надзорными органами по основаниям, связанным с оказанием услуг, не соответствующим нормам и правилам технической эксплуатации Объектов, несвоевременным оказанием услуг Исполнителем и/или в результате виновных действий Исполнителя, оплачиваются Исполнителем за счет собственных денежных средств. При этом Заказчик не несет расходов, связанных с оплатой указанных предписаний и штрафов.


Перечень объектов и обслуживаемого оборудования.
Таблица 2
	№
п/п
	Наименование объекта
	Площадь/этажность,
кв. м
	Перечень обслуживаемого оборудования

	1
	Административное здание по адресу:
г. Орел, пл. Мира, пом. 7а
	4193,9/5

	Щитовое оборудование инженерных систем (II категория электроснабжения, ВРУ – 1 шт.);
Поэтажные распределительные щиты – 17 шт.;
Внутреннее освещение в составе:
Светильник с люминесцентными лампами (4 х36w) – 195 шт.; Светильник с люминесцентными лампами (2х36w)-17 шт.;  
Светильник с люминесцентными лампами (4 х18w) – 56 шт.;
Светильник светодиодный СВО-595-4/33-027 – 117 шт.;
Потолочные точечные светильники - 120 шт.,
Светильники с плафонами - 9 шт.;
Розеточная сеть в составе:
Розетки – 405 шт.;
Освещение территории – линия уличного освещения - 4 фонарных столба с двумя фонарями и 3 уличных фонаря на здании,  с лампами ДРЛ-250;
Силовые цепи подъемных ворот (рольставни) - 1 шт.;
Шлагбаум-1 шт.

	2
	Гаражно-складской комплекс по адресу:
г. Орел, ул. Базовая, д. 8
	1119,2/2
	Щитовое оборудование инженерных систем  (III категория электроснабжения, ВРУ – 1 шт.);
Поэтажные распределительные щиты – 5 шт.;
Внутреннее освещение в составе:
Светильник с люминесцентными лампами (4 шт. длинные) – 14 шт.; 
Светильник с люминесцентными лампами (4 шт. короткие) – 15 шт., 
Светильники с плафонами 96 шт.;
Розеточная сеть в составе:
Розетки – 45 шт.;
Освещение территории – 4 уличных фонаря на зданиях с лампами ДРЛ-250.

	3
	Административные здания  по адресам: 
г. Ливны, 
ул. Победы, дом 1б;

	

1175.3/2


	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-24-53 УХЛ4  -расположен в щитовой в подвальном помещении.;
Электрические распределительные щиты – 10 шт.;
Внутреннее освещение в составе:
Светильник  зеркальный с 4 лампами– 264 шт.; 
Светильник зеркальный с 2 лампами-72 шт.,  
Светильник аварийный с лампой Е27;
Розеточная сеть в составе:
Розетки – 348 шт.



