ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Описание объекта закупки)

Выполнение электромонтажных работ

на объектах ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России

- Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, порядок и сроки выполнения электромонтажных работ (далее – Работа) на объектах ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России (далее – Заказчик).

1.2. Место проведения Работ:

1.2.1. г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41, стр. 1 и 6 (далее – Объект № 1).

1.2.2. г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 1 (далее – Объект № 2).

1.3. Срок выполнения Работ: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения Контракта.

1.4. Код ОКПД 2: 43.21.10.130 – Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и электроарматуры для систем аварийного электроснабжения.

- 2. Содержание Работ и общие требования

- 2.1. Подрядчик при выполнении Работ обязан обеспечить соблюдение необходимого технологического процесса, в полном соответствии с требованиями:

2.1.1. ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание седьмое», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204.

2.1.2. Приказа Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

2.1.3. Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н, а также иными нормативными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, общестроительными нормами, руководящими документами, правилами технической эксплуатации, экологическими, санитарно-гигиеническими требованиями, нормами СанПиН.

2.2. При выполнении Работ Подрядчик обязан незамедлительно устранять выявленные нарушения в применении материалов и обнаруженные дефекты производства работ.

2.3. Во время выполнения Работ должны быть обеспечены мероприятия по противопожарной безопасности и предупреждению несчастных случаев.

2.4. Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии со схемами расположения оборудования и прокладки силовых кабельных линий (Приложение №№ 3 и 4 к Техническому заданию).

2.5. На объекте № 1 Подрядчик обязан выполнить прокладку силовых и контрольных кабельных линий от дизель-генератора до ВРУ по фасаду здания в существующем и вновь прокладываемом металлическом лотке. Осуществить пробивку отверстий в стене здания для прокладки кабельных линий с установкой закладных металлических труб. В помещение ВРУ установить и закрепить на стене внешний шкаф автомата ввода резерва (АВР) с последующим его подключением к сети питания через автоматический выключатель согласно электрической схеме.

2.6. На объекте № 2 Подрядчик обязан выполнить прокладку силовых и контрольных кабельных линий от дизель-генератора до ВРУ в траншеи с использованием полиэтиленовых труб, а также по фасаду здания в кабель-канале. Осуществить пробивку отверстий в стене здания для прокладки кабельных линий с установкой закладных металлических труб. В помещение ВРУ установить и закрепить на стене АВР с последующим его подключением к сети питания через автоматический выключатель согласно электрической схеме.

2.7. После проведения Работ Подрядчик обязан выполнить пусконаладочные электроизмерения с составлением протоколов измерения.

2.8. Работа должна осуществляться квалифицированными работниками Подрядчика с использованием собственных материалов и технических средств, включаемых в стоимость работ. Работа осуществляется с учетом рабочего процесса Заказчика.

2.9. Подрядчик обязуется не возводить на территории объектов Заказчика временные сооружения для размещения рабочих, складирования материалов и строительного мусора. Подрядчик обязуется самостоятельно организовать ежедневную доставку и вывоз персонала для выполнения электромонтажных работ. Работы проводятся только в будние дни с 9.00 до 18.00 часов. Проведение Работ в выходные и праздничные дни допускается по согласованию сторон.

2.10. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика. Подрядчик несёт ответственность за причиненный вред физическим и юридическим лицам, который может выражаться как в уничтожении или повреждении имущества, так и в нанесении ущерба здоровья физическим лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, при выполнении работ.

2.11. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

2.12. В случае привлечения к выполнению Работ третьих лиц Подрядчик несёт полную материальную и иную ответственность за их действия.

2.13. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ в здании Заказчика и на прилегающей территории, безопасность для сотрудников и посетителей Заказчика, окружающей среды, здания в целом, а также безопасность труда во время проведения Работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Требования к выполнению Работ

3.1. Все Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, локальной сметы № 1 и локальной сметы № 2 (Приложение № 2) и требований, указанных в Приложении № 1.

3.2. При предъявлении к приёмке выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику:

3.2.1. акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2;

3.2.2. справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

3.2.3. акт освидетельствования скрытых работ;

3.2.4. сертификаты на применяемые материалы;

3.2.5. технический отчёт, содержащий следующие обязательные сведения: титульный лист, копию свидетельства электролаборатории, пояснительную записку, данные по электроустановке, протоколы проверки сопротивления изоляции кабелей и проводов и замеров полного сопротивления цепи «фаза-нуль» по всем Объектам, ведомость дефектов, заключение электролаборатории, перечень применяемого испытательного оборудования (средств измерения), копии свидетельств об их поверке.

3.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней после окончания выполнения работ Подрядчик формирует, подписывает документ о приемке и размещает его в единой информационной системе в порядке, определенном ч. 13 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе, а также представляет всю необходимую техническую (исполнительную), эксплуатационную и иную документацию, указанную в Техническом задании.

4. Объем гарантий и гарантийный срок.

4.1. Срок гарантии на выполненные работы и расходные материалы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания документа о приемке.

4.2. Подрядчик обязуется в течение гарантийного срока проводить замену расходных материалов, а также устранять недостатки в проведенных электромонтажных работах.

# Приложение № 1

# к Техническому заданию

См. файл в формате Excel Приложение № 1 к Техническому заданию.

# Приложение № 2

# к Техническому заданию

См. файл в формате Excel Приложение № 2 к Техническому заданию (локальная смета № 1 и локальная смета № 2).

# Приложение № 3

# к Техническому заданию

См. файл в формате PDF Приложение № 3 к Техническому заданию (схема кабельной трассы на объекте № 1).

# Приложение № 4

# к Техническому заданию

См. файл в формате PDF Приложение № 4 к Техническому заданию (схема кабельной трассы на объекте № 2).