2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪКТА ЗАКУПКИ)
на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) пожарных кранов 
(проверка внутреннего пожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу) 
и перекатку пожарных рукавов

1. Наименование объекта закупки: Услуги по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны) и перекатке пожарных рукавов.
2. Место оказания Услуг: Объекты ФГБОУ ВО «СГУВТ».
3. Сроки и объём оказания услуг: с даты заключения настоящего Контракта по «31» августа 2026 г.

	№ п.п.
	Адрес объекта
	Ед. изм.
	Количество

	1. Техническое обслуживание пожарных кранов 
(проверка внутреннего пожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу)

	1
	г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
	шт.
	24

	2
	г. Новосибирск, ул. Мичурина, 4
	шт.
	17

	3
	г. Новосибирск, ул. Мичурина, 4а
	шт.
	10

	4
	г. Новосибирск, ул. Советская, 60
	шт.
	21

	5
	г. Новосибирск, ул. Советская, 60а
	шт.
	2

	6
	г. Новосибирск, ул. Советская, 60б
	шт.
	6

	7
	г. Новосибирск, Красный проспект, 75
	шт.
	26

	8
	г. Новосибирск, ул. Мичурина, 22
	шт.
	36

	9
	г. Новосибирск, ул. Мичурина, 48
	шт.
	33

	Всего:
	шт.
	175

	2. Перекатка пожарных рукавов (в новую скатку на другое ребро)

	1
	г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
	шт.
	24

	2
	г. Новосибирск, ул. Мичурина, 4
	шт.
	17

	3
	г. Новосибирск, ул. Мичурина, 4а
	шт.
	10

	4
	г. Новосибирск, ул. Советская, 60
	шт.
	21

	5
	г. Новосибирск, ул. Советская, 60а
	шт.
	2

	6
	г. Новосибирск, ул. Советская, 60б
	шт.
	6

	7
	г. Новосибирск, Красный проспект, 75
	шт.
	26

	8
	г. Новосибирск, ул. Мичурина, 22
	шт.
	36

	9
	г. Новосибирск, ул. Мичурина, 48
	шт.
	33

	Всего:
	шт.
	175



4.	Требования к оказанию услуг:
4.1. Исполнитель своими силами, средствами и материалами оказывает услуги по техническому обслуживанию пожарных кранов (проверка внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу) и осуществляет перекатку пожарных рукавов (в новую скатку на другое ребро) в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации, а именно:
- Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;
- Свода правил СП 10.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования";
- Свода правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
4.2. Исполнитель должен не менее чем за 10 рабочих дней до начала работ предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к оказанию услуг на объектах, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и гражданства.
4.3. Исполнитель должен оказывать услуги на объектах Заказчика с выполнением необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и нести ответственность за их невыполнение.
4.4. Исполнитель должен предоставить график оказания услуг для согласования с Заказчиком не менее чем за 10 рабочих дней до начала работ.
4.5. Исполнитель несет ответственность за оказание услуг, согласно условиям настоящего Описания объекта закупки.
4.6. Специалисты Исполнителя обязаны пройти вводный инструктаж по охране труда у Заказчика с подписью в журнале.

5.	Перечень оказываемых услуг по проверке пожарных кранов:

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг

	1.
	Техническое обслуживание пожарных кранов: 
1. Проверить комплектность пожарного крана, плотность соединения полугаек ствола, рукава и крана. 
2. Провести очистку пожарных шкафов от пыли. 
3. Провести испытания клапана пожарного крана на герметичность, легкость открывания и закрывания.
4. Провести испытания пожарных кранов на водоотдачу.
5. Проверить системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке); замер давления.
6. По завершению оказания услуг на шкаф пожарного крана должна быть наклеена этикетка стикер с указанием:
· наименования и адреса организации, проводившей техническое обслуживание и испытание кранов внутреннего пожарного водопровода;
· даты проведения техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода;
· фамилии, должности лица, проводившего техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода; 
Пожарный рукав после испытаний должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

	2.
	1. Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро осуществлять механическим способом путем использования специализированного оборудования (на специальном переносном станке) на месте размещения пожарных кранов, если есть необходимость изъять рукава, то следует заменить изъятые рукава другими на период их отсутствия.
2. Пожарный рукав после испытаний должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.



6.	Требования к исполнителям:
Наличие действующей лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий сооружений». В лицензии должны быть указаны следующие виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

7. Требования к качеству оказания услуг:
7.1. Услуги должны оказываться Исполнителем после заключения Контракта в сроки, указанные в нём, с использованием своих материалов, контрольно-измерительных приборов, инструментов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество. 
7.2. Качество оказываемых услуг должно обеспечить бесперебойную, безаварийную работу пожарных кранов. Гарантия качества на оказанные услуги: не менее 1 года после подписания акта выполненных работ. 
7.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранять недостатки, выявленные Заказчиком в случае некачественного оказания услуг.
7.4. Исполнитель должен иметь соответствующий набор оборудования необходимого для проведения проверки внутреннего противопожарного водопровода и перекатки пожарных рукавов.
7.5. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. 

8. Дополнительные требования:
8.1. Работы проводятся в условиях действующего учреждения.
8.2. Время выполнения работ: понедельник-пятница с 9–00 до 17–00.

9. Порядок сдачи результатов услуг:
9.1. Предоставить Заказчику акты с результатами испытаний внутреннего противопожарного водопровода, а также акт о несоответствии оборудования действующим нормативам и подлежащем замене на новое оборудование.
9.2. Предоставить Заказчику по результатам перекатки пожарных рукавов акт о наличии на объектах пожарных рукавов, не подлежащих перекатке, в связи с износом, имеющимся повреждениями.

10. Гарантийные обязательства:
10.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
10.2. Гарантийный срок на оказанные по Контракту Услуги составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг или Универсального передаточного документа.
10.3. В случае выявления Заказчиком недостатков оказанных Услуг в период гарантийного срока, исполнитель обязуется устранить их своими силами и за свой счёт в сроках, зафиксированные Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок на Услуги в этом случае продлеваются, соответственно, на период устранения недостатков.

Ответственный за составление технического задания (описания объекта закупки)

Ведущий специалист по ПБ						                     А.В. Яманов
