КОНТРАКТ № ____________________

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования (ИКЗ 26 1 7727083108 772801001 0001 000 0000 244)

г. Москва	«__» _________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, Услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ), на основании протокола ______________________, заключили настоящий  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется оказать услуги на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования в здании ИНИОН РАН по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, дом 59, стр.1 (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Требования к качественным характеристикам и объему Услуг установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Контракта и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Контракту.

2.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

2.1.4. Отказаться от приемки Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

2.1.5. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом и настоящим Контрактом.

2.1.6. Осуществить оплату по настоящему Контракту только после предоставления Исполнителем документов об уплате пени и (или) штрафов в порядке, предусмотренном  разделом 7 настоящего Контракта.

2.1.7. Осуществить выплату Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Контракта.

2.1.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг (Приложение № 4 к настоящему Контракту) на основании представленных Исполнителем документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Контракта.

2.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с 
условиями настоящего Контракта.

2.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения или неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять и оплатить выполненные Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3.2. Осуществлять контроль за порядком выполнения Услуг.

2.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4. Подрядчик обязан:

2.4.1.  Выполнить услуги в полном объеме в порядке, установленном настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2.4.2. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков выполнения Услуг,  устранять допущенные по своей вине несоответствия Услуг условиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2.4.3. Гарантировать Заказчику выполнение Услуг с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации. В случае выявления в оказанных Услугах несоответствий Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту) Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления соответствующих недостатков.

2.4.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов в течение 3 (трех) дней письменно известить Заказчика, в противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет, несет Подрядчик.

2.5. Стороны обязуются не уступать (не передавать) и не обременять каким-либо образом свои права и (или) обязанности по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия другой Стороны.

- Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет  _________ (___________________) рубля ___ копейки, включая НДС – 22%, _______ (______________) рубля ___ копейки.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Изменение цены Контракта в процессе его исполнения не допускается, за исключением следующих случаев:

а) цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий исполнения Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный Контрактом объем оказываемых Услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении, предусмотренного Контрактом, объема Услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги;

3.3. Оплата Услуг по настоящему Контракту производится Заказчиком по факту выполнения Услуг ежемесячно равными долями от суммы договора, без авансового платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих  дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту) на основании подлинного Акта, при предоставлении Заказчику надлежащим образом оформленных счета, счета-фактуры, документов, указанных в п.4.3

3.4. Датой оплаты Услуг считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. Цена Контракта формируется с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением Услуг по настоящему Контракту, а также налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

- Срок и Порядок выполнения Услуг

  - Срок выполнения Услуг – с 1 сентября 2026 года по 31 мая 2027 года.

4.2. Порядок выполнения Услуг по настоящему Контракту определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.3. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания Услуг с сопроводительным письмом передает Заказчику подписанные со своей стороны и заверенные печатью следующие документы:

(а)   счета-фактуры.

(б) Акта сдачи-приемки Услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

4.4. Услуги считаются выполненными с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту) при условии исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту.

- Порядок приемки Услуг

5.1. В случае если Подрядчик некорректно оформил счет, счет-фактуру Акт сдачи-приемки Услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в предоставляемом комплекте документов, Заказчик вправе приостановить приемку Услуг до устранения Подрядчиком замечаний к оформлению документов, указанных в настоящем пункте.

5.2. Для целей приёмки оказанных Услуг Заказчик создаёт приёмочную комиссию.

5.3. При приемке оказанных Услуг для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами и (или) к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам проведенной экспертизы эксперт (экспертная организация) готовит экспертное заключение и направляет его на рассмотрение приемочной комиссии.

5.4. Для приемки Услуг созданная Заказчиком приемочная комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки Услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту), подписанного Исполнителем, иных документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Контракта, на основании экспертного заключения (в случае привлечения экспертов) обязана проверить качество выполненных Услуг, их соответствие требованиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также назначить в течение указанного срока дату проведения заседания приемочной комиссии.

5.5. При положительном заключении приемочной комиссии Акт сдачи-приемки Услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту) подписывается Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 4.3. настоящего Контракта.

5.6. При выявлении несоответствия оказанных Услуг требованиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), препятствующего приемке Услуг, приемочной комиссией в срок, указанный в пункте 5.5 настоящего Контракта,  составляется акт, содержащий мотивированный отказ от приемки Услуг.

5.7. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления акта в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Контракта Заказчиком по адресу Подрядчика (адресу электронной почты), указанному в разделе 15 настоящего Контракта, направляется мотивированный отказ от приемки Услуг с указанием выявленных несоответствий оказанных Услуг требованиям Контракта и сроков их устранения с момента получения мотивированного отказа. При этом Подрядчик считается нарушившим срок выполнения Услуг и несет ответственность в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

5.8. После устранения Исполнителем выявленных несоответствий повторная приемка Услуг осуществляется в порядке, установленном в пунктах 5.3 – 5.6 настоящего Контракта. В случае выявления при повторной приемке несоответствия всех Услуг или части Услуг требованиям Контракта, Услуги считаются невыполненными, а обязательства Подрядчика по их выполнению невыполненными.

5.9. В случае выполнения Услуг не в полном объеме Заказчик вправе отказаться от принятия Услуг в целом и оплаты Услуг Подрядчику либо принять Услуги частично.

Если Заказчиком принято решение о частичной приемке Услуг соответствующих условиям настоящего Контракта, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки Услуг (Приложение № 4 к настоящему Контракту), в котором указывается, в какой части Услуги приняты, а в какой - в приемке Услуг отказано.

5.10. Подрядчик не несет ответственность за нарушение сроков приемки оказанных Услуг, если Услуги, предусмотренные настоящим Контрактом оказаны, документы, перечисленные в пункте 4.3 настоящего Контракта, переданы Заказчику в установленный срок.

5.11. Услуги считаются оказанными с даты, указанной в пункте 4.4 настоящего Контракта.

- Обеспечение исполнения Контракта

Не предусмотрено.

- Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ________ (___________) рублей __ копеек.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ________ (___________) рублей __ копеек (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.7 настоящего Контракта).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

7.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

- Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, в том числе решения органа государственной власти, государственных органов, уполномоченных должностных лиц, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств, непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место (в случае, если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данные обстоятельства имели место).

8.3. В случае своевременного уведомления Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, Стороны проводят переговоры о продлении или прекращении действия настоящего Контракта, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

- Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты окончания выполнения Услуг, а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

9.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Услуги, использование материалов и оборудования, качество, технические и функциональные характеристики  которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.

9.3. Изменения и дополнения настоящего Контракта, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 3.2 настоящего Контракта, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- Порядок разрешения споров

10.1. Претензионный порядок рассмотрения споров по Контракту является для Сторон обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами по электронной почте, нарочно, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по местам нахождения Сторон, указанным в разделе 15 настоящего Контракта.

10.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в пункте  10.2 настоящего Контракта не допускается.

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5. Споры, по которым не было достигнуто соглашение при соблюдении претензионного порядка, подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы.

- Конфиденциальность

11.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Контракту. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньше, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.

11.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Контракта и содержащая в том числе, но, не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную, охраняемую законом информацию, или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.

11.3. Подрядчик принимает на себя обязательства по неразглашению и нераспространению (соблюдению конфиденциальности) всей информации о фактах, событиях, содержании отдельных документов и достигнутых результатах, ставшей известной ему в ходе выполнения Услуг, либо составляющей результаты оказываемых Услуг, в ходе выполнения Услуг, а также на протяжении 5 (пяти) лет с момента сдачи-приемки Услуг, предусмотренных настоящим Контрактом.

СТАТЬЯ 12. ГАРАНТИИ

12.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение Услуг согласно условиям настоящего Контракта.

12.2. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Услуг в полном объеме, предусмотренном техническом задании, и в сроки, определенные Контрактом;

- высокое качество всех услуг;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к подрядчику и выявленных при приемке Услуг.

12.3. Срок гарантии на выполненные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты утверждения Акта сдачи- приемки.

12.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные части Услуг, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых на себя обязательств, то  заказчик уведомит об этом подрядчика и составит совместно с  эксплуатирующей организацией акт, где зафиксирует дату обнаружения дефекта и предлагаемую дату его устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды Услуг новыми, соответствующими условиям Контракта. При такой замене гарантийный период возобновляется с момента окончания услуг по замене и сдаче их заказчику.

12.5. В случае возникновения спора относительно обнаруженного дефекта или его характера любая из сторон вправе организовать проведение в установленном порядке строительно-технической экспертизы. В случае установления дефекта, произошедшего по вине  подрядчика, все расходы, связанные с услугой эксперта, оплачивает подрядчик.

12.6. Обязательства подрядчика в течение гарантийного срока ,включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования, некачественным выполнением услуг, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

12.7. В случае, если подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте, то заказчик вправе без ущемления своих прав устранить дефекты и недоделки, силами других организаций. При этом подрядчик по требованию заказчика обязан возместить расходы на указанные услуги по устранению дефектов, в том числе такие расходы по устранению недостатков, которые могут возникнуть у заказчика в будущем.

12.8. Выполнение гарантийных обязательств подтверждается актом, подписываемым Сторонами по истечении гарантийного срока.

СТАТЬЯ 13. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

а)  заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в следующих случаях:

- нарушения  подрядчиком по его вине сроков выполнения услуг более чем на 1 календарный день;

- если  подрядчик  не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет услугу настолько медленно, что окончание ее к установленному сроку становится явно невозможным;

- если во время выполнения услуги станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленный  заказчиком срок  Подрядчик не устранил недостатки услуги;

- если отступления в услуге от условий Контракта или иные недостатки результата услуги в установленный  Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- если в заключении, выданном привлеченной  заказчиком экспертной организацией/экспертом, установлены факты нарушений условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения настоящего контракта.

13.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт и потребовать взыскания убытков в случае, если  подрядчик:

а) не приступил к выполнению Услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта;

б) выполняет свои обязательства по Контракту настолько медленно, что отставание от календарного плана услуг составляет более 2 дней и окончание Услуг в установленные Контрактом сроки становится явно невозможным;

в) допустил систематическое (два и более случаев) выполнение Услуг с ненадлежащим качеством, зафиксированное актами заказчика;

г) допустил при выполнении Услуг иное существенное нарушение условий настоящего Контракта, нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм и правил, правил и стандартов саморегулирования.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами Контракта усиленной электронной цифровой подписью.

14.2. Настоящий Контракт составлен на русском языке. Вся документация, которой обмениваются Стороны, должна быть составлена на русском языке. Направление информации осуществляется Сторонами в письменном виде по адресам, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде и согласовываются Сторонами.

14.4. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 15 настоящего Контракта, Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

14.6. Все изменения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, в том числе:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки Услуг;

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук Юридический/почтовый адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 51/21. ИНН 7727083108 КПП 772801001 ОГРН 1027739328737 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва Счет получателя (казначейский счет) 03214643000000017300 Номер счета банка получателя (единый казначейский счет) 40102810545370000003 Наименование получателя УФК по г. Москве (ИНИОН РАН л/с 20736Ч18270) БИК 004525988 ОКТМО 45908000 ОКАТО 45293590000 ОКПО 02698890 КБК 00000000000000000140 И.о.Директора ________________ А.В. Кузнецов м.п. | __________________________________ Юридический адрес: ________________, Почтовый адрес: ____________________, Банковские реквизиты: ИНН ______________, КПП __________, БИК_______________, ОГРН _____________, ОКПО _________, ОКТМО ____________, р/с_________________, Наименование банка (согласно справочнику БИК) _________________, к/с_________________, Тел.________________, e-mail:. _ _________________ ________________ М.П. |

Приложение № 1

к  контракту

от «__» ___________ 2026 г.

№ ______________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования

- Предмет и срок оказания услуг.

Аварийно-техническое обслуживание, техническое обслуживание и ремонт, подготовка лифтов к ежегодному техническому освидетельствованию лифтов до 25 декабря ежегодно в здании Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (далее - заказчик). по адресу: г. Москва, Кантемировская д.59 стр.1 Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 1744 г. Москва "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах."

- Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011

- Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743 “Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах”

- ГОСТ 34486.1-2018 "Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений. Измерение качества движения"

- ГОСТ 34583-2019 "Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации"

- ГОСТ 33984.1-2016 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов

- ГОСТ Р 54999-2012 (ЕН 13015:2001) Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов

- ГОСТ Р 53783-2010 Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации

- ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке

- ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006) Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска

- ГОСТ Р 52624-2006 Лифты пассажирские Требование вандалозащищенности;

- ГОСТ Р 55964 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации.

- Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденного приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.1999 № 158

- Положение о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998 № 53

- Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах» (РД-03-484-02), утвержденное постановлением Госгортехнадзора России 09.07.2002 № 43

- Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»

- Стандарта организации СТО. КПЛ-01-06 «Методические указания по экспертному обследованию лифтов» согласованного Управлением Государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.06.2007 № 09-07/1022

- Правилами устройства и эксплуатации электроустановок-потребителей (ПУЭ ЭП)

- Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок-потребителей (ПТБ ЭП)

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

- Инструкций по эксплуатации завода изготовителя.

3. Задачи, стоящие перед Исполнителем, составляющие предмет контракта:

3.1. Круглосуточное содержание лифтов в исправном состоянии, гарантирующем их безопасную эксплуатацию.

3.2. Четкое исполнение рекомендаций инструкций по эксплуатации заводов-производителей по восстановлению ресурса узлов и деталей лифтов для обеспечения гарантированного срока их эксплуатации.

3.3. Строгий контроль за исправностью механических и электрических блокировок, средств связи и индикации, за соблюдением правил пользования лифтами.

3.4. Принятие оперативных мер по эвакуации пассажиров из кабины лифта, вышедшего из строя и вводу лифта в эксплуатацию. Освобождение застрявших пассажиров в течении 20-ти минут с момента поступления заявки в диспетчерскую службу Исполнителя круглосуточно.

3.5. Обеспечить круглосуточное наличие аварийной службы.

3.6. Обеспечить кабины лифтов 2-х сторонней переговорной связью или другим, разрешенным Ростехнадзором видом сигнализации.

3.9. Содержание кабин лифтов и приямков, машинных и блочных помещений в чистоте.

3.10 Наличие у Исполнителя опыта проведения работ по эксплуатации, аварийно-техническому обслуживанию, техническому обслуживанию и ремонту лифтов. (на основании ПП РФ от 29 декабря 2021 г. N 2571).

3.11 Наличие в штате квалифицированного персонала, в ом числе производителей работ (подтверждается скан-копиями трудовых книжек, трудовых контрактов, удостоверениями и документами, подтверждающими прохождение обучения), а также:

— ИТР – ЦОК и сертификат квалификации ответственного за организацию эксплуатации и технического обслуживания, высшее образование/техническое, IV группа по электробезопасности до 1000 В.

— Электромеханики по лифтам - сертификат квалификации электромеханика по лифтам (5 уровень), образование не ниже среднего/средне специального, III группа по электробезопасности до 1000 В.

3.12 Обеспечить наличие у Исполнителя круглосуточной диспетчерской службы для приёма аварийных заявок в режиме 7x24x365, подтверждается справкой, подписанной руководителем Исполнителя.

3.13 Обеспечить наличие у Исполнителя мобильных бригад в составе не менее 2-х специалистов, с возможностью выезда по заявке и выполнению ремонта лифтов и/или эвакуации пассажиров лифтов - круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. В случае возникновения аварий или неисправностей на лифтах, специалисты Исполнителя должны прибыть на объект Заказчика в течении часа с момента поступления вызова (заявки) от Заказчика, а в случае необходимости эвакуации пассажиров, специалисты Исполнителя должны провести эвакуацию в течении 20 минут после получения от Заказчика информации об инциденте.

3.14 Обеспечить наличие у Исполнителя собственного склада расходных материалов и запасных частей с круглосуточным доступом, подтверждается копией договора аренды, подписанной руководителем Исполнителя.

3.15 В течение всего срока исполнения Договора состоять в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для выполнения работ по замене лифтового оборудования.

3.16. Соблюдение требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также ГОСТов, нормативных, руководящих и технических документов, регулирующих техническое обслуживание и эксплуатацию лифтов.

3.17. Обеспечение необходимых условий работникам  специализированных организаций для выполнения оценок соответствия лифтов в период эксплуатации (периодического технического освидетельствования не реже одного раза в 12 календарных месяцев в течение всего срока службы лифтов, частичного технического освидетельствования в случае замены узлов и механизмов лифта, в течение всего срока службы лифтов, экспертизы на соответствие требованиям технического регламента лифтов, не отработавших назначенный срок службы. Обследования с выдачей заключения о соответствии лифтов, отработавших назначенный срок службы, требованиям технического регламента о безопасности лифтов и условиях возможного продления срока безопасной эксплуатации лифта, проведения электроизмерительных работ.

4. Обязанности Заказчика.

4.1. Обеспечить удобные подходы к машинным помещениям лифтов, не допуская их загромождения и обеспечение в любое время суток освещения этажных площадок перед входной дверью в лифт.

4.2. Обеспечить замками двери машинных и чердачных помещений лифтов с возможностью использования ключей от замков Исполнителем.

4.3. Обеспечить электроэнергией приводы лифтов и содержать в полной исправности электропроводку и предохранительные устройства до вводного устройства лифтов.

4.4. Не допускать затопление водой машинных помещений, приямков лифтов, а также подходов к ним.

4.5. Обеспечить машинные и блочные помещения лифтов средствами пожаротушения согласно нормам (ящик с песком или углекислотный огнетушитель).

4.6. Не допускать к работе на лифтах посторонних лиц.

4.7. Обеспечить Исполнителя помещением для размещения: персонала исполнителя (лифтёра), оборудования, инструментов и ЗИПа, необходимых для оказания услуги.

4.7.1. Указанное помещение предоставляется как рабочее место и должно использоваться сотрудниками исполнителя только по прямому назначению, в том числе для хранения и ведения документации.

5. Характеристика объекта оказания услуг:

| № п/п | Тип лифта | Число этажей | Скорость м/с | Грузо-подъемность кг/чел. | Схема управления | Адрес установки лифтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский ООО «ПО «МЛМ Воздухотехника» | 7 | 1,0 | 400 | Смешенная, собирательная в двух направлениях | г. Москва, Кантемировская 59, стр.1 |
| 2 | Грузовой обычный ОАО «Могилевлифтмаш» | 6 | 0,5 | 3200 | Внутренняя кнопочная | г. Москва, Кантемировская 59, стр.1 |

6. Сведения об источнике финансирования: Федеральный бюджет

7. Срок оказания услуг: с 01.09.2026 г.по 31.05.2027

8. Требования к оказанию услуг.

8.1. Услуги оказываются Исполнителем лично, в соответствии со статьей 780 Гражданского кодекса РФ, положениями контракта и требованиями руководящих документов, перечисленных в пункте 2 настоящего Технического задания.

8.2. В состав услуг входит техническое обслуживание, эксплуатация, аварийное-техническое обслуживание, оценка соответствия лифтов в рамках проведения ежегодного технического освидетельствования действующим документам, регламентирующих условия безопасной эксплуатации лифтового оборудования Заказчика до 25 декабря 2025г.

8.3. Использование сертифицированных материалов и оборудования, разрешенных к применению. Наличие сертификатов на используемые материалы и оборудование.

8.4. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить необходимый профессиональный уровень работников, знание ими требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарных и природоохранных норм.

8.5. Для организации безопасного оказания услуг на территории Заказчика со стороны Исполнителя назначается лицо ответственное за организацию безопасной эксплуатации и технического обслуживания лифтов.

8.6. Время оказания услуг: круглосуточный, включая выходные и праздничные дни. Время труда и отдыха должно соответствовать требованиям трудового законодательства РФ.

8.8. В случае возникновения неисправности в работе лифтового оборудования электромеханики Исполнителя незамедлительно приступают к устранению неисправности. В случае застревания кабины лифта с пассажиром, время освобождения (время прибытия персонала Исполнителя) не должно превышать 20 минут. Вызов осуществляется по телефону и фиксируется в журнале заявок о неисправности лифтов.

8.9. Исполнитель обеспечивает гарантии качества оказанных услуг на период межрегламентного цикла.

9.  Исполнитель обязан:

9.1. Организовать и осуществлять эксплуатацию, аварийно-техническое обслуживание, техническое обслуживание и ремонт пассажирских лифтов ППИ, с цикличностью рекомендованной заводами – изготовителями.

9.2. Иметь технические средства, оборудование, ЗИП и др. материалы для своевременного полноценного оказания услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию и ремонту лифтов. Данные средства и материалы должны находиться либо в предоставленном заказчиком помещении, либо в ином месте шаговой доступности.

9.3. Обеспечить обслуживаемый объект достаточным количеством лифтеров, электромехаников, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт лифтов, ответственных за исправное состояние лифтов, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию (сертификат квалификации), медицинское освидетельствование, соответствующие группы по электробезопасности при эксплуатации электроустановок до 1000В не ниже:

IV – у инженерно-технических работников;

III – у электромехаников;

II –  у лифтеров.

Штатная численность персонала определяется исходя из нормированных трудозатрат, утверждённых в установленном порядке.

9.4. Иметь Систему обеспечения качества выполняемых всех видов работ.

9.5. Назначить специалистов, ответственных за организацию выполнения соответствующих видов работ и закрепить приказом за каждым лифтом, о чем сделать записи в паспортах лифтов;

9.6. Обеспечить специалистов, должностными инструкциями, а персонал производственными инструкциями и инструкциями по охране труда.

9.7. Обеспечить своевременное, качественное и в полном объеме оказание услуг в соответствии Системой планово-предупредительных ремонтов лифтов.

9.8. Обеспечить своевременную подготовку и аттестацию специалистов и персонала, в установленном порядке.

9.9. Обеспечить персонал средствами защиты в соответствии с требованиями охраны труда.

9.10. Разместить в доступном для пользователей месте Правила пользования лифтом, а также информацию о своей организации с указанием телефонов.

9.11. В случае угрозы жизни и здоровью людей и незамедлительно информировать владельца о необходимости приостановить эксплуатацию лифта.

9.12. Незамедлительно информировать Заказчика о необходимости приостановить эксплуатацию лифта, по истечении назначенного срока службы.

9.13. В разделе паспорта лифта «Сведения о ремонте и модернизации» указывать сведения о замененном оборудовании с указанием типа или обозначения и заверяется подписью уполномоченного представителя организации.

9.14. Информировать Заказчика о принятии новых нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов устанавливающих требования к безопасности лифтов.

9.15. Осуществлять перевозки грузов под управлением лифтера и прекращать в случае невыполнения требований Правил пользования лифтами.

9.16. Устранять неисправности оборудования, возникшие в процессе эксплуатации лифтов (заявочные ремонты). Неисправности, возникшие вследствие недобросовестного выполнения работ по техническому обслуживанию и эксплуатации лифтов, устраняются за счет Исполнителя.

9.17. Выполнять аварийно-техническое обслуживание лифтов.

9.18. Организовать немедленное реагирование на вызовы пассажиров из кабины лифтов.

9.19. Подготавливать лифты к проведению оценки соответствия лифтов действующим документам, регламентирующим условия безопасной эксплуатации, проведение электроизмерительных работ на лифтах, непосредственно в них участвовать. Замечания, отмеченные в актах проверок независимых контролирующих организаций, должны устраняться Исполнителем в установленные сроки, а замечания Заказчика в сроки, согласованные с Исполнителем.

9.20. Сотрудники Исполнителя, исполняющие трудовые функции на объекте заказчика, должны:

- Иметь соответствующую исполняемым обязанностям квалификацию и допуски.

- Быть оформленными в соответствии с трудовым законодательством РФ.

- Находится на рабочем месте в соответствии с утвержденным графиком работы; соблюдать нормы труда и отдыха; знать и соблюдать внутренний распорядок на объекте заказчика.

- Знать и иметь в наличии должностные, производственные и другие инструкциями и методические указания, необходимые для исполнения прямых обязанностей.

- Корректно общаться с пассажирами и представителями Заказчика.

- При производстве работ, создавать минимальные неудобства окружающим, не допускать причинения ущерба внешнему виду пассажиров и окружающих

9.21. Функции лифтера включают в себя:

Функции лифтера должны соответствовать требованиям РД-10-360-00 (Постановление №26 Госгортехнадзора России от 22.05.2000г.).

- Лифтер обязан, проводить ежесменный осмотр всех лифтов в течение смены или перед включением в работу с целью обнаружения неисправностей, исключающих возможность безопасной или комфортной эксплуатации лифтов.

- Переключение пассажирского лифта в режим «погрузка».

- Управление лифтом при перевозке груза.

- Контроль за производством погрузо-разгрузочных работ.

- Бережное обращение с оборудованием лифтовой кабины

- Переключение пассажирского лифта обратно в режим «нормальной работы» после завершения перевозки грузов.

- Осуществлять замену временно отсутствующих лифтеров (отпуск, болезнь, травма и т.п.).

- Поддерживать частоту и порядок в машинном помещении лифтов.

10.  Внутренний распорядок на объекте. Режим ТО и Эксплуатации

- На объекте должны строго соблюдаться Правила внутреннего распорядка, установленные на территории Заказчика.

- На объект должны допускаться работники Исполнителя по списку, утвержденному Заказчиком.

- Исполнитель обязан составлять и согласовывать с Заказчиком графики выхода на работу своих сотрудников, графики производства регламентных работ (технического обслуживания), график технических освидетельствований лифтов.

- Автотранспорт Исполнителя должен допускаться на объект в индивидуальном порядке по предварительной заявке.

- Эксплуатация лифтов, аварийно-техническое обслуживание, техническое обслуживание и ремонт лифтов должны осуществляться круглосуточно.

11. Документация.

Исполнитель обязан иметь необходимую нормативную, техническую и руководящую документацию.

Исполнитель, для осуществления работ по эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов разрабатывает регламентирующие документы. Данные документы должны содержать виды, периодичность и состав работ, а также безопасные методы их производства, применяемые инструменты и приспособления, технические требования к оборудованию и узлам.

11.1. Инструкции:

Исполнитель разрабатывает, утверждает и выдает на руки электромеханикам и лифтерам следующие инструкции:

- Утвержденная производственная инструкцию для электромехаников и лифтеров с учетом специфики конструкции и системы управления всех лифтов, закрепленных за ними;

- Утвержденная инструкция по технике безопасности при производстве всех иных видов работ, в том числе на высоте.

- Утвержденная инструкция по технике безопасности при работе со слесарным и электроинструментом, с электроизмерительными приборами;

- Утвержденная инструкция по пожарной безопасности;

- Утвержденная инструкция по оказанию первой доврачебной помощи;

- Утвержденная Инструкция по контртеррористическим действиям (при содействии Заказчика).

11.2. Журналы:

Журналы должны вестись в соответствии с требованиями НТД.

- Журнал приема-сдачи смен электромеханиками для внесения подробных записей обо всех видах работ, выполненных на лифтах с отметкой времени, для регистрации сбоев в работе лифтов и принятых мерах, для фиксирования исправности и безопасности каждого лифта на момент передачи смены.

- Журнал технических осмотров и ремонтов лифтов (на каждый лифт в отдельности).

- Журнал лифтера для регистрации состояния лифтов на момент передачи смены и внесения замечаний по результатам ежесменных проверок в объеме производственной инструкции для лифтера.

- Журнал учета работ по заявкам для регистрации сбоев в работе лифтов и принятых мерах к их пуску в эксплуатацию.

11.3. Планы, графики:

- План (график) проведения технического обслуживания.

- План проведения ежегодного периодического технического освидетельствования лифтов, находящихся в эксплуатации.

- План проведения замеров сопротивления изоляции на электрооборудовании лифтов.

- План периодической аттестации персонала.

- Графики работы электромехаников и лифтеров.

12.  Документация, предоставляемая Заказчику для контроля.

Для контроля исполнения условий Контракта по эксплуатации и обслуживанию лифтов Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику следующие документы:

- Журнал приема-сдачи смен электромеханиками для внесения подробных записей обо всех видах работ, выполненных на лифтах с отметкой времени, для регистрации сбоев в работе лифтов и принятых мерах, для фиксирования исправности и безопасности каждого лифта на момент передачи смены

- Журнал технических осмотров и ремонтов лифтов (на каждый лифт в отдельности)

- Журнал лифтера для регистрации состояния лифтов на момент передачи смены и внесения замечаний по результатам ежесменных проверок в объеме производственной инструкции для лифтера;

- Журнал учета работ по заявкам для регистрации сбоев в работе лифтов и принятых мерах к их пуску в эксплуатацию;

- План (график) проведения технического обслуживания;

- План проведения ежегодного периодического технического освидетельствования лифтов, находящихся в эксплуатации;

- План проведения замеров сопротивления изоляции на электрооборудовании лифтов;

- План периодической аттестации персонала.

- Графики работы электромехаников и лифтеров.

13. Требования к безопасности оказываемых услуг.

- Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя

- Для обеспечения безопасности в период назначенного срока службы лифта в соответствие с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), исполнителем должны выполняться определенные требования. В частности, для обеспечения эксплуатации лифтов исполнитель должен строго соблюдать требования п.п. 3.1. Статьи 4 - Требования к безопасности: «использование лифта по назначению, проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя»

- Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

- По требованию Заказчика, для подтверждения соответствия отдельных работников Исполнителя требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан предоставить необходимые документы на обозрение в течение 1 (одного) рабочего дня.

- Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание подразумевает регулярное проведение смазки, чистки, наладки, регулировки и ремонта отдельных узлов лифтового оборудования в целях восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов.

14.1. Комплекс технического обслуживание включает:

| Виды периодических осмотров и технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Эксплуатация (ЕО) - ежесменный осмотр | Не реже одного раза в сутки |
| ТО -1 - месячный (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в месяц |
| ТО-3 - квартальный (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в квартал |
| ТО-6 - полугодовой (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в полугодие |
| ТО-12 - годовой (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в год |
| Аварийно-техническое обслуживание | Круглосуточно |
| Периодическое техническое освидетельствование | Не реже одного раза в год до 25 декабря 2025г. |
| Лифтер дежуривший на объекте с 9.00 до 18.00 по рабочим дням. |  |

14.2. Работ, выполняемых при проведении технического обслуживания

| №№п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Состав мероприятий, входящий в ежесменный осмотр (ЕО): 1. Проверка исправности замков и выключателей безопасности дверей кабины. 2. Проверка надежности запирания автоматическими замками дверей шахт лифтов на всех посадочных этажах. 3. Проверка на всех посадочных (погрузочных) площадках точности остановки кабины при движении вверх и вниз. 4. Проверка исправности освещения кабин лифтов, посадочных площадок и подходов к ним. 5. Проверка исправности подвижного пола, электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика (при его наличии). 6. Проверка исправности действия кнопок, световых табло, световой и звуковой сигнализации, двухсторонней переговорной связи. 7. Проверка наличия «Правил пользования лифтом», предупредительных и указательных надписей. 8. Другие обязанности согласно Типовой инструкции лифтера по обслуживанию лифта, утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.00 г. № 26. 9. Результаты осмотра должны быть занесены лифтером в журнал ежесменного осмотра лифта. | Один раз в сутки |
| 2 | Состав работ, входящих в месячное техническое обслуживание (ТО-1). В состав работ, входящих в месячное техническое обслуживание включаются следующие работы: 1. Осмотр лифта, осмотр тормозного устройства, в том числе: - регулировка зазоров между ярмом и якорем; - смазка шарниров; - проверка и подтяжка крепления деталей и клеммных соединений проводов; - регулировка точности остановок кабины на этажах. 2. Проверка уровня масла в редукторе (долив). 3. Осмотр автоматических и неавтоматических замков и контактов распашных дверей шахты лифта, в том числе: - регулировка зазоров: между засовом неавтоматического замка и кромками отверстия; между притворной планкой двери шахты и притворным стояком; - регулировка свободного хода контакта контроля притвора дверей шахты; - регулировка контактов (отрегулировать провалы и растворы); - очистка от нагара поверхности контактов и проверка исправности пружин и шплинтов контактов; - проверка и подтяжка клеммных соединений проводов и контактов; - регулировка зазоров между роликом автоматического замка и лыжей. 4. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке двери шахты лифтов с автоматическими раздвижными дверями, в том числе: - регулировка зазоров: между штоками контактов контроля запирания створок автоматическими замками и площадками защелок; между защелками замков и упорами кареток; между роликами замков и боковыми сторонами отводов; - регулировка: глубины входа ролика замка в паз отводки; зацепления пальцев рычагов с защелками замков; провала контактов контроля закрывания створок двери шахты; - регулировка упорных болтов, фиксирующих положение створок; - проверка и подтяжка крепления: линеек, контрроликов, кронштейнов, замков, пальцев рычагов, упоров кареток, корпусов, контактов и клеммных соединений проводов. 5. Осмотр распашной двери кабины, в т.ч. - проверка и подтяжка крепления петель, упоров контактов и их корпусов, клеммных соединений проводов. 6. Осмотр подвижного пола кабины, в т.ч. - проверка и регулировка хода пола; - регулировка провалов подпольных контактов, свободного хода штоков, контактов при наличии груза 15 кг; - проверка и подтяжка крепления токоведущих проводов, контактов и их корпусов, очистка контактных поверхностей от нагара. 7. Осмотр освещения и сигнализации, в том числе: - замена сгоревших ламп в шахте и в сигнальных аппаратах. 8. Проверка и регулировка дополнительных устройств для отключения контакта СПК при одновременном ослаблении всех тяговых контактов. 9. Осмотр панелей управления, в т.ч. - приведение в соответствие с требованиями технических условий провалов и растворов контактов всех реле и контакторов; - проверка клеммных соединений проводов и корпусов электроаппаратов; - устранение заеданий в подвижных частях; - очистка от нагара контактных поверхностей реле и контакторов. 10. Осмотр канатоведущего шкива, в т.ч.: - проверка и подтяжка креплений. 11. Проверка работоспособности дополнительного устройства защиты (УБЛ, УКСЛ). 12. Осмотр электродвигателя (генератора), в т.ч. - проведение очистки и промывки. 13. Осмотр концевых выключателей, в т.ч. - зачистка контактных поверхностей, подтяжка крепления деталей и клеммных соединений проводов. 14. Осмотр канатов, в т.ч. - очистка канатов и проверка достаточности смазки. 15. Осмотр раздвижных автоматических дверей кабины, в т.ч. - регулировка зазора: между обрамлением створок и обрамлением стенок кабины; между порогом кабины и нижними торцевыми поверхностями створок в закрытом положении; между контрроликами и линейками; между ролика водила и упором правой каретки; между упором и головкой регулировочного блока механического замка двери кабины; - регулировка провалов контактов контроля закрывания створок двери кабины в концевых выключателях (на отключение электропривода при открывании и закрывании створок двери кабины); - регулировка натяжения ремня механизма открывания створок; - регулировка натяжения каната связи створок; - проверка и подтяжка крепления деталей механизма открывания створок двери кабины, пружины закрывания створок, кареток, упоров, створок двери кабины, линеек, роликов, контрроликов, башмаков, створок, отводок, контактов и их корпусов, клеммных соединений проводов. 16. Осмотр кнопочного и рычажного аппаратов управления, находящихся в кабине. 17. Осмотр натяжного устройства каната ограничителя скорости и уравновешивающих канатов, в т.ч. - укорачивание каната (при необходимости), - смазка оси блоков. 18. Уборка оборудования машинного, блочного помещений и шахты лифта. | Ежемесячно |
| 3 | Состав работ, входящих в квартальное техническое обслуживание (ТО-3). В состав работ включаются работы, выполняемые при ТО-1, а также выполняются следующие работы: 1. Осмотр канатов, в том числе очистка канатов и проверка достаточности смазки для исключения подтягивания кабины, противовеса. 2. Осмотр направляющих кабины и противовеса, в том числе: - выверка по штихмассу прямолинейности направляющих в продольном и поперечном направлениях, а также проверка их вертикальности; - проверка и подтяжка крепления направляющих кронштейнов и закладных деталей; - очистка, запиливание зазубрин от действия ловителей, а также смазка направляющих, дополнение масла в смазывающие аппараты. 3. Осмотр башмаков кабины, в т.ч. - регулировка зазоров между направляющими и рабочими поверхностями башмаков; - проверка фиксации положения регулировочных гаек контргайками или шплинтами. 4. Осмотр этажных переключателей, в т.ч. - регулировка зазоров: между торцами осей роликов и дном комбинированной отводки; между корпусами переключателей и комбинированной отводки; - проверка крепления всех деталей и клеммных соединений проводов; - смазка осей роликов. 5. Осмотр индуктивных датчиков и ДПЭ, в т.ч. - проверка и подтяжка крепления датчиков и шунтов; - регулировка зазоров в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 6. Осмотр распашных дверей шахты, в т.ч. - смазка петель; - устранение перекосов (при наличии). 7. Осмотр раздвижных дверей шахты, в т.ч. - проверка и регулировка зазоров: между лицевой стороной створки и обвязкой дверного проема; между порогом и нижней торцевой поверхностью створок в закрытом положении; - проверка и подтяжка крепления створок, башмаков, амортизаторов. 8. Осмотр подвески кабины и противовеса, в т.ч. - проверка состояния балансира (при перекосе выровнять плечи); - проверка и подтяжка креплений зажимов, контргаек; - проверка наличия смазки в блоках блочно-полиспастной подвески (при необходимости смазать). 9. Осмотр противовеса, в т.ч. - регулировка зазоров на башмаках; - долив масла в смазывающие аппараты (смазка направляющих); - подтяжка крепления башмаков, деталей каркаса. 10. Осмотр купе кабины, в т.ч. - подтяжка крепления купе кабины в каркас. | Один раз в квартал |
| 4 | Состав работ, входящий в полугодовое техническое обслуживание (ТО-6). В состав работ ТО-6 включаются работы, выполняемые при Т-3 1, а также осуществляются следующие работы: 1. Осмотр вводного устройства (главного рубильника), в т.ч. - подтяжка крепления заземляющего провода; - подтяжка клеммных соединений проводов; - регулировка зазоров между губками пинцетов (зазоры должны быть равны половине толщины ножей). 2. Осмотр редуктора, в т.ч. - регулировка зазора в упорном подшипнике; - проверка уровня масла (замена загрязненного масла). 3. Осмотр ограничителя скорости. 4. Осмотр механического устройства безопасности (МУБ). 5. Осмотр ловителей, в т.ч. - регулировка зазоров между клиньями (эксцентриками) и направляющими. 6. Осмотр блоков, в т.ч. - подтяжка креплений; - смазка подшипников. 7. Осмотр выключателя блочного помещения, в т.ч. подтяжка крепления проводов. 8. Осмотр буферных устройств, в т.ч. проверка наличия масла в гидравлических буферах (долив при необходимости). 9. Осмотр заземления электрооборудования и изоляции проводов лифта | Один раз в полугодие |
| 5 | Состав работ, входящих в годовое техническое обслуживание (ТО-3). ТО3 проводится непосредственно перед периодическим освидетельствованием лифта. В состав работ ТО3 включаются работы, выполняемые при ТО2, а также следующие работы: 1. Осмотр вводного устройства главного рубильника, в т.ч. - подтяжка крепления контактных соединений со стороны домового щита (после оформления наряда-допуска и снятия напряжения); замена болтов при необходимости; - проверка крепления вводного устройства (при необходимости усилить). 2. Осмотр крепления подрамника лебедки, при необходимости - усилить крепление. 3.Осмотр крепления основания ограничителя скорости при необходимости - усилить крепление. 4. Осмотр бортиков тяговых канатов и каната ограничителя скорости (при необходимости – замена). 5. Осмотр вентиляционных решеток, оконных проемов, дверного проема машинного помещения (при необходимости укрепление, замена стекол, подача заявки на ремонт). 6. Осмотр стен потолка и пола машинного помещения, блочного помещения (при необходимости – подача заявки на устранение протечек кровли над МП(БП) и производство косметического ремонта МП (БП). 7. Осмотр крепления закладных элементов, крепления направляющих кабины и противовеса (при необходимости – усиление). 8. Осмотр закладных крепления дверей шахты (при необходимости – усиление). 9. Осмотр приямка лифта на предмет поступления влаги, крепление лестницы для спуска, при необходимости – подача заявки на ремонт. 10. Комплексная проверка работы лифта во всех режимах работы. 11. При необходимости: проведение переключения электросхемы лифта, внесение изменений в техническую документацию (согласно указаниям ЦПКБ по лифтам, Ростехнадзора). | Один раз в год |

В рамках оказания услуг Исполнитель не выполняет:

- Замена, в случае выхода  из строя элементов лифтов, таких как: полумуфта электродвигателя, тормозная полумуфта лифтовой лебедки, тормозное устройство, линейка верхней балки дверей шахты, каретка двери шахты, блок контакта дверей шахты, двери шахты, резиновое обрамление на дверях шахты, замок ролика, верхней балки, замок в сборе, слабины подъемных канатов (СПК), рычага механизма ловителей, плафона люка кабины, резина притвора створок двери кабины, отводка дверей кабины, упор каретки двери кабины, линейка дверей кабины, каретка створки двери кабины, канат связи створок дверей кабины, возвратная пружина створок двери кабины, блок-контакт открывания и закрывания дверей, водило привода дверей кабины, ремень привода дверей, блок-контакт контроля притвора створок дверей кабины, автоматический выключатель на станции управления, переключатель режима работ на панели управления, проходные конденсаторы на вводном устройстве, канат ограничения скорости и других работ относящиеся к капитальному ремонту лифтов не входит в стоимость данного контракта.

14.3. Оценка соответствия лифта. Техническое освидетельствование.

Оценка соответствия лифтов осуществляется в соответствии с разделами 17,18,19 технического регламента «О безопасности лифтов» и ГОСТ Р 53783 в течение назначенного срока службы и проводится в форме технического освидетельствования. Техническое освидетельствование проводится с целью установить техническое состояние лифта.

15. Порядок выполнения работ.

- Оказанием услуги и все работы на объекте должны выполняться в соответствии условиями заключенного контракта, требованиями настоящего Технического задания и действующими нормативными документами.

- Для выполнения ремонтных работ на лифтах, выходящих за рамки контракта и требующих дополнительных затрат, должны составляться дефектная ведомость, смета затрат и заключается отдельное соглашение (контракт) в соответствии с действующим законодательством. Все первоначальные издержки должны идти за счет оборотных средств Исполнителя с последующей оплатой после подписания акта приемки оказанных услуг.

16.  Порядок приема и сдачи оказанных услуг.

- Сдача и приемка оказанных услуг должна осуществляться ежемесячно двухсторонней комиссией, состоящей из представителей от заказчика и Исполнителя. Исполнитель, при положительном заключении комиссии, обязан подготовить и предоставить Государственному заказчику до 25 числа отчетного месяца акты о приемке оказанных услуг, необходимые финансовые документы и техническую документацию.

17. Требования по объему, качеству и гарантиям на оказанные услуги.

Ответственные представители от Исполнителя (лицо, ответственный за исправное состояние лифтов) не реже 4 раз в неделю должен осуществлять контроль за производством работ и ведением производственной документации, о чем должны свидетельствовать записи в журналах и паспортах лифтов.

- Работы должны выполняться в соответствии условиями контракта, требованиями настоящего технического задания и действующими нормативными документами.

- Гарантия качества оказываемых услуг должна предоставляться в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил, в течение всего срока действия контракта.

- Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- В ходе выполнения контракта, Исполнитель обязан по требованию заказчика предоставлять сведения, подтвержденные соответствующими  документами (сертификаты, протоколы, свидетельства, справки, удостоверения специалистов), расчет по количественному, квалификационному составу и стажу работы, обучению специалистов, действующие лицензии (на лицензируемые виды деятельности) и другие документы,  подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям законодательства нормативных документов и настоящего Технического задания.

| ЗАКАЗЧИК: __________________ ______________ М.П. | ПОДРЯДЧИК: __________________ ______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к  контракту

от «__» ___________ 2026 г.

№ ______________________________

ОБРАЗЕЦ

АКТ № ______

сдачи-приемки Услуг

к контракту от «____» ___________20__  г. № __

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно  именуемые «Стороны», составили  настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом_____________________________________ от «_____»  ___________20___г.                  № ______________ (далее –  контракт) Подрядчик выполнил обязательства по оказанию Услуг   _____________ (далее - Услуги).

2. Приемка выполненных Услуг по объему, составу, содержанию, срокам, качеству и соответственно условиям, указанным в контракте, соответствует (не соответствует) требованиям  контракта.

3. Оказание вышеуказанных Услуг согласно   контракту должно быть выполнено с «_____» ________________ 20___г. до «_____» ________________ 20___г.

4. Недостатки выполненных Услуг (выявлены/не выявлены) _________________ ___________________________________________________________________________.

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику, в соответствии с условиями  контракта ________________ (_____________) рублей ____________копеек, в т.ч. НДС 20% - __________(_________) рублей__________ копеек.

6. В соответствии с пунктом _____  контракта  сумма штрафных санкций составляет ________________________ (указывается  порядок расчета штрафных санкций).

7. Итоговая сумма, подлежащая к оплате Подрядчику, составляет ______________(__________) рублей ______________ копеек.

8. К настоящему Акту прилагаются следующие документы:

а) счет от «____» ___________ 20__г. № ______;

б)   счет-фактура.

иные документы, подтверждающие качество выполненных Услуг Подрядчика.

| ЗАКАЗЧИК: __________________ ______________ М.П | ПОДРЯДЧИК: __________________ ______________ М.П. |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: __________________ ______________ М.П. | ПОДРЯДЧИК: __________________ ______________ М.П. |
| --- | --- |

В случае если Исполнителем применяется упрощенная система налогообложения, т.е. Исполнитель не признается налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, то цена Контракта устанавливается без НДС, при этом указывается основание в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

В случае, если Исполнитель является плательщиком НДС.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа, пени), в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № 1340 
с 1 января 2016 г. вместо ставки рефинансирования применяется ключевая ставка Банка России.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, пени, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

При заключении контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).