

[bookmark: _GoBack]Приложении к Техническому заданию 
поставка аккумуляторных батарей 
для источников бесперебойного питания (ИБП)

Наименование и описание объекта закупки 
1. Общие положения.
Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
1.1. Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
1.2. Каждая единица Товара, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя товара.
2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.
Название и характеристики поставляемого товара (качественные и функциональные), количество.
	№ п/п
	Код
ОКПД 2
	Наименование
	Характеристики товара (работ, услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	27.20.22.000
	Аккумуляторная батарея тип 1 

Delta DTM 1207 или эквивалент
	Номинальное напряжение: 12 В.
Номинальная ёмкость (при 20-часовом разряде, 25 °C): 7,2 А·ч. 
Технология: AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе), VRLA (герметизированная, необслуживаемая). 
Тип клемм: F2 (FASTON, зажим 6,35 мм). 
Габариты (Д×Ш×В): 151 ±1,5 × 65 ±1,5 × 94 ±1,5 мм. 
Высота с учётом клемм: не более 100 ±1,5 мм. 
Вес: не менее 2,4 кг. 
Рабочий диапазон температур: 
	разряд от –20 до +60 °C, 
	заряд от –10 до +60 °C, 
	хранение от –20 до +60 °C. 
Максимальный ток заряда: не более 2,16 А. 
Максимальный ток разряда (5 с при 25 °C): не менее 105 А. 
Внутреннее сопротивление (полностью заряженная батарея, 25 °C): не более 28 мОм. 
Саморазряд (при 20 °C): не более 3% ёмкости в месяц. 
Срок службы в буферном режиме: не менее 5 лет (при 25 °C, без глубоких разрядов).
Исполнение: новое, не бывшее в употреблении, заводской сборки, дата выпуска — не ранее 2026 года.
Материал корпуса: ударопрочный негорючий ABS‑пластик.
	Шт.
	50

	2. 
	27.20.22.000
	Аккумуляторная батарея тип 2 

BB HR 9‑6 или эквивалент
	Номинальное напряжение: 6 В.
Номинальная ёмкость (при 20‑часовом разряде, температура 25 °C): 9 А·ч.
Технология: AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе), VRLA (герметизированная, необслуживаемая)
Тип клемм: F2 (FASTON, зажим 6,35 мм). 
Габариты (Д×Ш×В): ориентировочно 151 ±1,5 × 35 ±1,5 × 94 ±1,5 мм
Высота с учётом клемм: не более 100 ±1,5 мм. 
Вес: не менее 1,4 кг. 
Рабочий диапазон температур:
	разряд: от –15 до +50 °C;
	заряд: от –10 до +50 °C;
	хранение: от –20 до +50 °C.
Максимальный ток заряда: не более 2,7 А.
Максимальный ток разряда (5 с при 25 °C): не менее 120 А. 
Внутреннее сопротивление (полностью заряженная батарея, 25 °C): не более 22 мОм. 
Саморазряд (при 20 °C): не более 3% ёмкости в месяц. 
Срок службы в буферном режиме: не менее 10 лет (при 25 °C, без глубоких разрядов).
Исполнение: новое, не бывшее в употреблении, заводской сборки, дата выпуска — не ранее 2026 года.
Материал корпуса: ударопрочный негорючий ABS‑пластик.
	Шт.
	30



3. Список документации, передаваемой вместе с Товаром:
3.1. Сертификаты соответствия или декларации о соответствии (ТР ТС/ЕАЭС);
3.2. Паспорта изделия или руководство по эксплуатации на русском языке;
3.3. Гарантийный талон Производителя или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии производителя, и (или) гарантийный талон Поставщика или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии Поставщика.
4. Требования к гарантийному обслуживанию Товара 
4.1. Поставщик осуществляет замену неработающих частей Товара или Товара в целом, а также работы по диагностике и ремонту в течение гарантийного срока. Ремонт должен проводиться либо в сервисном центре Поставщика, либо у уполномоченных представителей Производителя Товара в сервисных центрах в г. Москве. 
4.2. Применяемые при гарантийном обслуживании запасные части и материалы должны иметь паспорта, сертификаты или ярлыки, выдаваемые предприятиями-изготовителями, или сопроводительные документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям стандартов, технических условий или другой нормативно-технической документации, утверждённой в установленном порядке. Поставка и использование при гарантийном ремонте восстановленных (капитально отремонтированных) деталей, узлов и агрегатов не допускается.
4.3. Гарантийное обслуживание осуществляется в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) дней. Гарантия продлевается на срок нахождения Товара в ремонте.

