Приложении к Техническому заданию 
поставка аккумуляторных батарей 
для источников бесперебойного питания (ИБП)

Наименование и описание объекта закупки

- Общие положения.

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

  - Каждая единица Товара, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя товара.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Название и характеристики поставляемого товара (качественные и функциональные), количество.

| № п/п | Код ОКПД 2 | Наименование | Характеристики товара (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27.20.22.000 | Аккумуляторная батарея тип 1 Delta DTM 1207 или эквивалент | Номинальное напряжение: 12 В. Номинальная ёмкость (при 20-часовом разряде, 25 °C): 7,2 А·ч. Технология: AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе), VRLA (герметизированная, необслуживаемая). Тип клемм: F2 (FASTON, зажим 6,35 мм). Габариты (Д×Ш×В): 151 ±1,5 × 65 ±1,5 × 94 ±1,5 мм. Высота с учётом клемм: не более 100 ±1,5 мм. Вес: не менее 2,4 кг. Рабочий диапазон температур: разряд от –20 до +60 °C, заряд от –10 до +60 °C, хранение от –20 до +60 °C. Максимальный ток заряда: не более 2,16 А. Максимальный ток разряда (5 с при 25 °C): не менее 105 А. Внутреннее сопротивление (полностью заряженная батарея, 25 °C): не более 28 мОм. Саморазряд (при 20 °C): не более 3% ёмкости в месяц. Срок службы в буферном режиме: не менее 5 лет (при 25 °C, без глубоких разрядов). Исполнение: новое, не бывшее в употреблении, заводской сборки, дата выпуска — не ранее 2026 года. Материал корпуса: ударопрочный негорючий ABS‑пластик. | Шт. | 50 |
|  | 27.20.22.000 | Аккумуляторная батарея тип 2 BB HR 9-6 или эквивалент | Номинальное напряжение: 6 В. Номинальная ёмкость (при 20‑часовом разряде, температура 25 °C): 9 А·ч. Технология: AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе), VRLA (герметизированная, необслуживаемая) Тип клемм: F2 (FASTON, зажим 6,35 мм). Габариты (Д×Ш×В): ориентировочно 151 ±1,5 × 35 ±1,5 × 94 ±1,5 мм Высота с учётом клемм: не более 100 ±1,5 мм. Вес: не менее 1,4 кг. Рабочий диапазон температур: разряд: от –15 до +50 °C; заряд: от –10 до +50 °C; хранение: от –20 до +50 °C. Максимальный ток заряда: не более 2,7 А. Максимальный ток разряда (5 с при 25 °C): не менее 120 А. Внутреннее сопротивление (полностью заряженная батарея, 25 °C): не более 22 мОм. Саморазряд (при 20 °C): не более 3% ёмкости в месяц. Срок службы в буферном режиме: не менее 10 лет (при 25 °C, без глубоких разрядов). Исполнение: новое, не бывшее в употреблении, заводской сборки, дата выпуска — не ранее 2026 года. Материал корпуса: ударопрочный негорючий ABS‑пластик. | Шт. | 30 |

- Список документации, передаваемой вместе с Товаром:

  - Сертификаты соответствия или декларации о соответствии (ТР ТС/ЕАЭС);

  - Паспорта изделия или руководство по эксплуатации на русском языке;

  - Гарантийный талон Производителя или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии производителя, и (или) гарантийный талон Поставщика или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии Поставщика.

- Требования к гарантийному обслуживанию Товара

  - Поставщик осуществляет замену неработающих частей Товара или Товара в целом, а также работы по диагностике и ремонту в течение гарантийного срока. Ремонт должен проводиться либо в сервисном центре Поставщика, либо у уполномоченных представителей Производителя Товара в сервисных центрах в г. Москве.

  - Применяемые при гарантийном обслуживании запасные части и материалы должны иметь паспорта, сертификаты или ярлыки, выдаваемые предприятиями-изготовителями, или сопроводительные документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям стандартов, технических условий или другой нормативно-технической документации, утверждённой в установленном порядке. Поставка и использование при гарантийном ремонте восстановленных (капитально отремонтированных) деталей, узлов и агрегатов не допускается.

  - Гарантийное обслуживание осуществляется в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) дней. Гарантия продлевается на срок нахождения Товара в ремонте.