ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке системы отопления к работе

в осенне-зимний период 2026-2027 гг. (опрессовка)

1. Предмет контракта: выполнение работ по подготовке системы отопления к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. (опрессовка).

2. Краткие характеристики выполняемых работ.

Обеспечение надежной и бесперебойной работы системы теплопотребления (отопления) проводятся работы по подготовке системы отопления к отопительному сезону, которые включают в себя:

- промывка систем отопления гидропневматическим способом до полного осветления сбрасываемой воды;

- испытание систем теплопотребления на прочность и плотность - 6 атм.

Обязательное условие: промывка и гидравлическое испытание системы отопления должны проводиться в присутствии представителя теплоснабжающей организации ПАО «МОЭК».

Характеристика отопительной системы:

Пятиэтажное здание с цокольным и техническим этажами.

Объем здания – 22 326 м3.

Объем теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения при однократном наполнении - 5,46 м3.

Система отопления с верхней разводкой и розливом трубопроводов.

На цокольном этаже здания расположен центральный тепловой пункт (далее – ЦТП), стоящий на балансе ПАО «МОЭК».

Система отопления включает:

- Алюминиевые секционные радиаторы EXTRATHERM - 67 шт.;

- Чугунные секционные радиаторы МС140 - 108 шт.;

- Биметаллические секционные радиаторы – 4 шт.;

- Стальные радиаторы – 2 шт.

Условия выполнения работ:

| № | Наименование работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом |  |
| 2 | Наружный осмотр системы отопления |  |
| 3 | Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания |  |
| 4 | Установка заглушек (по мере необходимости) и манометров |  |
| 5 | Наполнение системы водой до заданного давления |  |
| 6 | Осмотр системы отопления и устранение дефектов |  |
| 7 | Окончательная проверка и сдача системы |  |
| 8 | Спуск воды из системы |  |
| 9 | Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания |  |

- давление при гидравлическом испытании не должно падать;

- манометры на гидропрессе и в конечных точках контроля должны иметь одинаковую шкалу, быть исправными, иметь клеймо «госповерки», срок службы которого не истек;

- при гидравлических испытаниях давление на манометрах (6 атм.) должно быть стабильным в течение 15 минут;

- в случае, если во время гидравлического испытания образовалась утечка, разрыв трубопровода, запорной арматуры, радиаторов отопления, то исполнитель обязан устранить повреждение путем замены запорной арматуры, замены участка трубопровода длинной 1 м. в месте разрыва (образования свища, запотевания), замены секции пришедшего в негодность радиатора);

- устранение выявленных замечаний и неисправностей, ликвидация возникших после проведения гидравлических испытаний системы течей с заменой вышедших из строя резиновых уплотнительных колец шаровых кранов, самих шаровых кранов на входе и на выходе радиаторов отопления, труб и других элементов системы отопления за счет исполнителя;

- после устранения неисправностей проводится повторное гидравлическое испытание;

- по завершении работ оформляется акт готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Работы выполняются исполнителем с использованием собственных материалов, сил и средств, сантехнической арматуры, в соответствии с технологиями, методиками, требованиями СНиП и СанПиН на данные виды работ, техническими условиями, экологическими, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами, действующими на территории Российской Федерации.

3. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.

Доставка материалов на объект, погрузочно-разгрузочные работы и необходимое для выполнения работ оборудование осуществляется силами исполнителя. По окончании работ помещения учреждения, в которых производились работы, должны быть чистыми и убранными.

Работы выполняются собственными материалами и средствами с использованием материалов, соответствующих государственным стандартам и СНиПам.

Материалы должны быть:

- новыми (материалами, которые не использовались в эксплуатации, в ремонте, в том числе, не были восстановлены, у которых не осуществлялась замена составных частей, а также не были восстановлены потребительские свойства);

- пригодными для целей их использования, обеспечивающими предусмотренную производителем функциональность, не имеющими дефектов, связанных с используемым сырьём и качеством изготовления.

Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации, отвечать требованиям безопасности, установленным соответствующими правовыми актами Российской Федерации.

4. Общие требования к работам, услугам, требования по объему гарантий качества и сроки их выполнения на результаты осуществления закупок.

Работы выполняются в условиях действующего учреждения, предназначенного для научно-исследовательской работы, поэтому к безопасным условиям проведения работ предъявляются повышенные требования.

При выполнении работ необходимо соблюдать нормы и правила действующего законодательства Российской Федерации, регулирующих выполнение данного вида работ, а также требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды.

Работы должны выполняться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов в соответствии с правилами внутреннего распорядка учреждения. График проведения работ согласовывается с заказчиком.  Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения и представлять угрозу для его работников и не должно нарушать нормальную эксплуатацию оборудования учреждения.

В процессе оказания услуг исполнитель обязан обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение помещений заказчика и прилегающей территории.

Исполнитель не вправе передавать права на проведение работ сторонним организациям.

Курение на территории строго запрещено.

Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативных документов, перечисленных в пункте 6 технического задания.

Исполнитель обязан обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и охране окружающей среды в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных и противопожарных норм.

Запрещается выполнение ремонтных и других работ на участках тепловой сети здания во время проведения промывки.

Запрещается нахождение вблизи промываемых трубопроводов лиц, не участвующих непосредственно в промывке.

Контактные лица, курирующие взаимодействие Сторон:

- со стороны заказчика: Жириков Заур Борисович, Эл. почта: zhirikov@nifi.ru,  Тел.: +7 495 699-86-45 доб. 215

- со стороны исполнителя: в дату заключения контракта исполнитель направляет ФИО и контакты (адрес электронной почты, номер телефона) уполномоченного лица для взаимодействия с заказчиком на электронные адреса: zhirikov@nifi.ru,  mail@nifi.ru.

Исполнитель обязан:

- осуществлять оперативное взаимодействие с заказчиком, ПАО «МОЭК», а также иными лицами по вопросам выполнения работ по опрессовке;

- с момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях заказчика и исполнителя;

- назначить ответственного руководителя работ, а также ответственного за обеспечение требований охраны труда и техники безопасности на территории заказчика (копия приказа предоставляется заказчику);

- обеспечить при выполнении работ постоянное присутствие на территории учреждения инженера, прораба или иного руководителя, назначенного исполнителем ответственным за производство работ;

- перед началом работ предоставить заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) для оформления допуска на территорию заказчика, а также предоставить копии документов, подтверждающих соблюдение привлеченными сотрудниками требований миграционного законодательства Российской Федерации;

- оформить и представить заказчику в установленном порядке все документы, указанные в пункте 8 технического задания;

- соблюдать технологические процессы;

- нести ответственность за все нарушения, допущенные при выполнении работ на объекте, с возмещением всех штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, а также устранять эти нарушения и предоставлять контролирующим органам документы, подтверждающие факт их устранения;

- не нарушать и не мешать режиму работы учреждения.

Гарантийный срок на выполненные работы - полный отопительный сезон 2026-2027 гг., на материалы – 3 года.

5. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, а также к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих к использованию при выполнении работ и оказании услуг:

В случае нанесения повреждений работниками исполнителя при выполнении работ ответственность несет исполнитель, устранение нанесенного ущерба осуществляется за счет средств исполнителя.

Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами, обладающими действующими удостоверениями в соответствии с требованиями нормативных документов.

В соответствии с требованиями ПАО «МОЭК» специалисты исполнителя обязаны иметь удостоверения о допуске к работам с теплоэнергоустановками.

6. Требования к соответствию нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

- Наличие действующих лицензий на выполнение определенных видов работ, выданных уполномоченными органами.

- Разрешения на ведение деятельности, связанных с использованием опасных веществ или оборудования, а также разрешения на выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры.

Все выполняемые работы и используемое оборудование должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов:

- Приказ Минэнерго России от 14 мая 2025 г. №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ);

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- РД 34.20.327-87. Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей (утв. Минэнерго СССР 21.10.87);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённые приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года №811.

7. Сроки и место выполнения работ:

10 (десять) рабочих дней с даты заключения контракта.

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Настасьинский пер. д 3, стр. 2

8. Порядок выполнения работ:

- Провести гидравлические испытания тепловых сетей с участием представителя Предприятия №4 «ТВЕРСКОЕ» Филиала №1 ПАО «МОЭК» (адрес: г. Москва,  Складочная ул. 1А, стр. 1) с подписанием соответствующего акта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг. Исполнитель самостоятельно организует вызов представителя теплоснабжающей организации ПАО «МОЭК» и приемку-сдачу выполненных работ указанному представителю в присутствии представителя Заказчика.

- Сдача результатов выполненных работ заказчику осуществляется в один этап и оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ. Обязательным условием является наличие акта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг., подписанного представителем предприятия №4 «ТВЕРСКОЕ» Филиала №1 ПАО «МОЭК». По требованию ПАО «МОЭК» исполнитель представляет паспорта, сертификаты на используемое оборудование и материалы, а также акты поверки средств измерений (манометры, термометры). Начало формы

- Конец формы

- Вызов представителя теплоснабжающей организации ПАО «МОЭК» на приемку выполненных работ осуществляется за сутки в письменной форме, с заявкой, подписанной  ответственным лицом от исполнителя. Представление заявки допускается в период с 08:30 до 12:00 по адресу: г. Москва, Складочная ул. 1А, стр.1.

- После устранения выявленных замечаний повторный вызов представителя ПАО «МОЭК» производится через 3 рабочих дня после устранения замечаний.

По завершении работ подготовить и передать заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и акт готовности к отопительному сезону.