ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту
систем пожарной безопасности: автоматической пожарной сигнализации,
системы оповещения людей о пожаре и автоматического пожаротушения

на объекте ФТЦ ФИАН

- Общие требования к оказываемым услугам и характеристика объектов.

  - Исполнителю необходимо оказать услуги по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту систем пожарной безопасности: автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и автоматического пожаротушения на объекте ФТЦ ФИАН. Услуги оказываются на основании настоящего Технического задания, качественно и в срок, в соответствии с разработанными Исполнителем регламентами ТО.

  - Место оказания услуг и тип оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

Здание 1А по адресу: г. Протвино, Московская область, ул. Мира, д. 1Н. Краткая характеристика объекта: 1 этажное здание; высота 6 м., общая площадь 544кв.м, объём 3264 куб.м., В-II. Оборудование, подлежащее техническому обслуживанию: система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре второго типа (ввод 30.06.2005г.), система автоматического газового пожаротушения, площадь действия АУГПТ 12кв.м. (ввод 06.12.2006г.). 2ПК.

ФИО и телефон ответственного лица со стороны ФТЦ ФИАН Чашурин Владимир Иванович, тел. +7 (4967) 34-17-60

  - Исполнитель должен, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иметь все необходимые документы, предоставляющие ему право оказывать услуги по техническому обслуживанию установок АУПС, систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ), систем автоматического пожаротушения.

  - Ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при оказании услуг возлагается на Исполнителя. Персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика.

  - При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:

ФЗ от 12.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

ППР в РФ;

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

НПБ 152-2000 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

НПБ 154-2000 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

НПБ 155-2002 «Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производство и проведения сертификационных испытаний»;

НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

ГОСТ 12.3.006-75 «Эксплуатация водопроводных сооружений и сетей. Общие требования безопасности»;

РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  Организация и порядок проведения работ»;

РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом»;

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

ВСН 25-09-68—85* «Правила производства и приёмки работ установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

иными нормативными документами, имеющими отношение к работам (услугам), выполняемым по данному Техническому заданию или документов, их заменяющих.

  - На все оказанные услуги Исполнитель предоставляет гарантию не менее 12 месяцев с даты приёмки услуг (работ) Заказчиком.

- Содержание, объем и периодичность выполняемых работ (оказываемых услуг).

  - Комплекс услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации включает в себя:

- Создание и содержание поста, обеспеченного комплектом запасных частей, для текущей эксплуатации и оперативного восстановления элементов систем противопожарной защиты.

- Работы планово-предупредительного характера (регламентные работы) по поддержанию систем пожарной безопасности в исправном и рабочем состоянии – в соответствии с п. 2.3.

- Текущий ремонт и восстановление обслуживаемого оборудования с заменой вышедших из строя деталей и узлов за счёт Исполнителя.

- Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации систем пожарной безопасности на объектах Заказчика.

- Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации, разработка рекомендаций по улучшению работы систем пожарной автоматики и т.д.). Обучение сотрудников (2 человека) программе пожарно-технического минимума.

  - Ведение документации в соответствии с требованиями руководящих документов. Примерный состав технических средств, подлежащих техническому обслуживанию:

| № | Объект | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здание 1А | Пульт контроля и управления С2000 Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ Извещатель пожарный ДИП-34А Резервный источник питания РИП 24 Кол-во шлейфов АПС и СОУЭ УАГПТ | 1 шт. 1 шт. 24 шт. 1 шт. 2 шт. 1 комплект |

  - Регламентные работы. Состав и периодичность.

    - Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре.

    - Система автоматического пожаротушения

Работы выполняются в соответствии с разработанными Исполнителем регламентами ТО.

  - Задачи и режим работы поста технического обслуживания и эксплуатации:

- Проверка соответствия установок пожарной автоматики и пожаротушения, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации.

- Получение и обработка сигналов о состоянии противопожарных систем от установленных на объекте приёмно-контрольных приборов.

- Передача информации о неисправности противопожарных систем аварийной службе, службе эксплуатации организации и др.

- Передача тревожных сообщений на пост пожарной охраны с целью вызова пожарных расчётов при обнаружении признаков пожара.

- Диагностика и устранение неисправностей в работе систем пожарной безопасности в течение 1 часа с момента поступления соответствующего сигнала в рабочие дни и в течение 4 часов в выходные и праздничные дни.

- Выявление и устранение причин и последствий ложных срабатываний установок пожарной автоматики и пожаротушения.

- Ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики и пожаротушения неблагоприятных климатических, производственных и иных условий.

- Определение предельного состояния установок пожарной автоматики и пожаротушения, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путём проведения технического освидетельствования.

- Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надёжности при эксплуатации.

- Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок пожарной автоматики и пожаротушения.

- Ведение журнала учёта неисправностей и отказов, а также журнала учёта работ по ТО и ППР оборудования пожарной автоматики и пожаротушения.

- 3. План-график оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок

| № п/п | Вид регламента | Ян-варь | Фев-раль | Март | Ап-рель | Май | Июнь | Июль | Ав-густ | Сен-тябрь | Ок-тябрь | Но-ябрь | Де-кабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регламент 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Регламент 2 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |

РЕГЛАМЕНТ №1

| Внешний осмотр составных частей установки (распределительных трубопроводов, насадок, оросителей, насосных агрегатов, побудительных систем, узлов управления, запорно-регулирующей аппаратуры, дозаторов, оповещателей, оборудования пенообразования, электроавтоматики (контроля и управления, технических средств обнаружения пожара, батарей, наборных секций, баллонов, распределителей воздуха, зарядных станций, ёмкостей с порошковым составом) на отсутствие повреждений, коррозии, целостности, прочности креплений. | ежемесячно |
| --- | --- |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах, Контроль показаний манометров модулей управления. | ежемесячно |
| Проверка центральных СПС панелей и периферийного оборудования в диагностическом режиме работы, согласно инструкции на оборудования. | ежемесячно |
| Проверка работоспособности и устранение неисправностей дымовых (уровень запылённости и задымлённости) и ручных пожарных извещателей (контрольное срабатывание). | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания, автоматического переключения с рабочего ввода на резервный и обратно, работоспособности и заряда аккумуляторных батарей. | ежемесячно |
| Проверка срабатывания релейных блоков управления противопожарной автоматики. | ежемесячно |

РЕГЛАМЕНТ №2

| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). | ежеквартально |
| --- | --- |
| Профилактические работы (очистка внешних элементов и поверхностей приборов от загрязнений, смазывание при необходимости, укрепление соединений). | ежеквартально |
| Контроль работоспособности установок в ручном и автоматическом режимах. | ежеквартально |
| Контроль работоспособности сигнальных и звуковых устройств | 1 раз в полгода |
| Контроль работоспособности клапана обратного | 1 раз в год |

- Организация и порядок выполнения работ (оказания услуг).

  - Первичное обследование.

    - В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Контракта Исполнитель организует и проводит первичное обследование установок пожарной автоматики на Объекте с целью определения их состояния.

    - При этом Исполнитель обязуется:

- согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования;

- направить на первичное обследование квалифицированных специалистов, аттестованных по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- соблюдать при оказании услуг правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика;

- составить акт первичного обследования по установленной форме.

    - Для участия в комиссии по проведению обследования Заказчик обязан:

- обеспечить допуск Исполнителя на территорию обслуживаемых объектов;

- перед началом работы провести инструктаж представителей Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

    - Работы по первичному обследованию состоят из:

- проверки наличия эксплуатационной, проектной и приёмо-сдаточной документации;

- проверки соответствия монтажа установок пожарной автоматики и пожаротушения проектной или исполнительной документации;

- комплексной проверки работоспособности установок пожарной автоматики и пожаротушения.

  - В течение 3 (трёх) календарных дней с момента подписания акта первичного обследования Исполнитель оформляет и передаёт Заказчику следующую документацию:

- Паспорта установок пожарной автоматики и пожаротушения (на каждую установку);

- Журнал регистрации работ по ТО и ППР;

- Журнал учёта вызовов;

- Журнал учёта неисправностей и отказов;

- График проведения ТО и ППР;

- Инструкцию для оперативного (дежурного) персонала;

- Инструкцию по эксплуатации установки пожарной автоматики;

- Регламент работ.

  - Устранение неисправностей и приведение установок в рабочее состояние.

    - На основании акта первичного обследования систем пожарной автоматики и пожаротушения в течение 10 (десяти) календарных суток после его подписания Исполнитель за свой счёт устраняет выявленные неисправности и приводит системы пожарной автоматики в дежурный (автоматический) режим. Системы СОУЭ должны быть подключены к АУПС и работать в автоматическом режиме по команде управления АУПС. На устройстве записи СОУЭ должны быть записаны сообщения на русском языке.

    - Введение установок в дежурное (автоматическое) рабочее состояние оформляется двухсторонним актом не позднее, чем через 3 (трое) календарных суток после устранения неисправностей и приведения систем пожарной автоматики в дежурное (автоматическое) рабочее состояние.

  - В случае отключения части или всей системы пожарной автоматики и пожаротушения в связи с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, последний временно прекращает оказывать услуги по ТО и ППР, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО и ППР, уведомив территориальный орган ГПН.

- Порядок оплаты оказанных услуг.

  - Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт приемки оказанных услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату части цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

  - Все расходы, понесённые Исполнителем в ходе восстановления работоспособности установок пожарной автоматики, входят в стоимость Контракта.

6. Требования к Исполнителю.

6.1 Исполнитель обязан иметь действующую Лицензию на право оказания услуг (работ), предусмотренных настоящим Контрактом.

  - Исполнитель обязан иметь электроизмерительную лабораторию, прошедшую поверку электроизмерительного оборудования и приборов.

  - Исполнитель обязан иметь действующую Лицензию Министерства образования, подтверждающую полномочия Исполнителя обучения дополнительным программам профессионального обучения (программа пожарно-технического минимума для руководителей и сотрудников).

Специалисты, оказывающие услуги, предусмотренные настоящим Контрактом, обязаны быть штатными сотрудниками Исполнителя и иметь необходимые допуски (разрешения), в том числе удостоверения и протоколы об аттестации персонала на право работы в электроустановках не ниже третьей группы, протокол проверки знаний персонала на право эксплуатации сосудов, работающих под  избыточным давлением (область аттестации – Б 8.23), протокол проверки знаний ИТР (инженерно-технических работников) общих требований промышленной безопасности (область аттестации – А).