ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

#### Оказание услуг по проведению технического обслуживания и эксплуатации лифтов             с поставкой деталей и узлов в зданиях Федеральной антимонопольной службы

#### (ФАС России)

1. Общие положения

  - Место оказания услуг:

Услуги по проведению технического обслуживания и эксплуатации лифтов, с поставкой деталей и узлов (далее-Услуги), оказываются в административных зданиях ФАС России, расположенных по адресам: г. Москва, Садовая Кудринская д.11, стр.1 и г. Москва, Уланский пер., д. 16, корп. 1. (далее - Объекты).

  - Срок оказания услуг:

- срок начала оказания Услуг – 01 июня 2026.

- срок окончания оказания Услуг – 31 июля 2026.

Техническому обслуживанию и эксплуатации подлежат 2 (два) грузовых и 15 (пятнадцать) пассажирских лифтов, расположенных на Объектах Заказчика. Все лифты Заказчика не предназначены для транспортировки пожарных подразделений.

Перечень лифтов ФАС России: Приложение № 1 к ТЗ.

Расположение лифтов в зданиях ФАС России: Приложение № 2 к ТЗ и Приложение № 3 к ТЗ.

2. Требования к оказанию услуг

2.1. Общие требования.

2.1.1. При оказании Услуг Исполнитель проводит работы в соответствии с нормативно-технической документацией заводов-изготовителей и с учетом требований:

- Технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» 
ТР ТС 011.2011, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 19.12.2019;

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», введенные в действие приказом № 6 Минэнерго РФ от 13.01.2003г.в редакции Приказа Минэнерго России от 13.09.2018 №757;

- Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы от 10 февраля 2014 г. № 05-14-43/4 "Об утверждении Регламента технического обслуживания пассажирских лифтов";

- Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 (в ред. от 03 февраля 2023г.)  «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

2.1.2. Исполнитель обеспечивает содержание лифтового оборудования в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию.

2.1.3. Исполнитель по требованию Заказчика осуществляет поставку запасных частей, необходимых для оказания Услуг. Запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении и ремонте, не прошедшими восстановление и замену составных частей. Запасные части, неизрасходованные за период оказания Услуг, должны быть поставлены на склад Заказчика не позднее 31.01.2026 г.  Перечень запасных частей лифтового оборудования, поставляемых Исполнителем, приведен в Приложении № 4 к ТЗ. Осуществление закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию в соответствии с подпунктом «в» части 1 статьи 33 № 44-ФЗ.

2.1.4. До начала оказания Услуг Исполнитель назначает приказом ответственных лиц по организации технического обслуживания и эксплуатации лифтового оборудования, копии приказов предоставляются Заказчику.

2.1.5. Исполнитель обеспечивает организацию работы двух диспетчерских пунктов на Объектах Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 11, стр. 1 и г. Москва, Уланский пер., д. 16, корп. 1. Общие требования по оснащению и работе диспетчерского пункта должны соответствовать ГОСТ Р 55964-2022, ГОСТ IEC 60950-1-2014. Исполнитель обеспечивает работу на Объектах Заказчика двух электромехаников по лифтовому оборудованию, ежедневно с 08:00 до 19:00 и двух диспетчеров. Работа диспетчеров на Объектах Заказчика осуществляется ежедневно с 08:00 до 20:00.

По требованию Заказчика работа диспетчеров и электромеханика выполняется круглосуточно, но не более 20 (двадцати) суток за период оказания Услуг.

2.1.6. Исполнитель осуществляет прием лифтового оборудования с составлением акта приема лифтов на обслуживание и эксплуатацию. После окончания периода оказания Услуг, Исполнитель сдает лифтовое оборудование по акту сдачи-приемки лифтов в исправном состоянии.

2.1.7. Заказчик предоставляет Исполнителю помещения для выполнения работ на Объектах площадью не менее 10 кв. м.

2.1.8. На Объекты Заказчика персонал Исполнителя допускается по заранее согласованным и утвержденным Заказчиком спискам. К работе допускается только квалифицированный персонал:

- электромеханики, имеющие группу электробезопасности не ниже III и допущенные к самостоятельной работе;

- диспетчеры с группой электробезопасности не ниже II.

2.1.9. Персонал Исполнителя, находясь на Объекте, обязан соблюдать внутренний распорядок Заказчика и носить рабочую форму одежды с бейджами.

2.1.10. Для проверки результатов выполненных работ, предусмотренным ТЗ в части соответствия их условиям настоящего ТЗ, Заказчик вправе потребовать проведения независимой экспертизы, за счет Исполнителя, но не чаще 1 (одного) раза в квартал.

2.1.11. Контроль за выполнением персоналом своих обязанностей возлагается на Исполнителя.

2.1.12. Исполнитель обеспечивает находящихся на Объекте диспетчеров и электромехаников инструментом и оборудованием необходимым для выполнения производства работ.

2.1.13. При производстве работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации лифтового оборудования Исполнитель должен использовать инструменты, материалы, смазочные и чистящие средства, рекомендованные к применению заводами-изготовителями.

Количество расходных материалов, смазочных и чистящих средств определяется Исполнителем в соответствии с требованиями технической документации заводов-изготовителей.

2.1.14. Исполнитель обеспечивает круглосуточное аварийно-техническое обслуживание лифтов собственной круглосуточной аварийно-технической и диспетчерской службой.

2.1.15. На каждом Объекте Заказчика Исполнитель должен вести следующие журналы:

- журнал ежесменного осмотра лифтов;

- журнал сведений об авариях на лифтах;

- журнал периодического осмотра лифтов;

- журнал технического обслуживания и ремонта лифтов.

Журналы должны иметь правильное заполнение, нумерацию страниц и заверены печатью Исполнителя;

2.1.16. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала оказания Услуг:

- график проведения работ по техническому обслуживанию лифтов на период оказания Услуг;

- копии документов, подтверждающих прохождение обучения и аттестации персонала, допущенного к обслуживанию лифтов;

- журналы, перечисленные в пункте 2.1.15.

2.2. Объемы оказываемых Услуг.

Услуги оказываются на лифтах Заказчика согласно Приложению № 1 к ТЗ.

В рамках оказания Услуг Исполнитель выполняет следующие виды работ:

- плановый осмотр – ПО - ежедневные осмотры;

- текущий ремонт-1 – ТР-1 - проводится один раз в месяц;

- текущий ремонт-3 – ТР-3 - проводится один раз в три месяца;

- текущий ремонт-6 – ТР-6 - проводится один раз в шесть месяцев.

- текущий ремонт-12 –ТР-12 - проводится один раз в год.

2.2.1. Работы по проведению ПО:

- проверка связи с диспетчером;

- осмотр вызывного поста;

- осмотр освещения кабины лифта;

- осмотр состояния купе кабины и установленного в нем оборудования;

- осмотр состояния покрытия пола;

- дезинфекция кнопочных панелей лифтов, вызывных постов по этажам, приказного аппарата в кабине лифта;

- осмотр ЖК-дисплеев, установленных в лифтах;

- проверка на работоспособность фото барьеров.

2.2.2. Работы по проведению ТР-1:

- работы, предусмотренные ПО;

- проверка и регулировка точности остановок по этажам;

- контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата;

- осмотр ограждения шахты;

- проверка датчиков ограничения грузоподъемности кабины;

- проверка и регулировка автоматических и неавтоматических замков и контактов дверей шахты и кабины;

- проверка состояния канатоведущего шкива;

- проверка состояния замков машинного и блочного помещений;

- проверка состояния освещения шахты (замена ламп, если необходимо);

- проверка и регулировка механизма дверей кабины (обработка консистентной смазкой, очистка от загрязнений);

- осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки);

- проверка состояния балансирной подвески кабины;

- проверка работоспособности вызывных постов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта;

- осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины внутри шахты.

2.2.3. Работы по проведению ТР-3:

- работы, предусмотренные ТР-1;

- проверка и регулировка тормозного устройства;

- проверка редуктора главного привода или гидроагрегата;

- проверка ограничителя скорости;

- проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины;

- проверка включателей слабины подъема канатов;

- проверка состояния канатной подвески противовеса;

- проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена, в случае необходимости);

- проверка натяжного устройства.

2.2.4. Работы по проведению ТР-6:

- работы, предусмотренные ТР-3;

- проверка устройства управления лифтом (панели управления), удаление пыли из     корпуса панели управления;

- проверка состояния силовых контактов вводного устройства;

- проверка состояния контура заземления электрооборудования;

- проверка состояния электродвигателя;

- проверка тяговых канатов и каната ограничителя скорости;

- проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса;

- проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов;

- проверка заряда аккумуляторов;

- проверка ловителей;

- проверка состояния отводных блоков;

- проверка устройства защиты электродвигателя.

2.2.5. Работы по проведению ТР-12:

- работы, предусмотренные ТР-6;

- проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедления/ускорения);

- осмотр конструкций противовеса;

- осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств;

- осмотр состояния изоляции электропроводки;

- осмотр компенсирующих цепей;

- проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте;

- комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений.

2.2.6. Исполнитель обеспечивает:

- поддержание чистоты и порядка;

Уборка машинных помещений и приямков осуществляется Исполнителем не реже одного раза в месяц на лифтах, указанных в приложении № 2, 3 к ТЗ

- соблюдение технологических процессов при производстве работ;

- проведение ремонта лифтовых порталов (восстановление отделки лифтовых порталов в срок не превышающий 2 (два) рабочих дня с момента выявления недостатков;

- подготовку лифтового оборудования к проведению периодического технического освидетельствования лифтов;

- устранение в срок не более 1 (одних) суток за свой счет всех недостатков и неисправностей, вызванных отступлениями Исполнителя от требований действующей нормативно-технической документации;

- замену отображаемой в дисплеях информации (лифты зав. №№ 15733, 15655, 15654, 15754, 67549, 54376).

2.3. Обязанности Исполнителя при оказании Услуг.

2.3.1. Исполнитель обязан обеспечить эвакуацию пассажиров из кабины лифтов в срок не более 15 (пятнадцати) минут с момента приема заявки диспетчером.

2.3.2. Исполнитель обязан обеспечить:

- пуск лифтов, не требующих замены оборудования, если причина остановки лифтов не связана с необходимостью выполнения работ капитального характера в срок не более 30 (тридцати) минут, с момента поступления заявки;

- пуск лифтов, требующих замены оборудования, но не связанных с необходимостью выполнения работ капитального характера, в срок не более 12 (двенадцати) часов с момента остановки лифтов.

2.3.3. Исполнитель до начала оказания Услуг обязан разместить в кабинах лифтов и на основном посадочном этаже «Правила пользования лифтом», содержащие информацию об обслуживающей организации и сведения о средствах и способах связи с диспетчерской и круглосуточной аварийно-технической службами.

2.3.4. Исполнитель обязан осуществлять проверку отработки лифтов при проверке системы пожарной сигнализации Заказчиком. После прекращения проверки системы пожарной сигнализации привести лифты в исходное рабочее состояние в срок не превышающий 30 (тридцать) минут.

2.3.5. Исполнитель при производстве работ обязан не допускать порчи имущества Заказчика и третьих лиц.

2.3.6. При остановке лифта на ремонт или для проведения технического обслуживания Исполнитель должен разместить на каждом лифтовом портале лифта предупреждающие объявления (таблички): «Лифт не работает, на ремонте», «Лифт не работает, на обслуживании».

2.3.7. Исполнитель обязан соблюдать нормы и правила техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ на Объектах.

2.3.8. Исполнитель принимает участие при проверке пожарной безопасности по требованию заказчика.

2.3.9. Исполнитель принимает участие при обслуживании кондиционеров, установленных в машинных отделениях лифтов № 2, 3-4, 6-7, 9-10 Приложение № 2 к ТЗ.

2.4. Особые требования к организации Исполнителя

2.4.1. В соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства РФ от 11 октября 2002 № 754 "Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение".

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень лифтов ФАС России по адресу: г. Москва, Уланский пер., д.16, корп.1.

| №№ ПП | Заводской номер | Модель лифта | Тип лифтов | Скорость, м/с | Кол-во остановок | Год установки | Грузоподъемность кг | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E2NO9337****** | OTIS 2000 R | Пассажирский | 1 | 9 | 2020 | 400 | г. Москва, Уланский пер., д.16, корп.1. |
| 2. | E2NO9336****** | OTIS 2000 R | Пассажирский | 1 | 9 | 2020 | 400 | г. Москва, Уланский пер., д.16, корп.1. |
| 3. | E2NO9334****** | OTIS 2000 R | Пассажирский | 1 | 9 | 2020 | 400 | г. Москва, Уланский пер., д.16, корп.1. |
| 4. | E2NO9335****** | OTIS 2000 R | Пассажирский | 1 | 9 | 2020 | 400 | г. Москва, Уланский пер., д.16, корп.1. |
| 5. | 92470* | ЛП-0411 | Пассажирский | 1 | 7 | 2005 | 400 | г. Москва, Уланский пер., д.16, корп.1. |
| 6. | Н406919** | KONE Mono Space PW 06/10-19 | Пассажирский | 1 | 3 | 2005 | 450 | г. Москва, Уланский пер., д.16, корп.1. |
| 7. | 10.814*** | ПГ-0225МЛ | Грузовой | 0,3 | 2 | 2011 | 250 | г. Москва, Уланский пер., д.16, корп.1 |

Перечень лифтов ФАС России по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр.1.

| №№ ПП | Заводской номер | Модель лифта | Тип лифтов | Скорость, м/с | Кол-во остановок | Год установки | Грузоподъемность кг | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 51991**** | Costruzioni Meccaniche Mezzago S.r.L | Пассажирский | 1 | 3 | 2006 | 375 | г. Москва. ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр.1. |
| 2. | 15733***** | ПП-0601Е | Пассажирский | 1 | 5 | 2017 | 630 | г. Москва. ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр.1. |
| 3. | 15655***** | ПП-0601Е | Пассажирский | 1 | 5 | 2017 | 630 | г. Москва. ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр.1. |
| 4. | 15654***** | ПП-0601Е | Пассажирский | 1 | 5 | 2017 | 630 | г. Москва. ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр.1. |
| 5. | 67549***** | ПП-1001Е | Пассажирский | 1 | 7 | 2017 | 1000 | г. Москва. ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр.1. |
| 6. | 15754***** | ПП-0601Е | Пассажирский | 1 | 5 | 2017 | 630 | г. Москва. ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр.1. |
| 7. | 98298***** | ПГ-1005 | Грузовой | 1 | 2 | 2017 | 1000 | г. Москва. ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр.1. |
| 8. | 54376***** | ПП-0411Е | Пассажирский | 1 | 2 | 2017 | 400 | г. Москва. ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр.1. |
| 9. | 11035***** | ПП-0601Е | Пассажирский | 1 | 6 | 2004 | 630 | г. Москва. ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр.1. |
| 10. | 11036***** | ПП-0601Щ | Пассажирский | 1 | 6 | 2004 | 630 | г. Москва. ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр.1. |

* Карачаровский механический завод

** Корпорация КОNЕ

***ООО «Лифтмаш»

****Costruzioni Meccaniche Mezzago S.r.L (Италия)

*****Щербинский лифтостроительный завод

****** Корпорация «OTIS»

Все лифты ФАС России не предназначены для транспортировки пожарных подразделений

Приложение № 2

к Техническому заданию

Схема расположения обслуживаемых лифтов в ФАС России по адресу: ул. Садовая Кудринская, д. 11, стр. 1

5

Корпус Д

Лифт зав. № 11036

10          9

Корпус В

8

Лифт зав. № 11035                                                            Лифт зав. № 67549

Лифт зав. № 15754

Лифт зав. № 15654

Лифт зав. № 51991                                              Лифт зав. № 15733                                                                         Лифт зав. № 15655

Лифт зав. № 15754

1                                                       2                          Корпус А                                 4                                                           6        7

3

Лифт зав. № 98298

Входная группа

Корпус А

Вход № 4

Приложение № 3

к Техническому заданию

Лифт зав.№ 10.814

Схема расположения лифтов в ФАС России по адресу: Уланский пер., д 16, корп.1

Вход № 3

Лифт зав.

№ Н406919

Вход № 1   1№1 1

Вход № 2

Лифт зав.№ 92470

4                           Лифт зав.№E2NO9335                                             5                                  6

7

Корпус Б

3                               Лифт зав.№E2NO9334

2                               Лифт зав.№E2NO9336

1                               Лифт зав.№E2NO9337

Приложение №4

к Техническому заданию

Перечень запасных частей, поставляемых Исполнителем для оказания услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации лифтов ФАС России на 2026 год.

| № | Наименование товара | Модель, номер изделия, производитель. | Технические характеристики/требуемый параметр | Требуемое значение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пускатель магнитный ОКПД2 - 28.22.19.169 | ПМЛ-3160М-40А-110АС или эквивалент | Номинальное напряжение | 110 В | 5 шт. |
|  |  |  | Номинальный ток | ≥ 40 А |  |
|  |  |  | Контактная группа | размыкающий контакт 1 шт замыкающий контакт 1 шт |  |
| 2 | Пускатель магнитный ОКПД2 - 28.22.19.169 | ПМЛ-2100-25А-110АС или эквивалент | Номинальное напряжение | 110 В | 5 шт. |
|  |  |  | Номинальный ток | ≥ 25 А |  |
|  |  |  | Контактная группа | размыкающий контакт 1 шт замыкающий контакт 1 шт |  |
| 3 | Кнопка приказа/вызова ОКПД2 - 28.22.19.169 | FAA25090AD318 Otis или эквивалент | Номинальное напряжение | 24 В | 5 шт. |
|  |  |  | Диаметр | 30 мм |  |
|  |  |  | Высота | 27 мм |  |
| 4 | Плата RS-14 ОКПД2 - 28.22.19.169 | GDA25005B10 или эквивалент | Номинальное напряжение | 24 В | 3 шт. |
|  |  |  | Вес | ≤ 0.02 кг |  |
| 5 | Модуль кнопочный ОКПД2 - 28.22.19.169 | ПЛВ-10 КАФИ.758.721.002 УЛ/УКЛ или эквивалент | Номинальное напряжение | 24 В | 2 шт. |
|  |  |  | Габариты | 55х25х28 мм |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 0.02 кг |  |
| 6 | Плата ключей ПК ОКПД2 - 28.22.19.169 | КАФИ.469135.007 или эквивалент | Номинальное напряжение | 110 В | 1 шт. |
|  |  |  | Габариты | 90х80х10 мм |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 0.1 кг |  |
| 7 | Плата тормоза ПТ-2 ОКПД2 - 28.22.19.169 | КАФИ.469135.026 или эквивалент | Номинальное напряжение | 110 В | 1 шт. |
|  |  |  | Габариты | 145х135х20 мм |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 0.15 кг |  |
| 8 | Электродвигатель привода дверей ОКПД2 - 28.22.19.169 | АИС-71А8НЛУХЛ4-220/380В или эквивалент | Номинальное напряжение | 220 В или 380 В | 2 шт. |
|  |  |  | Мощность | ≥ 0.12 кВт |  |
|  |  |  | Оборотов в минуту | ≥ 660 об/мин |  |
| 9 | Модуль кнопочный ОКПД2 - 28.22.19.169 | ПЛ-10.00.00.300-01 УЛ, УКЛ или эквивалент | Номинальное напряжение | 24 В | 2 шт. |
|  |  |  | Габариты | 55х28х25 мм |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 0,02 кг |  |
| 10 | Выключатель путевой ОКПД2 - 28.22.19.169 | ВПЛГ 03-2.1.40УХЛЗ или эквивалент | Номинальное напряжение | 24В | 3 шт. |
|  |  |  | Количество проводов | 2 шт |  |
|  |  |  | Номинальный ток | 0.1 А |  |
| 11 | Выключатель путевой ОКПД2 - 28.22.19.169 | ВПЛГ 1-3 УХЛЗ или эквивалент | Номинальное напряжение | 24 В | 1 шт. |
|  |  |  | Количество проводов | 6 шт |  |
|  |  |  | Номинальный ток | 0.1 А |  |
| 12 | Выключатель путевой ОКПД2 - 28.22.19.169 | ВП 15К-21Б-221-54У-2.8 или эквивалент | Номинальный ток | 10 А | 2 шт. |
|  |  |  | Конструктивное исполнение привода | «толкатель» |  |
|  |  |  | Контактная группа | замыкающий контакт 1 шт размыкающий контакт 1 шт |  |
| 13 | Электромагнитный пускатель ОКПД2 - 28.22.19.169 | ПМА 0101-10А-220АС или эквивалент | Номинальное напряжение | 220 В | 1 шт. |
|  |  |  | Номинальный ток | 10 А |  |
|  |  |  | Контактная группа | замыкающий контакт 3 шт размыкающий контакт 3 шт |  |
| 14 | Кнопка вызова ОКПД2 - 28.22.19.169 | KM-804342 или эквивалент | Номинальное напряжение | 24 В | 1 шт. |
|  |  |  | Диаметр | 34 мм |  |
|  |  |  | Высота | 15 мм |  |
| 15 | Кнопка приказа ОКПД2 - 28.22.19.169 | KM-857782G02 или эквивалент | Номинальное напряжение | 24 В | 1 шт. |
|  |  |  | Диаметр | 34 мм |  |
|  |  |  | Высота | 15 мм |  |
| 16 | Ролик каретки ОКПД2 - 28.22.19.169 | 366В.06.06.120 или эквивалент | Диаметр внешний | 70 мм | 10 шт. |
|  |  |  | Диаметр внутренний | 15 мм |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 0.1 кг |  |
| 17 | Башмак двери прямой ОКПД2 - 28.22.19.169 | 081.03.10.180А или эквивалент | Длина | 65 мм | 10 шт. |
|  |  |  | Ширина | 60 мм |  |
|  |  |  | Высота | 25 мм |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 0.2 кг |  |
| 18 | Вкладыш башмака кабины ОКПД2 - 28.22.19.169 | 401.00.00.001К или эквивалент | Материал | капрон | 10 шт. |
|  |  |  | Профиль | 14 мм |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 0.2 кг |  |
| 19 | Вкладыш противовеса ОКПД2 - 28.22.19.169 | 0626.04.00.019 или эквивалент | Материал | капрон | 10 шт. |
|  |  |  | Профиль | 6 мм |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 0.2 кг |  |
| 20 | Тормоз электромагнитный ОКПД2 - 28.22.19.169 | ЭТЛ-1К 220В 0411К.02.02.500 или эквивалент | Номинальное напряжение | 220 В | 1 шт. |
|  |  |  | Тяговое усилие | ≥ 950 Н |  |
|  |  |  | Длина | ≤ 250 мм |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 20 кг |  |
| 21 | Ремень привода дверей ОКПД2 - 28.22.19.169 | Z530 или эквивалент | Тип | клиновидный | 3 шт. |
|  |  |  | Длина | 530 мм |  |
|  |  |  | Ширина внешняя | 10 мм |  |
|  |  |  | Ширина внутренняя | 6 мм |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 0.1 кг |  |
| 22 | Ролик водила ОКПД2 - 28.22.19.169 | 007.03.10.046 или эквивалент | Материал | полиамид | 3 шт. |
|  |  |  | Диаметр внешний | 40 мм |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний | 15 мм |  |
|  |  |  | Высота | 14 мм |  |
| 23 | Плата УКЛ/ПП ОКПД2 - 28.22.19.169 | КАФИ.469135.008-04 или эквивалент | Номинальное напряжение | 110 В | 2 шт. |
|  |  |  | Габариты | 170х120х80 мм |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 0.4 кг |  |
| 24 | Приставка контактная ОКПД2 - 28.22.19.169 | ПКЛ-22М 04Б 2з+2р или эквивалент | Номинальное напряжение | 220 В | 6 шт. |
|  |  |  | Номинальный ток | 16 А |  |
|  |  |  | Контактная группа | замыкающий контакт 2 шт размыкающий контакт 2 шт |  |
| 25 | Микропереключатель ОКПД2 - 28.22.19.169 | МП 1101 УХЛ3 или эквивалент | Номинальное напряжение | 24 В | 10 шт. |
|  |  |  | Номинальный ток | 1 А |  |
|  |  |  | Способ монтажа | «под винт» |  |
| 26 | Путевой выключатель ОКПД2 - 28.22.19.169 | ВП 16Г-23Б-231-55 У2.3 или эквивалент | Номинальное напряжение | 380 В | 4 шт. |
|  |  |  | Номинальный ток | 16 А |  |
|  |  |  | Конструктивное исполнение привода | «без самовозврата» |  |
|  |  |  | Контактная группа | замыкающий контакт 1 шт размыкающий контакт 1 шт |  |
| 27 | Вентилятор ОКПД2 - 28.22.19 |  | Номинальное напряжение | 220 В | 1 шт. |
|  |  |  | Размеры | 120х120х38 мм |  |
|  |  |  | Мощность | ≥ 23 Вт |  |
| 28 | Пускатель магнитный ОКПД2 - 28.22.19.169 | LC1E40M5 «Schneider Electric» или эквивалент | Номинальное напряжение | 220 В | 2 шт. |
|  |  |  | Номинальный ток | ≥ 40 А |  |
|  |  |  | Контактная группа | 1З замыкающий контакт |  |
| 29 | Пускатель магнитный ОКПД2 - 28.22.19.169 | LC1E3201M5 «Schneider Electric» или эквивалент | Номинальное напряжение | 220 В | 5 шт. |
|  |  |  | Номинальный ток | ≥ 32 А |  |
|  |  |  | Контактная группа | 1З замыкающий контакт |  |
| 30 | Выключатель безопасности ОКПД2 - 28.22.19.169 | ВБ5-2 УХЛЗ или эквивалент | Номинальное напряжение | 125В - 230В | 12 шт. |
|  |  |  | Количество проводов | 2 шт |  |
|  |  |  | Номинальный ток | 2А |  |
| 31 | Микропереключатель ОКПД2 - 28.22.19.169 | ВП73 10711 00УХЛ3 или эквивалент | Номинальное напряжение | 220В - 380В | 12 шт. |
|  |  |  | Количество проводов | 4 шт |  |
|  |  |  | Номинальный ток | 10 А |  |
| 32 | Выключатель путевой ОКПД2 - 28.22.19.169 | ВПК2111БФУ2 или эквивалент | Номинальное напряжение | 220В - 380В | 3 шт. |
|  |  |  | Количество проводов | 4 шт |  |
|  |  |  | Номинальный ток | 10 А |  |
| 33 | Кнопка вызова – приказа ОКПД2 - 28.22.19.169 | МТ-42 rus или эквивалент | Номинальное напряжение | 24 В | 10 шт. |
|  |  |  | Размеры | 34х34х25 |  |
| 34 | Ролик каретки ОКПД2 - 28.22.19.169 | 0501.06.05.110A или эквивалент | Диаметр внешний | d 55 мм | 10 шт. |
|  |  |  | Диаметр внутренний | d 15 мм |  |
|  |  |  | Вес | 0.1 кг |  |
| 35 | Световой барьер ОКПД2 - 28.22.19.169 | SN-GM2-P или эквивалент | Номинальное напряжение | 220 В | 2 шт. |
|  |  |  | Вес | 3.8 кг |  |
| 36 | Плата включения вентилятора кабины ОКПД2 - 28.22.19.169 |  | Номинальное напряжение | 110 В | 2 шт. |
|  |  |  | Размеры | 50х32х20 |  |
| 37 | Вентилятор кабины ОКПД2 - 28.22.19.169 |  | Номинальное напряжение | 220 В | 2 шт. |
|  |  |  | Номинальный ток | 0.15А |  |
| 38 | Трос стальной ОКПД2 - 28.22.19.169 |  | Диаметр | 4 мм | 1 шт. |
|  |  |  | длина | 50 метров |  |
| 39 | Плата тормоза ШУЛМ ПТ-2 ОКПД2 - 28.22.19.169 | ЕИЛА.758727.896-04 СЛ1 И1 ЩЛЗ или эквивалент | Номинальное напряжение | 220 В | 1 шт. |
|  |  |  | Вес | 0.1 кг |  |
|  |  |  | Габариты | 130X40X25 |  |
| 40 | Приставка контактора ОКПД2 - 28.22.19.169 | LAEN22 «Schneider Electric» или эквивалент | Номинальное напряжение | 220 В | 5 шт. |
|  |  |  | Номинальный ток | 10А |  |
|  |  |  | Контактная группа | Замыкающий контакт 2 шт размыкающий контакт 2 шт |  |
| 41 | Блок управления дверей | БУАД-4-25.8 или эквивалент | Номинальное напряжение | 220 В | 2 шт. |
|  |  |  | Защита корпуса | IP 20 |  |
|  |  |  | Вес | 0,8 кг |  |