Приложение № 1
к Договору № ____/2026
от «_____» _____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению испытаний качества огнезащитной обработки текстильных, ковровых изделий и деревянных конструкций

1 Общая информация об объекте закупки
1.1 Объект закупки: оказание услуг по проведению испытаний эффективности огнезащитной обработки текстильных, ковровых изделий и деревянных конструкций на объекте Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ).
1.2 [bookmark: _GoBack]Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 03.30.05.03 УСЛУГИ/ЭКСПЕРТИЗА (КРОМЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПСД), ИСПЫТАНИЕ, ТЕСТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ), МЕТРОЛОГИЯ/ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ, АТТЕСТАЦИЯ/ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ, АТТЕСТАЦИЯ НОРМАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.3 Цели оказываемой услуги: для обеспечения противопожарной безопасности объекта РГБМ. Подтвердить, что огнезащитная обработка обеспечивает требуемый уровень пожарной безопасности (снижает воспламеняемость, ограничивает распространение пламени, уменьшает дымо- и токсичность продуктов горения).
1.4 Место оказания услуг: На объекте культурного наследия федерального значения: «Особняк В.Д. Носова на Введенской площади, 1903 г.п., архитектор Л.Н. Кекушев», по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 12, стр. 1.
1.5 Объем услуг: 
	Адрес 
	Наименование СПГЗ
	Наименование огнезащитных составов (время огнезащитных работ)
	Объем (Единица измерения)
	Характеристики 

	г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 12, стр. 1
	Проверка огнезащитной обработки
	Биопирен® (антипирен-антисептик) «МИГ®-09» концентрат ТУ 2499-039-24505934-2009 (ОКП 249990);
Август-сентябрь 2019 г.
	487,00
(Квадратный метр)
	Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций

	
	Проверка огнезащитной обработки
	Огнезащитная пропитка для ткани и ковровых покрытий ОГНЕЗА ПО-Т;
27.08.2025 г.
	82,94
(Квадратный метр)
	Проверка огнезащитной обработки текстильных материалов


1.6 Срок оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта. Подрядчик вправе досрочно оказать услугу, предварительно и письменно согласовав сроки с Заказчиком.
1.7 Проведение испытаний: Испытания по контролю качества огнезащитной обработки текстильных изделий и деревянных конструкций огнезащитным составом проводятся испытательной лабораторией, имеющей соответствующее разрешение (аккредитацию) (в Системе аккредитации Росаккредитации или МЧС) и области аккредитации, которая включает соответствующие методики испытаний (ГОСТы, НПБ), 
2. Стандарт услуг
2.1 Исполнитель должен оказать услуги по проверке огнезащитной обработки деревянных конструкций и текстильных материалов в сроки, по адресам и в объеме в соответствии с пунктами 1.4; 1.5; 1.6, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 3 настоящего Технического задания.
2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме, номер телефона, а также список сотрудников, привлекаемых к выполнению услуг, и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Исполнителя должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.3 Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.
3. Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- «НПБ 257-2002. Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкая мебель. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость» (утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 30.12.2002 № 57).
- «ГОСТ Р 53294-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 70ст).
- Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»).
- «ГОСТ Р 50810-95. Государственный стандарт Российской Федерации. Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 29.08.1995 № 454).
- «ГОСТ Р 59637-2021. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте».
- «ГОСТ 32088-2013. МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Покрытия и изделия ковровые напольные Воспламеняемость. Метод определения и классификация».
- «ГОСТ Р 53292-2009 ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ И ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ Общие требования. Методы испытаний».
- Оценка качества огнезащиты и установление вида огнезащитных покрытий на объектах». Руководство. (Утверждено ФГУ ВНИИПО МЧС России 15.11.2010 г.).
4. Общие требования к оказанию услуг, ее качеству, в том числе технологии оказания услуги, методам и методикам оказания услуги: 
Во время оказания услуги на объектах обязательно соблюдение технологий и методик оказания услуги, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
Требование к технологии по экспертизе качества огнезащитной обработки:
При контроле качества выполненной огнезащитной обработки производится визуальный осмотр обработанных поверхностей конструкций с целью определения соответствия внешнего вида и состояния поверхностей конструкции требованиям нормативных документов на примененное средство защиты, а также выявление мест, вызывающих сомнение в качестве обработки;
С поверхности древесины в точках, равномерно распределенных по площади огнезащищенных конструкций; с различных типов конструкций отбирается поверхностный слой прямоугольной формы следующих размеров: длина 50-60 мм, ширина 25-35 мм, толщина 1,5-2,5 мм.
- отбор образцов проводится в местах, преимущественно равномерно расположенных по площади объекта огнезащиты, с различных типов конструкций (стропила, обрешетка и др.), а также в местах, качество обработки которых вызывает сомнения;
- установить вид нанесенного на конструкции огнезащитного состава;
- указать тип защищенных конструкций;
- указать состояние огнезащищенных конструкций;
- указать площадь обработки и, условия эксплуатации (кв. м, открытый чердак, отапливаемый);
- указать условия проведения испытания (температура воздуха, относительная влажность воздуха).
Перед испытанием образцы в течение 40-60 минут выдерживаются на ровной открытой поверхности в помещении при нормальных условиях. Запрещается проводить качественную оценку огнезащитной обработки по сырой стружке.
При проведении испытаний регистрируются: время остаточного горения, наличие пробежки пламени по поверхности образца, наличие загорания или тления.
По окончанию проверки состояния огнезащитной обработки Исполнитель передает Заказчику протокол экспертизы качества огнезащитной обработки от независимой аккредитованной пожарной лаборатории.
отбор образцов ткани после обработки огнезащитным спреем. Размер образца должен соответствовать требованиям стандарта (обычно 150×150 мм или 250×90 мм в зависимости от используемого метода испытаний). Образцы маркируют, фиксируют дату и место отбора, а затем направляют в аккредитованную лабораторию для проведения испытаний.
После монтажа изделий в помещении проводят визуальный и инструментальный контроль состояния текстиля. Визуальный осмотр позволяет выявить такие дефекты обработки, как неравномерность покрытия, наличие пропусков или пятен, механические повреждения и загрязнения, снижающие эффективность защиты. Для инструментального контроля используют специальные приборы (например, толщиномеры покрытия), которые позволяют точно определить толщину нанесённого слоя огнезащитного состава и проверить соответствие указанным в технической документации показателям.

5. Требование к Исполнителю:
Допускать к оказанию услуг только аттестованных специалистов, ответственных за оказание услуг, а также лиц, прошедших подготовку и аттестацию, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и по требованию Заказчика (письменному или устному) предоставить документы, подтверждающие аттестацию и квалификацию этих лиц.
Исполнитель обязан обеспечить безопасность оказания услуги для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.
Перед началом оказания услуги Исполнитель должен назначить приказом своей организации уполномоченного представителя, ответственного за оказание услуги (предоставление услуг) и представить данное лицо Заказчику.
Качество услуг, а также используемых материалов и оборудования должно соответствовать нормативно-технической и методической документации.
Услуги по контролю качества выполнения огнезащитных работ должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на право проведения работ по огнезащитной обработке и проверке качества огнезащитной обработки, необходимое оборудование и нормативно-техническую документацию
Материалы, используемые Исполнителем, закупаются им самостоятельно.
Проверку состояния огнезащитной обработки выполнять с соблюдением требований при работе с используемыми материалами.
Соблюдать правила и инструкции во время оказания услуг на действующем предприятии.
Применять только исправное и сертифицированное оборудование.
При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий государственного контракта Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке.
Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом, лестницами.
Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
Услуга оказывается силами и средствами Исполнителя в соответствии с техническими регламентами, ГОСТ, и другими документами, предусмотренными законодательством РФ.
6. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг: гарантийный срок выполненных услуг не менее 1 года с момента подписания акта сдачи-приемки услуги.
7. Иные требования к услуге и условиям ее оказания: до начала проведения услуг исполнитель заблаговременно извещает заказчика о времени оказания услуг.
Результаты испытаний и расчетов заносят в протоколы испытаний.
По итогам испытаний исполнитель обязан предоставить протокол, который должен содержать следующие сведения:
- наименование лаборатории, дата, заказчик, объект;
- марка огнезащитного состава и номер сертификата пожарной безопасности;
- тип изделий, площадь обработки, условия эксплуатации;
- место отбора каждого образца;
- условия проведения (температура, влажность);
- результаты по каждому образцу;
- выводы и заключение.
8. По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику:
- Протоколы Испытательной пожарной лаборатории, имеющей соответствующее разрешение (аккредитацию), о качестве огнезащитной обработки конструкций – 2 экз.;
- УПД (Универсальный передаточный документ в электронной форме).
