Приложение №1 к извещению о закупке
Описание объекта закупки (Техническое задание)
«Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации»
Описание объекта закупки – оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации, помещений ФКУ «ГБ МСЭ по Калининградской области» Минтруда России, в соответствии с требованиями действующего законодательства в области пожарной безопасности.
Услуги включают совокупность организационно-технических мероприятий и операций, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием. 
Требования к оказанию услуг: Услуга оказывается с соблюдением трудового законодательства РФ, СНиПов, ГОСТов, ТУ, ПСД, требований иных нормативных документов. Оказание услуг должно проводиться в установленные сроки в соответствии с действующими регламентами.  
Периодичность проведения обслуживания:
Ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала (за последний квартал текущего года акты выставляются не позднее 30 октября 2026 г.). Кроме этого отдельно оговаривается перечень операций по обслуживанию и ремонту. Порядок и частота выполнения ТО, представляющего собой комплекс различных профилактических мероприятий, регламентируется СНиП и ГОСТами, а также инструкцией завода-изготовителя.
1. Периодичность (график) оказания услуг
	№
п/п
	Виды работ, выполняемых при оказании Услуг
	Периодичность

	1
	Проверка технического состояния 
	1 раз в квартал


	1.1
	Внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов
	

	1.2
	Контроль целостности изоляции, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода
	

	1.3
	Удаление пыли, грязи, скруток, провесов проводов
	

	1.4
	Проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания
	

	1.5
	Проверка оповещателей, выключателей
	

	1.6
	Контроль состояния звуковых и световых оповещателей
	

	2
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал


	2.1
	Контроль режима «короткое замыкание»
	

	2.2
	Контроль режима «обрыв»
	

	3
	Проверка электрических параметров 
	1 раз в 6 месяцев


	3.1
	Контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов
	

	3.2
	Контроль величины сопротивления шлейфа без выносного элемента
	

	3.3
	Контроль величины напряжения в шлейфе
	

	4
	Проверка работоспособности дымовых, комбинированных, тепловых, ручных извещателей, модулей управления, контроля и сопряжения 
	1 раз в квартал

	4.1
	Контроль режимов работы извещателя «пожар» и «дежурный режим»;
	

	4.2
	Проверка установок извещателя
	

	4.3
	Проверка срабатывания извещателя
	

	4.4
	Проверка правильности установки извещателя
	

	4.5
	Чистка камер извещателей от загрязнения
	

	5
	Проверка источников постоянного тока 
	1 раз в квартал


	5.1
	Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей:
	

	5.2
	Контроль выполнения требований по размещению
	

	5.3
	Измерение электрических параметров источника питания
	

	5.4
	Измерение величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки
	

	5.6
	Проверка и при необходимости регулировка величины напряжения аккумуляторных батарей
	

	5.7
	Замена аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания, приобретенных за счет средств Заказчика
	По мере необходимости

	7
	Устранение неисправностей оборудования
	По мере необходимости

	8
	Проведение инструктажа с персоналом в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования
	1 раз в квартал

	9
	Предоставление по каждому объекту Акта проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений согласно приложения №19 к приказу МЧС России от 28.05.2012 г. № 292 
	1 раз в квартал 


		2. Порядок и условия оказания услуг
1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика. 
2. Услуги должны оказываться с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих все разрешения (сертификаты) и допуски к вышеназванным работам.
3. Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем. 
4. Применяемые в ходе реализации требований настоящего Технического задания средства измерений, должны быть проверены и соответствовать требованиям к их функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам.
5. После оказания услуг на каждом объекте в обязательном порядке делается отметка в «Журнале учета оказания услуг по техническому обслуживанию и контролю технического состояния установок пожарной сигнализации».
6. После выполнения Исполнителем технического обслуживания все оборудование, которое обслуживалось, должно оставаться в исправном состоянии.
7. В случае возникновения неисправности Заказчик направляет Исполнителю заявку на диагностику оборудования любыми средствами связи. Исполнитель обеспечивает прибытие специалиста в течение 12 часов с момента получения заявки. В случае аварийной ситуации Исполнитель обеспечивает прибытие специалистов в течение 4 часов после получения заявки. 
В случае выявления выхода из строя оборудования (механизмов, комплектующих), указанного в настоящем Техническом задании, Исполнитель не позднее 24 часов, для восстановления работоспособности оборудования (механизмов, комплектующих) из своих оборотных средств за свой счет устанавливает исправные запасные части и/или оборудование, взамен вышедших из строя. После восстановления работоспособности системы (оборудования, механизмов, комплектующих) Исполнитель с представителем Заказчика составляет дефектовочный акт, в котором указывают вышедшие из строя запасные части и/или оборудование, а также причину их выхода из строя. 
В случае выхода из строя приборов, оборудования (механизмов, комплектующих) все затраты по восстановлению работоспособности приборов, оборудования, (механизмов, комплектующих) несет Исполнитель. 
8. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими специалистами внутреннего режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.
9. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых Услуг в соответствии с действующими стандартами и нормами безопасности, утвержденными на данный вид Услуг, и требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации в области охранной деятельности.
10. При необходимости Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования (проведение инструктажа, составление инструкций для персонала).
3.Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, место оказания услуг
3.1.Перечень оборудования пожарной сигнализации на объекте по адресу 
г. Калининград, Офицерская, 6
	№
п/п
	Наименование основных смонтированных средств
	Тип, марка оборудования
	Единица
измер.
	Кол-во

	1.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	Гранит-5
	шт.
	1

	2.
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-66
	шт.
	19

	3.
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	шт.
	1

	4.
	Звуковое устройство
	Свирель
	шт.
	1

	5.
	Световое табло «ВЫХОД»
	12В
	шт.
	1

	6.
	Извещатель пожарный тепловой
	ИП-101
	шт.
	6



3.2.Перечень оборудования пожарной сигнализации на объекте по адресу
г. Советск, Луначарского,22
	№
п/п
	Наименование основных смонтированных средств
	Тип, марка оборудования
	Единица
измер.
	Кол-во

	1.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	Кварц
	шт.
	1

	2.
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-141
	шт.
	12

	3.
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	шт.
	1

	4.
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-513-10
	шт.
	1

	5.
	Звуковое устройство
	NV 3100
	шт.
	2

	6.
	Световое табло «ВЫХОД»
	12В
	шт.
	2

	7.
	Светозвуковой извещатель 
	Маяк 12 К
	шт.
	1



4.Перечень услуг (объем регламентных работ)
Услуги по техническому обслуживанию: автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения о пожаре (СОП) включают в себя:
- Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации АПС и СОП Заказчика.
- Осуществление регламентных работ (плановое техническое обслуживание АПС и СОП Заказчика).
- Устранение неисправностей АПС и СОП Заказчика (проведение текущего ремонта).
- Оказание технической помощи Заказчику в вопросах технического обслуживания АПС и СОП (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации). 
- Устранение неисправностей АПС и СОП по вызову Заказчика в течение 24 часов с момента вызова.
- Уборка помещений по окончании работ.
- Обеспечения устойчивого функционирования технических средств (ТС).
- Контроль технического состояния технических средств (ТС).
- Выявление и устранение технических неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества.
- Ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и других неблагоприятных условий.
 - Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре оказываются без предоставления складских помещений, с охраной материалов за счет Исполнителя. 
Все необходимые материалы, механизмы и инструменты доставляются к месту оказания услуг Исполнителем.
Плановое ТО предусматривается для шлейфов сигнализации, аппаратуры и технологического оборудования.
В обязательном порядке проводят проверку общей работоспособности всей системы.
В процессе ТО следует проверять:
а) состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры;
б) срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;
в) состояние гибких соединений (переходов);
г) работоспособность основных и резервных источников электропитания;
д) работоспособность световых и звуковых извещателей;
е) общую работоспособность системы в целом;
ж) прохождение сигналов от всех автоматических пожарных извещателей;
з) фиксацию сигналов приемными станциями и генерирования ими управляющих и информационных сигналов, включение информационных табло и др.;
Неплановое ТО проводят при:
- поступлении ложных сигналов тревоги с охраняемого объекта;
- отказе аппаратуры;
- вызове Заказчика;
- ликвидации последствий воздействия на ТС климатических, технологических и других неблагоприятных условий.
Результаты проведения планового и непланового ТО следует регистрировать в журнале по установленной форме, страницы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

5.Требования к организации Исполнителем системы контроля качества оказанных услуг:
Системы контроля качества оказанных услуг должна включать в себя:
- ведение на каждом объекте учетных журналов технического обслуживания оборудования с указанием даты оказания услуг, наименование услуги, перечня оборудования, Ф.И.О работника Исполнителя, периода выполнения работ; 
- составление и представление представителю Заказчика актов технического состояния обслуживаемого оборудования для каждого объекта отдельно;
- составление и представление Заказчику Акта оказанных услуг.
6.Требования к результатам закупки
Результатом закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации на объектах ФКУ «ГБ МСЭ по Калининградской области» Минтруда России в полном объеме, в соответствии с Техническим заданием.
7. Срок оказания услуг
Оказание Услуг осуществляется с момента заключения договора по 30.10.2026 года.
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