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	№ п/п
	Наименование по КТРУ
	Характеристики
	Кол-во
	КТРУ

	1
	 Насосный агрегат   
	 Вид насоса 
	Динамический 
	1  штука 
	КТРУ 28.13.10.000-00000002
28.13.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей 

	
	
	Мощность 
	   ≥ 5 и < 10 КВТ
	
	

	
	
	 Частота вращения вала 
	≥ 2000 ОБ/МИН
	
	

	
	
	 Пропускная способность 
	≥ 20 и < 40 М3/Ч
	
	

	
	
	Напор 
	≥ 25 и < 40 М
	
	

	
	
	 Тип насоса *
	КМ
	
	

	
	
	Диаметр  входного патрубка *
	65мм,
	
	

	
	
	Диаметр выходного патрубка*
	50мм,
	
	

	
	
	Диаметр рабочего колеса* 
	150 мм
	
	

	
	
	Тип уплотнения вала* 
	торцевое ,
	
	

	
	
	Минимальная температура перекачивающей жидкости* 
	  - 20 градусов Цельсия
	
	

	
	
	Максимальная температура перекачивающей жидкости* 
	до 140 градусов Цельсия,
	
	

	
	
	 Вид перекачивающей жидкости *
	чистая вода,
	
	

	
	
	Монтажное положение двигателя* 
	горизонтальное ,
	
	

	
	
	Напряжение питания двигателя *
	3х -фазное 400  В,
	
	

	
	
	Класс изоляции двигателя*
	F
	
	

	
	
	Номинальный ток двигателя* 
	11А
	
	

	
	
	Материал корпуса насоса *
	чугун
	
	

	
	
	 Класс защиты двигателя *
	IP 55
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Насосный агрегат   
	 Вид насоса 
	Динамический 
	1 штука
	КТРУ 28.13.10.000-00000002

28.13.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

	
	
	Мощность
	< 5 кВт
	
	

	
	
	 Частота вращения вала 
	≥ 2000 ОБ/МИН
	
	

	
	
	Пропускная способность 
	≥ 20 и < 40 М3/Ч
	
	

	
	
	Напор 
	≥ 10 и < 25 М
	
	

	
	
	 Тип насоса *
	 IPL
	
	

	
	
	 Диаметр входного  патрубка *
	50мм
	
	

	
	
	Диаметр выходного патрубка*
	50 мм
	
	

	
	
	Диаметр рабочего колеса *
	 140мм
	
	

	
	
	Тип уплотнения вала* 
	 Торцевое 
	
	

	
	
	Перекачивающая жидкость *
	 Вода 
	
	

	
	
	 Минимальная температура перекачивающей жидкости  градусов Цельсия *
	-20
	
	

	
	
	Максимальная температура перекачивающей жидкости *
	120
	
	

	
	
	 Монтажное положение двигателя *
	Горизонтальное/

вертикальное 
	
	

	
	
	 Напряжение питания двигателя *
	3х -фазное 400 В  
	
	

	
	
	 Класс двигателя изоляции*
	F
	
	

	
	
	 Номинальный ток двигателя А*
	5,5
	
	

	
	
	 Количество полюсов двигателя* 
	2
	
	

	
	
	Класс защиты двигателя* 
	IP55
	
	

	
	
	 Материал корпуса насоса* 
	Чугун с катафорезным покрытием 
	
	

	
	
	Материал гидравлической  части вала *
	 Нержавеющая сталь 
	
	

	
	
	Вес насоса  кг*
	47
	
	


*Примечание
 Дополнительные параметры -  насос устанавливается на место насоса, вышедшего из  строя  с  аналогичными параметрами  ( габаритные размеры, диаметры подключения, токовые нагрузки и т.д.)
Зам. начальника  АЭУ                                                      Тесленко Ю.А.

