ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по техническому обслуживанию и поверке огнетушителей
1. Общие положения

1.1. Услуги оказываются Исполнителем, имеющим лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с п. 15 ч.1 ст. 12 Федеральным законом от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также сертификатов пожарной безопасности на применяемые огнетушащие составы.
1.2. Целью проведения работ является подтверждение соответствия огнетушителей типа ОП-4 установленным требованиям пожарной безопасности, исправности и работоспособности.

2. Условия оказания услуг.

	№

п-п
	Наименование товара, работы, услуги
	ед. изм.
	кол-во

	1.
	Переосвидетельствование огнетушителей ОП-4(з)
	шт.
	92

	2.
	Перезарядка огнетушителей ОП-4(з)
	шт.
	8


2.1. Переосвидетельствование и поверка огнетушителей проводится в соответствие: 
- ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 794-ст.); 
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 31 июля 2025 года); 
- Постановление Правительство РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 3 февраля 2025 года); 
- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями на 25.04.2026 года);

- ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний».

3. Объем и характеристики работ

3.1. Виды работ, выполняемых в рамках оказания услуг:

внешний осмотр:
- проверка внешней целостности корпуса, наличия и читаемости этикетки;
- проверка исправности запорно-пускового устройства (рычага, кнопки);
- проверка рабочего давления в корпусе по показаниям манометра (стрелка должна находиться в зеленом секторе);
- проверка наличия и исправности предохранительной чеки и пломбы;
- проверка состояния насадки (отсутствие засорений, трещин);
- проверка состояния шланга (отсутствие трещин, износа);
- проверка массы огнетушителя: сравнение фактической массы с указанной на этикетке;
- проверка работоспособности: включая инерциальный (встряхивающий) пуск для проверки проходимости привода к пусковому устройству;
разборка и осмотр:

- полная или частичная разборка огнетушителя (в зависимости от требуемого уровня обслуживания);
- осмотр и очистка запорно-пускового устройства;
- осмотр внутренней поверхности корпуса на предмет коррозии и механических повреждений;
- проверка наличия и состояния уплотнений;
перезарядка огнетушителя:

- полное удаление отработанного огнетушащего порошка;
- заправка новым огнетушащим порошком, соответствующим марке и эксплуатационным характеристикам огнетушителя ОП-4;
- заправка инертным газом (азотом) под давлением, до рабочего уровня, указанного в паспорте или на этикетке огнетушителя;
гидравлические испытания: 
- проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители. Общие технические требования. Методы испытаний». 
Периодичность гидравлических испытаний для огнетушителей ОП-4 составляет не реже одного раза в 5 лет.

маркировка: 
нанесение на огнетушитель этикетки с указанием: 

- даты проведения технического обслуживания;
- срока следующего технического обслуживания;
- наименования организации, проводившей работы;
- ФИО и подписи исполнителя;
- печать Исполнителя.

испытание на работоспособность: 
- по окончании работ провести кратковременное испытание огнетушителя на работоспособность.

4. Порядок проведения работ и место оказания услуг
4.1. Исполнитель осуществляет выезд на объекты Заказчика согласно согласованному графику.

4.2. Услуги должны быть выполнены Исполнителем с использованием необходимых инструментов и материалов, своими силами и за счет Исполнителя на территории Заказчика. 
В случае необходимости транспортировки огнетушителей на территорию Исполнителя, транспортировка осуществляется силами и за счет Исполнителя от места расположения Заказчика по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Шишкина, 3«А» к месту выполнения услуг Исполнителем и обратно.
4.3. Исполнитель должен обеспечить бесплатное хранение и сохранность огнетушителей Заказчика, принятых Исполнителем на техническое обслуживание и перезарядку.

Точное количество и серийные номера огнетушителей будут предоставлены Заказчиком по Акту перед началом работ.

4.4. Работы проводятся квалифицированным персоналом Исполнителя, имеющим соответствующие удостоверения и допуски.

4.5. По окончании работ Заказчику предоставляется:

- акт оказанных услуг (услуг);
- паспорта на каждый поверенный огнетушитель ОП-4 с отметкой о проведении технического обслуживания, датой проведения, сроком следующего обслуживания, подписью ответственного лица и печатью Исполнителя;
- запись в журнал учета технического обслуживания огнетушителей Заказчика.
4.6. Гарантийный срок на выполненные работы (перезарядку, освидетельствование) составляет 6 месяцев с даты подписания документа о приемке в единой информационной системе.

5. Требования к Исполнителю

5.1. Услуги должны оказываться в строгом соответствии с нормативными документами, указанными в п. 2.1. настоящего Технического задания. 
6. Сроки оказания услуг
6.1. Срок оказания услуг: в течении 10 (десять) рабочих дней с даты заключения Контракта.

6.2. График оказания услуг на объектах Заказчика согласовывается сторонами дополнительно.

6.3. В случае выявления несоответствий или замечаний, Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки Услуг с указанием недостатков. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе.

7. Контактная информация должностного лица Заказчика
Специалист по охране труда и пожарной безопасности Сергеев Владислав Юрьевич, 
тел.: +79026162847, e-mail: vlad@taganay.org, max: +79026162847.
Специалист по охране труда 
и пожарной безопасности 

ФГБУ «Национальный парк «Таганай»                                                                           Сергеев В. Ю.

