
Приложение 
к электронной версии контракта


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)
[bookmark: _GoBack]Оказание услуг по монтажу системы контроля доступа на дверь (открытие по карте + дистанционное открытие из кабинета)

1. Общие сведения о Заказчике:
Наименование Заказчика - Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области (далее - Заказчик). 
Местонахождение Заказчика - г. Курган, ул. Климова, 60.
Режим работы - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 
Рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13:00 до 13:45. Участник закупки должен учитывать этот график работы в случае признания его победителем, при исполнении Контракта.
             2. Цель работ: обеспечить санкционированный доступ в помещение через дверь с использованием бесконтактных карт; предусмотреть аварийное и штатное открывание изнутри кнопкой; реализовать возможность дистанционного открытия двери из кабинета ответственным сотрудником (по кнопке на столе).
3. Основание для проведения работ:
Работы выполняются на основании требований внутренних регламентов Заказчика по информационной и физической безопасности; действующих нормативов по электромонтажу (ПУЭ, СП 76.13330), пожарной безопасности, требованиям к СКУД.
4. Состав и перечень работ:
4.1. Монтаж оборудования:
Исполнитель выполняет:
- установку считывателя бесконтактных карт на стене/косяке с наружной стороны двери;
- установку кнопки выхода внутри помещения, в зоне прямой видимости и удобного доступа;
- монтаж электромагнитного/электромеханического замка на двери в соответствии с инструкцией производителя, с обеспечением плотного прилегания якоря и корпуса;
- размещение контроллера СКУД в защищённом месте (в шкафу/нише), исключающем доступ посторонних и воздействие влаги/пыли;
- установку блока питания с резервным аккумулятором (для работы замка и контроллера при отключении электричества);
- прокладку кабелей: сигнальных и силовых;
- подключение оборудования по схеме: считыватель → контроллер → замок, кнопка выхода → контроллер;
- организацию канала дистанционного управления из кабинета:
-установка настольной кнопки -  прокладка слаботочного кабеля от кнопки в кабинете до контроллера СКУД, подключение к выделенному входу контроллера как «дистанционное открытие»;
- герметизацию вводов, установку кабель-каналов/гофры, крепление всех элементов на штатные/дополнительные крепёжные элементы.
4.2. Пусконаладочные работы:
Проверка правильности монтажа, прозвонка цепей, контроль полярности и напряжений.
Настройка контроллера: добавление пользователя карты (1 шт.);
Тестирование работы системы:
открытие двери картой снаружи;
открытие кнопкой выхода изнутри;
дистанционное открытие двери из кабинета (кнопкой на столе);
проверка времени удержания замка в открытом состоянии (рекомендуемо 3–6 сек);
контроль возврата замка в закрытое положение после прохода;
проверка аварийного разблокирования (при наличии функции, в т. ч. интеграция с пожарной сигнализацией);
проверка работы при питании от АКБ (если предусмотрена автономность).
4.3. Сдача-приёмка и документация
Демонстрация функционала Заказчику, обучение ответственного лица работе с системой (добавление/удаление карт, просмотр событий, использование функции дистанционного открытия, аварийные режимы).

	
	
	5. Перечень работ по монтажу охранной сигнализации по адресу:

	
	
	г. Курган, ул. М. Горького, 132

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	на единицу измерения

	1
	3
	4
	5

	1
	Монтаж системы управления доступом с автоматическим запирающим устройством 
(материал Заказчика)
	шт
	1

	2
	Монтаж отдельно устанавливаемого: преобразователя или блока питания (материал Заказчика)
	шт
	1

	3
	Прокладка Короба кабельного (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
	100 м
	0,06

	4
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (материал Заказчика)
	100 м
	0,06

	5
	Установка аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
	100 шт
	0,01

	6
	Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10
	шт
	1

	7
	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10
	шт
	1

	8
	Монтаж системы управления доступом с автоматическим запирающим устройством
	шт
	1

	9
	Считыватель Matrix-II (мод. E) серый / Matrix-II серый 7745 IronLogic
	шт
	1



6. Требования к безопасности и условиям эксплуатации:
Работы выполняются с соблюдением ПУЭ, правил охраны труда и пожарной безопасности.
При монтаже не допускается повреждение отделки, дверного полотна и коробки сверх необходимого.
Система должна сохранять работоспособность при температуре от −10 до +45 °C и влажности до 80% (без конденсата), если иное не указано для уличного исполнения.
Запрещено оставлять дверь в открытом состоянии длительное время: время удержания замка — строго по настройке (рекомендовано 3–6 секунд).
7. Порядок сдачи‑приёмки работ:
По окончании работ Исполнитель предоставляет:
акт выполненных работ;
исполнительную схему прокладки кабелей и размещения оборудования (включая схему подключения устройства дистанционного открытия);
паспорт/руководство по эксплуатации на установленное оборудование;
реестр выданных карт доступа с привязкой к пользователям;
инструкцию по работе с функцией дистанционного открытия (для настольной кнопки);
гарантийные талоны на оборудование и работы;
Приёмка производится в присутствии представителя Заказчика путём проверки всех режимов работы и демонстрации функционала, включая дистанционное открытие.
8. Сроки и условия выполнения работ:
Срок выполнения работ: в течение 20 дней с даты заключения Контракта.
Доступ на объект: требуется предоставить списки работников, которые будут производить монтаж.
 	9. Гарантийные обязательства:
Гарантия на выполненные работы — 12 месяцев с даты подписания акта сдачи‑приёмки.
Гарантия на оборудование — согласно гарантийным обязательствам производителя.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется в течение 24–48 часов с момента уведомления прибыть на объект для устранения выявленных недостатков.
