Приложение

к электронной версии контракта

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

Оказание услуг по монтажу системы контроля доступа на дверь (открытие по карте + дистанционное открытие из кабинета)

1. Общие сведения о Заказчике:

Наименование Заказчика - Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области (далее - Заказчик).

Местонахождение Заказчика - г. Курган, ул. Климова, 60.

Режим работы - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13:00 до 13:45. Участник закупки должен учитывать этот график работы в случае признания его победителем, при исполнении Контракта.

2. Цель работ: обеспечить санкционированный доступ в помещение через дверь с использованием бесконтактных карт; предусмотреть аварийное и штатное открывание изнутри кнопкой; реализовать возможность дистанционного открытия двери из кабинета ответственным сотрудником (по кнопке на столе).

3. Основание для проведения работ:

Работы выполняются на основании требований внутренних регламентов Заказчика по информационной и физической безопасности; действующих нормативов по электромонтажу (ПУЭ, СП 76.13330), пожарной безопасности, требованиям к СКУД.

4. Состав и перечень работ:

4.1. Монтаж оборудования:

Исполнитель выполняет:

- установку считывателя бесконтактных карт на стене/косяке с наружной стороны двери;

- установку кнопки выхода внутри помещения, в зоне прямой видимости и удобного доступа;

- монтаж электромагнитного/электромеханического замка на двери в соответствии с инструкцией производителя, с обеспечением плотного прилегания якоря и корпуса;

- размещение контроллера СКУД в защищённом месте (в шкафу/нише), исключающем доступ посторонних и воздействие влаги/пыли;

- установку блока питания с резервным аккумулятором (для работы замка и контроллера при отключении электричества);

- прокладку кабелей: сигнальных и силовых;

- подключение оборудования по схеме: считыватель → контроллер → замок, кнопка выхода → контроллер;

- организацию канала дистанционного управления из кабинета:

-установка настольной кнопки -  прокладка слаботочного кабеля от кнопки в кабинете до контроллера СКУД, подключение к выделенному входу контроллера как «дистанционное открытие»;

- герметизацию вводов, установку кабель-каналов/гофры, крепление всех элементов на штатные/дополнительные крепёжные элементы.

4.2. Пусконаладочные работы:

Проверка правильности монтажа, прозвонка цепей, контроль полярности и напряжений.

Настройка контроллера: добавление пользователя карты (1 шт.);

Тестирование работы системы:

открытие двери картой снаружи;

открытие кнопкой выхода изнутри;

дистанционное открытие двери из кабинета (кнопкой на столе);

проверка времени удержания замка в открытом состоянии (рекомендуемо 3–6 сек);

контроль возврата замка в закрытое положение после прохода;

проверка аварийного разблокирования (при наличии функции, в т. ч. интеграция с пожарной сигнализацией);

проверка работы при питании от АКБ (если предусмотрена автономность).

4.3. Сдача-приёмка и документация

Демонстрация функционала Заказчику, обучение ответственного лица работе с системой (добавление/удаление карт, просмотр событий, использование функции дистанционного открытия, аварийные режимы).

|  |  | 5. Перечень работ по монтажу охранной сигнализации по адресу: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Курган, ул. М. Горького, 132 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |
| 1 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж системы управления доступом с автоматическим запирающим устройством (материал Заказчика) |  |  |  |  | шт | 1 |
| 2 | Монтаж отдельно устанавливаемого: преобразователя или блока питания (материал Заказчика) |  |  |  |  | шт | 1 |
| 3 | Прокладка Короба кабельного (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,06 |
| 4 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (материал Заказчика) |  |  |  |  | 100 м | 0,06 |
| 5 | Установка аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 |
| 6 | Установка коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 |  |  |  |  | шт | 1 |
| 7 | Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 |  |  |  |  | шт | 1 |
| 8 | Монтаж системы управления доступом с автоматическим запирающим устройством |  |  |  |  | шт | 1 |
| 9 | Считыватель Matrix-II (мод. E) серый / Matrix-II серый 7745 IronLogic |  |  |  |  | шт | 1 |

6. Требования к безопасности и условиям эксплуатации:

Работы выполняются с соблюдением ПУЭ, правил охраны труда и пожарной безопасности.

При монтаже не допускается повреждение отделки, дверного полотна и коробки сверх необходимого.

Система должна сохранять работоспособность при температуре от −10 до +45 °C и влажности до 80% (без конденсата), если иное не указано для уличного исполнения.

Запрещено оставлять дверь в открытом состоянии длительное время: время удержания замка — строго по настройке (рекомендовано 3–6 секунд).

7. Порядок сдачи-приёмки работ:

По окончании работ Исполнитель предоставляет:

акт выполненных работ;

исполнительную схему прокладки кабелей и размещения оборудования (включая схему подключения устройства дистанционного открытия);

паспорт/руководство по эксплуатации на установленное оборудование;

реестр выданных карт доступа с привязкой к пользователям;

инструкцию по работе с функцией дистанционного открытия (для настольной кнопки);

гарантийные талоны на оборудование и работы;

Приёмка производится в присутствии представителя Заказчика путём проверки всех режимов работы и демонстрации функционала, включая дистанционное открытие.

8. Сроки и условия выполнения работ:

Срок выполнения работ: в течение 20 дней с даты заключения Контракта.

Доступ на объект: требуется предоставить списки работников, которые будут производить монтаж.

9. Гарантийные обязательства:

Гарантия на выполненные работы — 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки.

Гарантия на оборудование — согласно гарантийным обязательствам производителя.

В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется в течение 24–48 часов с момента уведомления прибыть на объект для устранения выявленных недостатков.