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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk238561283]на выполнение текущих работ по опрессовке и подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг. внутренней системы отопления и теплового ввода ФГБОУ ДПО РАКО АПК, расположенного по адресу: г. Москва, ул., Оренбургская, д. 15 Б

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса».
2. Адрес выполнения работ: г. Москва, ул. Оренбургская, д.15 Б
3. Выполнение работ происходит в рабочее время Заказчика – с понедельника 
по четверг, с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 по московскому времени 
(за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников).
ОКПД2: 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением
4.	Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения Контракта.
5.  Перечень выполняемых работ.
5.1	Подрядчик должен осуществить подготовку объекта к отопительному сезону (далее – ОЗП) 2026 - 2027 гг. (далее – отопительный сезон);
5.2	проведение общего осмотра объекта составление плана работ по подготовке к ОЗП, проверка состояния теплоизоляции индивидуального теплового пункта;
5.3	проверка целостности инженерных сетей системы отопления здания; 
5.4	проведение ревизии системы отопления, ревизия запорно-регулирующей, спускной арматуры, смена сальниковой набивки уплотнителей прокладок, долив масла в гильзы термометров (при необходимости), осмотр целостности магистралей, проверка расчетных параметров шайб и сопл элеваторов;
5.5	проведение ревизии контрольно-измерительных приборов и автоматики, приборов учета тепловой энергии проверка наличия паспортов и сроков поверки, соответствие схеме и маркировки при отсутствии паспорта проведение поверки, восстановление паспортных данных или замена элементов на новый аналогичный установленному;
5.6	проведение поверки манометров и термометров системы отопления объекта (либо замены на соответствующие требованиям ст. 66 Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 551н (ред. от 15.11.2018) Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок);
5.7	ревизия, прочистка сетчатых фильтров и грязевиков;
5.8	проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, приборах учета устройствах КИПиА;
5.9	очистка трубопроводов и элементов системы отопления от пыли, посторонних предметов, следов коррозии;
5.10	проверка теплоизоляции трубопроводов, восстановление теплоизоляции трубопроводов (при необходимости);
5.11	восстановление антикоррозионного покрытия трубопроводов (окраска) (при необходимости), нанесение цветомаркировки на трубопроводы и указатели на запорно-регулирующей арматуре;
5.12	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок и системы отопления здания гидропневматическим способом троекратным объемом или до полного осветления воды;
5.13	слив, заполнение системы теплоносителем, устранение завоздушивания системы, проведение химического анализа теплоносителя, используемого при заполнении системы на жесткость;
5.14	проведение гидравлических испытаний теплового ввода (при наличии);
5.15	проведение гидравлических испытаний системы отопления;
5.15	Подрядчик должен оформить Накопительную ведомость поэтапной приемки теплофикационного оборудования абонента к отопительному сезону, Акт готовности абонента к отопительному сезону (далее – Акт), вызвать инспектора теплоснабжающей организации и провести сдачу теплофикационного оборудования с оформлением Акта.

6.  Основные требования к Подрядчику. 
6.1	На объекте при выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные нормы, требования охраны труда и других правоустанавливающих документов, нести полную ответственность за соблюдение своими сотрудниками этих правил и норм;
6.2	персонал, привлекаемый Подрядчиком для выполнения работ, не должен иметь гражданства иностранного государства;
6.3	Подрядчик несет ответственность за допущенные им повреждения имущества Заказчика на объекте. Если в процессе выполнения работ Подрядчик нанесет ущерб имуществу Заказчика, то он за свой счет обязан произвести восстановительные работы, либо компенсировать причиненный ущерб в полном объеме;
6.4	для выполнения работ на объекте Подрядчик приказом назначает сотрудника, ответственного за организацию и контроль качества выполнения работ, пожарную безопасность и охрану труда;
6.5	отключения и подключения оборудования инженерных систем объекта, необходимые для выполнения работ, Подрядчик должен производить только по согласованию с Заказчиком;
6.6.	Подрядчик совместно c Заказчиком осуществляют контроль за ходом выполнения работ и соблюдением государственных нормативов и требований городских контролирующих органов;
6.7	Выполнение работ должны оказываться подготовленным теплоэнергетическим персоналом Подрядчика, прошедшим обучение по курсу «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» с получением подтверждающего документа;
6.8	персонал Подрядчика, оказывающий выполнение работ, должен иметь:
-	удостоверения установленной формы о проверке знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
-	удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке;
-	необходимые средства защиты в соответствии с нормативными требованиями, должен быть обучен правилам их применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ;
6.9	технический персонал Подрядчика для оказания выполнения работ должен быть обеспечен собственным специальным оборудованием, инструментом и спецодеждой. Работы должны выполняться исправным оборудованием и инструментом.
6.10	в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения государственного контракта для оформления пропусков Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, который будет работать на объекте, а также номера автомашин, доставляющих материалы, оборудование и комплектующие для выполнения работ;
6.11 	в цену работ включена стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, все расходы, связанные с их доставкой, все согласования с ресурсоснабжающими организациями, опломбировка приборов учета, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иные обязательные платежи;
6.12	результатом выполнения работ является выполнение всех условий технического задания и подписание акта готовности абонента к отопительному сезону, подписанный теплоснабжающей организации.



