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Техническое задание 
Выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2026 – 2027 г. – промывка и гидравлические испытания системы теплоснабжения на объектах ФГБОУ ВО КГУФКСТ.

Объектом работы являются объекты университета, включая наружные сети.

· Протяжённость трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм, составляет 17204,93 м

· Протяжённость трубопроводов систем отопления и тепловых сетей диаметром до 100 мм, составляет 1602,6 м

· Протяжённость трубопроводов систем отопления диаметром до 200 мм, составляет 740,3 м

Необходимо произвести промывку и гидравлические испытания (опресовка) на прочность и плотность:

1. Системы отопления испытываются давлением 6кгс/см2.

2. Тепловые сети испытываются давлением 16 кгс/см2.

3. Элеваторные узлы и трубопроводов до них испытываются давлением 10  кгс/см2 

4. Полимерные трубы испытываются в два этапа:

4.1 Первый этап: в течении 30 мин дважды поднимать давление до пробного через каждые 10 мин. В последующие 30 мин падение в системе не должно превышать 0,6 кгс/см2;

4.2 Второй этап: в последующие 2 ч падение давления (от давления, достигнутого на 1-м этапе) не должно быть больше, чем 0,2 кгс/см2.

5. Допуск на объект сотрудников подрядной организации будет осуществлен согласно «Межотраслевых правил по ОТ».

6. После выполнения работ предоставить всю исполнительную документацию.

7. Испытания проводить в присутствии представителей ООО “Краснодартеплоэнерго” с оформлением акта готовности к эксплуатации. Присутствие представителя ООО «Краснодартеплоэнерго» обеспечивает энергетическая служба университета.                                    
 8.Промывку систем отопления и тепловых сетей произвести гидропневматическим методом согласно программ, согласованных ООО “Краснодартеплоэнерго”
	№ пп
	   Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Сантехнические работы

	1
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	172,049

	2
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	16,026

	3
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 200мм (150 мм)
	100 м трубопровода
	2,663

	    4
	Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей диаметром до 100мм
	          100 м

трубопровода
	      1,27

	    5
	Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей диаметром до 200мм
	          100м

трубопровода
	      4,08


Общее количество трубопроводов отопления ФГБОУ ВО КГУФКСТ

	№ пп
	Наименование объекта
	Длина трубопроводов, Ø до 50 мм., метр
	Длина трубопроводов, Ø до 100 мм., метр
	Длина трубопроводов, Ø до 150 мм., метр

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	«Учебный корпус», расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Буденного, д.161 
	3066,2
	179,4
	124,3

	2
	«Общежитие№1», расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Длинная, д.181
	2616,8
	55
	-

	3
	«Общежитие 2», расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Длинная, д. 181, строение 3
	2187,10
	123,5
	136

	4
	«Общежитие 2», расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Длинная, д. 181, строение 3 (здание библиотеки)
	578,3
	83,7
	-

	5
	Учебно-административный корпус,  расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Длинная, д. 181, строение 4
	50,1
	2
	-

	6
	Нежилое здание «Учебно-административный», расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Длинная, д. 181, строения  7
	286,1
	4
	-

	7
	Нежилое здание с пристройками «Хозблок», расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Длинная, 181, строение 6
	520,97
	17
	-

	8
	Нежилое здание «Учебно-спортивный корпус», расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Буденного, д. 161, строение 1
	4215
	474
	-

	9
	Наружные тепловые сети 
	-
	127
	66

	10
	«Столовая», расположенная по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Буденного, д. 161, строение 3
	445,06
	
	-

	11
	Нежилое здание «Легкоатлетический манеж», расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Буденного, д. 161, строение 2
	1809
	352
	6

	12
	Центр водных видов спорта, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица Парусная, д. 20/4
	1442,5
	185
	408

	ИТОГО:
	       17204,93
	1602.6
	740,3


1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.д

1.1. При выполнении работ Подрядчику, с которым заключается договор, необходимо:

- обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом  от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами.

Результаты выполненных работ должны удовлетворять установленным настоящей документацией   требованиям, в том числе, по качеству и объему, а также требованиям, установленным договором.

1.2. Работы должны быть выполнены соответствии с техническим заданием, и действующими на территории Российской Федерации  нормами, правилами и государственными стандартами.

2.Требования по безопасности.

2.1. Работы на объекте ведутся в период проживания студентов, проведения учебных занятий.

2.2. Подрядчик обеспечивает безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для сотрудников действующего университета и посетителей, природной среды, а так же объекта в целом,  в соответствии с требованиями Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда от 11.12.2020г. №883Н.

2.3. Подрядчик обеспечивает при выполнении работ соблюдение необходимых мероприятий техники безопасности, охраны окружающей среды, а также проведение противопожарных мероприятий. 

2.4. В соответствии с  Положением о пропускном режиме и охране общественного порядка в КГУФСКТ Исполнитель перед началом работ, для оформления пропусков, должен предоставить список сотрудников, привлекаемых для производства работ в соответствии с Договором.

2.5. Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность груда в строительстве. Часть 1 Общие требования", СНиП 12-​04-2002 ''Безопасность труда в строительстве Часть 2 Строительное производство», Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда от 11.12.2020г. №883Н.
3. Требования к результатам работ.

3.1. Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охрану материалов, необходимых для производства работ, осуществляет подрядчик.

3.2. Расчет за выполненные работы в соответствии с Договором производится после полного завершения работ по данному объекту в полном объеме, подписания всеми членами комиссии акта приемки законченного ремонтом объекта, сдачи исполнительной документации. 

3.3. Подрядчик осуществляет работы в соответствии с действующим СНиП, ГОСТ, результат работ должен быть безопасен для третьих лиц.

3.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая определяет и фиксирует дефекты и недоделки, предоставив счет за выполнение экспертизы Подрядчику, который обязуется оплатить счет в течение 5 банковский дней.

Начальник управления 

эксплуатации зданий и сооружений

                   
Е.А. Бауэр
Начальник ИТО                                                                         В.С. Долгов
Начальнпик энергетического отдела 
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