

                                                  Приложение № 1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на выполнение работ по подготовке ИТП, системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения к отопительному периоду
Промывка, прочистка и гидравлическое испытание систем проводится с целью повышения эффективности работы, восстановления работоспособности и подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период 2026- 2027 гг.
Цель промывки - внутренняя очистка трубопроводов системы отопления от грязи, шлама и прочих отложений для сокращения теплопотерь.
Цель испытаний на плотность и прочность - определение плотности и механической прочности трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, приборов отопления и выявления дефектных участков.
Промывку необходимо выполнить гидропневматическим способом – барботаж воды со сжатым воздухом для создания в системе бурного движения среды.
               Работы по настоящему контракту выполняются только на системах инженерных коммуникаций (ИТП, система отопления, система горячего/холодного водоснабжения, система вентиляции).
1. Место выполнения работ: ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 ФМБА России
	Адрес объекта Заказчика
	Количество ИТП

	ул. Власова, 9/1
	1

	ул. Власова, 9/2
	1


2.  Цена контракта: _____________________.
3. Перечень и периодичность выполнения работ: с момента подписания контракта по 30.09.2026г. (включительно).
	№п/п
	Наименование 
	Примечание

	1
	Объем выполняемых работ
	

	1.1.
	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
	

	1.1.1.
	Провести испытание на прочность и плотность всего оборудования
(за исключением насосов) пробным давлением равным 1,25 рабочего, но не ниже – 1 МПа (10 кгс/см2) с выдержкой системы под давлением в течение 10 мин. Обязательное присутствие представителя РТС энергоснабжающей организации и оформлением 2-х стороннего Акта соответствующей формы.
	

	1.1.2.
	Прочистка и промывка грязевиков (фильтров).
	

	1.1.3.
	Установка и опломбирование расчетного сопла элеватора и (или) дроссельной шайбы в присутствии представителя РТС энергоснабжающей организации и оформлением 2-х стороннего Акта соответствующей формы.
	

	1.1.4.
	Установка новых приборов КИП.
	в количестве не более 10 штук

	1.1.5.
	Замена участков трубопроводов, неработающей запорной и запорно-регулирующей арматуры, оборудования.
	при необходимости, при условии, если общая стоимость выполняемых работ, запасных частей и оборудования не превышает цену контракта

	1.2
	Система отопления.
	

	1.2.1.
	Количество стояков - шт. диам. пм
Количество приборов отопления – (радиаторы - кол-во секц., конвекторы – кол-во шт., регистры – шт. (диам. длина)).  
Внутренний контур системы отопления здания, диам. (пм).
	

	1.2.2.
	Промывку и опрессовку (испытание на прочность и плотность) проводить по утвержденной программе, согласованной с образовательным учреждением.
	

	1.2.3.
	Промывка каждого стояка в отдельности, начиная с наиболее удаленного, водовоздушной смесью с использованием воды из городского водопровода. 
	при наличии запорной арматуры

	1.2.4.
	Промывка разводящих трубопроводов водовоздушной смесью последовательным включением стояков и дренажом воды через задвижку.
	

	1.2.5.
	Выполнить местную промывку отопительных приборов по согласованию с Заказчиком.
	при наличии запорной арматуры

	1.2.6.
	Провести испытание на прочность и плотность:
· системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2) 
· системы панельного и конвекторного отопления - 1 МПа (10 кгс/см2) 
· другое - величина давления при испытании определяется по данным технических условий завода-изготовителя.
с выдержкой давления 10 мин. (15 мин. для панельного отопления).
	

	1.2.7.
	Замена участков трубопроводов, неработающей запорной и запорно-регулирующей арматуры, оборудования.
	при необходимости, при условии, если общая стоимость выполняемых работ, запасных частей и оборудования не превышает цену контракта

	1.3.
	Система вентиляции.
	при наличии системы вентиляции

	1.3.1.
	Провести испытание на прочность и плотность калориферов систем вентиляции давлением, устанавливаемым ТУ завода-изготовителя с выдержкой системы под давлением в течение 10 мин.
	

	
	
	

	1.4.
	Система горячего водоснабжения.
	

	1.4.1.
	Провести испытание на прочность и плотность системы горячего водоснабжения давлением – 1,25 рабочего, но не ниже – 0,5 МПа (5 кгс/см2) и не более 1 МПа (10 кгс/см2) с выдержкой системы под давлением в течение 10 мин.
	при наличии запорной арматуры

	1.4.2.
	Провести испытание на плотность водоподогревательной установки (при наличии):
· секционные теплообменники пробным давлением равным 1,25 рабочего, но не ниже – 1 МПа (10 кгс/см2) со стороны межтрубного пространства при снятых передних и задних крышках (калачах)
· пластинчатые теплообменники - параметры испытуемого давления и время выдержки выбираются в соответствии с требованиями завода изготовителя аппарата.
	

	1.4.3.
	Замена участков трубопроводов, неработающей запорной и запорно-регулирующей арматуры, оборудования.
	при необходимости, при условии, если общая стоимость выполняемых работ, запасных частей и оборудования не превышает цену контракта

	2.
	Требования к качеству работ
	

	2.1.
	Провести гидропневматическую промывку систем теплопотребления до полного осветления сбрасываемой воды с обязательным присутствием представителей РТС энергоснабжающей организации и Заказчика.
	

	2.2.
	Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, течи в основном металле, в корпусе и сальниках запорной арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов и оборудования.
	

	3.
	Требования к результатам работ
	

	3.1.
	Работы по промывке и опрессовке всех систем теплопотребления выполнить с надлежащим качеством, в соответствии с действующими нормами и правилами и обязательным присутствием представителя ресурсоснабжающей организации.
	

	3.2.
	Выполнить работы по установке расчетных дроссельных устройств (сопла элеваторов, дроссельные шайбы) в соответствии с данными энергоснабжающей организации. 
	

	3.3.
	Результаты работ по подготовке к отопительному сезону (п.3.1; п. 3.2.) оформляются 2-х сторонними Актами соответствующей формы.
	Акт промывки.
Акт гидравлических испытаний абонентского оборудования.
Акт на установку дроссельного устройства.

	3.4.
	Предоставление Заказчику документов:
- акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя;
- акт проверки запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования;
 - акт проверки несанкционированных врезок; 
- акт проверки КИП (контрольно-измерительных приборов). 
	по окончании отопительного периода

	3.5.
	Предоставление согласованного акта выполненных работ (КС-2).
	Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания работ

	3.5.
	В случае отрицательного результата проведения испытаний на прочность и плотность выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы. 
	

	4.
	Аварийно-техническое обслуживание.
	

	
	Обеспечить своевременную локализацию и ликвидацию аварий, связанных с нарушениями в работе теплопотребляющего оборудования, возникших вследствие некачественного выполнения работ в объеме, предусмотренном настоящим контрактом.
	По мере необходимости

	5.
	Требования к безопасности проведения работ
	

	
	Услуги должны оказываться в соответствии требованиями действующего законодательства, стандартов, норм и правил, в том числе:
- правилами пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- производственными инструкциями и нормативными документами по охране труда;
- требованиями к качеству выполняемых работ, в том числе технологии и методам
производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполняемых работ;
- требованиями к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ;
- проведение работ необходимо производить аттестованным персоналом, имеющим допуски работ, в т. ч. охрана труда, противопожарный минимум, организация работ на высоте, группы по электробезопасности, тепловым энергоустановкам.
	


Все работы по промывке, прочистке и опрессовке систем теплопотребления выполнить в сроки, определенные в контракте: с момента подписания контракта по 30.09.2026г. (включительно) с соблюдением мер техники безопасности.
Стоимость работ по настоящему контракту определяется Локальным сметным расчетом.
Исполнитель предоставляет на результат выполненных работ гарантию качества в течение 1 (одного) календарного года с момента передачи результата работ Заказчику.
	Заказчик:
	Исполнитель:

	Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 ФМБА России
	

	
	

	
	

	
	

	________________/ Урютова Л.А.
	________________/ 

	М.П.
	М.П.



