Техническое задание

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ: Услуги по испытанию и проверке электрических сетей и электрооборудования для обеспечения нужд Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»)

ОКПД2: 71.20.13.000 – Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

ОКВЭД2: 71.20.4 - Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Испытания устройства защитного заземления, проверка изоляции электрических сетей и эл.оборудования 380/220 вольт проводятся с целью определения способности электоустановок обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества при пользовании электроэнергией и стабильную работу электрооборудования, а также выявление неисправностей и дефектов в работе электроустановок и оборудования. Проводятся 1раз в  12 месяцев на основании требований ПУЭ (Правила устройства электоустановок), ПТЭЭП (прил.3,1; п. 3.4.12; ПОТ РМ-011-2000(гл.5), ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002), который утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 413-ст.(710.6;). Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение работ по электроизмерениям и испытаниям электроустановок и определение пригодности электросетей и системы защитного заземления для технической эксплуатации в соответствии с действующими правилами ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание седьмое.

Оказание услуг осуществляется в соответствии с нормативно-технической и методической документацией:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 №58;

- ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок»,

- Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Организация, оказывающая данные услуги, должна иметь:

1. Электротехническую лабораторию со свидетельством о регистрации в федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору с необходимым перечнем разрешенных видов испытаний,

а именно:

- испытание аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ;

- измерение сопротивления заземляющих устройств (сопротивления растеканию электрического тока);

- проверка наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки;

- измерение сопротивления изоляции;

- измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (измерение тока короткого замыкания цепи «фаза-нуль»);

- испытание электрозащитных средств;

- проверка действия расцепителей автоматических выключателей напряжением до 1 кВ;

- испытание устройств АВР.

ПОТЭУ, п.39.1. п. 2.7.13 ПТЭЭП, ПУЭ-7-1.8.5, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ) Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н.

2. Справку об оснащенности электротехнической лаборатории средствами измерений с указанными сроками поверок, Исполнитель должен использовать в процессе оказания услуг оборудование, внесенное в Государственный реестр средств измерений, сертифицированное на территории Российской Федерации.

3. Квалифицированный персонал, прошедший обучение и допущенный к данному виду работ (услуг).  Персонал испытательной лаборатории должен пройти специальное обучение на предмет проведения испытаний и измерений в специализированных учебных центрах, также иметь удостоверения установленного образца с группой по электробезопасности для выполнения измерений в действующих электроустановках до 1000 В. Исполнитель несет ответственность за действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства РФ и режима на объектах филиала Заказчика.

2. ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБСЛЕДОВАНИЮ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

2.1. Комплекс зданий ФГБПОУ «Майкопское СУВУ» по адресу Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Новосевастопольское, ул. Чехова, 15, в том числе: Спальный корпус с пищеблоком, Учебный корпус, Котельная, Проходная №1 с Гостевым домом, Проходная №2, Теплица, ЗТП РУ-0,4кВ  в том числе дизельэлектростанция, КНС,  Здание мастерских с учебными классами, Здание производственных мастерских, Здание нового гаража, Здание прачечной и старого гаража, Спортплощадки,  Посты охраны, уличный туалет, уличное освещение.

Услуги оказываются собственными силами и средствами Исполнителя на территории в режиме деятельности филиала Заказчика (дата и время предварительно согласовываются с филиалом Заказчика, питание и проживание не предоставляется) и включают в себя следующие позиции:

| № п/п | Название объекта | Общий осмотр электроустановок. Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной исполнительной документации в объеме ГОСТ Р 50571.16-99. (шт.) | измерение величины сопротивления растеканию электрического тока заземляющего устройства (шт.) | измерение переходного сопротивления цепей и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников (шт.) | измерение сопротивления изоляции (шт.) | измерение полного сопротивления петли «ФАЗА-НУЛЬ» или тока короткого замыкания (шт.) | проверка работоспособности устройств защитного отключения (шт.) | Тепловизионный контроль электрооборудования и контактных соединений (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спальный корпус с пищеблоком | 1 | 3 | 677 | 843 | 66 | 23 | 24 |
| 2 | Учебный корпус | 1 | 1 | 448 | 418 | 74 | 13 | 12 |
| 3 | Котельная | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | - | 4 |
| 4 | Проходная №1 с гостевым домом | 1 | 2 | 54 | 61 | 19 | 2 | 2 |
| 5 | Проходная №2 | 1 | 1 | 20 | 21 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | Теплица | 1 | 1 | 8 | 66 | 18 | - | 12 |
| 7 | ЗТП - РУ-0,4 кВ | 1 | 1 | 14 | 100 | 30 | - | 24 |
| 8 | КНС (литерГ3) | 1 | 1 | 8 | 37 | 8 | - | - |
| 9 | Здание мастерских с учебными классами | 1 | 1 | 121 | 115 | 31 | 5 | 5 |
| 10 | Здание производственных мастерских | 1 | 1 | 164 | 124 | 36 | 5 | 5 |
| 11 | Здание нового гаража | 1 | 1 | 9 | 37 | 9 | 3 | 1 |
| 12 | Здание прачечной и старого гаража | 1 | 2 | 85 | 172 | 24 | 3 | 7 |
| 13 | Спортплощадка (футбольное поле) | 1 | - | 13 | - | - | - | - |
| 14 | Спортплощадка (пляжный футбол) | 1 | - | 13 | - | - | - | - |
| 15 | Посты охраны №1 и №2 | 2 | - | 12 | - | - | - | - |
| 16 | Уличный туалет | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 17 | Уличное освещение (торшерные свет-ки) | 1 | - | 29 | - | - | - | - |
|  | всего | 1 | 16 | 1680 | 2004 | 324 | 55 | 97 |

2.2. Комплекс зданий спортивно-оздоровительной базы «Шунтук» ФГБПОУ «Майкопское СУВУ» по адресу Республика Адыгея, Майкопский район, хутор Шунтук, пер. Школьный, 2,  в том числе: Щит ввода с дизельгенератором, Проходная, Пищеблок со столовой, Гостевой дом, Спальный корпус №1, Спальный корпус №2, Спальный корпус №3 с котельной, Административный корпус  с котельной, Реабилитационный корпус, Душевая, Тренерская, Спортплощадка с уличным освещением.

Услуги оказываются собственными силами и средствами Исполнителя на территории в режиме деятельности филиала Заказчика (дата и время предварительно согласовываются с филиалом Заказчика, питание и проживание не предоставляется) и включают в себя следующие позиции:

| № п/п | Название объекта | Общий осмотр электроустановок. Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной исполнительной документации в объеме ГОСТ Р 50571.16-99. (шт.) | измерение величины сопротивления растеканию электрического тока заземляющего устройства (шт.) | измерение переходного сопротивления цепей и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников (шт.) | измерение сопротивления изоляции (шт.) | измерение полного сопротивления петли «ФАЗА-НУЛЬ» или тока короткого замыкания (шт.) | проверка работоспособности устройств защитного отключения (шт.) | Тепловизионный контроль электрооборудования и контактных соединений (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит ввода с дизельгенератором | 1 | 1 | 11 | 80 | - | - | 7 |
| 2 | Проходная | 1 | 1 | 45 | 43 | 10 | 1 | 1 |
| 3 | Пищеблок со столовой | 1 | 1 | 150 | 535 | 41 | 10 | 33 |
| 4 | Гостевой дом | 1 | 1 | 68 | 127 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | Спальный корпус №1 | 1 | 1 | 63 | 145 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | Спальный корпус №2 | 1 | 1 | 141 | 265 | 10 | 1 | 1 |
| 7 | Спальный корпус №3 с котельной | 1 | 1 | 111 | 225 | 13 | 3 | 3 |
| 8 | Административный корпус с котельной | 1 | 1 | 90 | 175 | 10 | 2 | 4 |
| 9 | Реабилитационный корпус | 1 | 1 | 29 | 58 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | Душевая | 1 | 1 | 17 | 43 | 7 | 1 | 1 |
| 11 | Тренерская | 1 | 1 | 17 | 31 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Спортплощадка с уличным освещением | 1 | 2 | 31 | - | - | - | - |
|  | всего |  | 13 | 773 | 1727 | 113 | 22 | 54 |

Проверка выключателей однополюсных: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, проверка выключателей трехполюсных с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 производится в объеме не менее 10% от общего количества.

По результатам оказанных услуг предоставляется технический отчет переплетенный и пронумерованный, в 2 (двух) экземплярах, включающий в себя:

1. введение,

2. свидетельство о регистрации электролаборатории,

3. перечень средств измерений с указанными сроками поверок,

4. протокол осмотра электроустановок,

5. протокол измерения величины сопротивления растеканию электрического тока заземляющего устройства,

6. протокол измерения переходного сопротивления цепей и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников,

7. протокол измерения сопротивления изоляции, протокол измерения полного сопротивления петли «ФАЗА-НУЛЬ» или тока короткого замыкания,

8. протокол проверки работоспособности устройств защитного отключения,

9. протокол замечаний.

Осмотр электроустановок необходимо провести с применением тепловизора, с составлением технического отчета. При оказании услуг обеспечить полную ответственность за повреждение электрических приборов и принять меры в случае их повреждения по восстановлению за свой счет и в кратчайшие сроки. Нести полную ответственность за достоверность полученных результатов.

Срок оказания услуг: В период действия контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты получения заявки от ответственного лица филиала Заказчика.