
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ: Услуги по испытанию и проверке электрических сетей и электрооборудования для обеспечения нужд Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (ФГБПОУ «Майкопское СУВУ») 
ОКПД2: 71.20.13.000 – Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем
ОКВЭД2: 71.20.4 - Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Испытания устройства защитного заземления, проверка изоляции электрических сетей и эл.оборудования 380/220 вольт проводятся с целью определения способности электоустановок обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества при пользовании электроэнергией и стабильную работу электрооборудования, а также выявление неисправностей и дефектов в работе электроустановок и оборудования. Проводятся 1раз в  12 месяцев на основании требований ПУЭ (Правила устройства электоустановок), ПТЭЭП (прил.3,1; п. 3.4.12; ПОТ РМ-011-2000(гл.5), ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002), который утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 413-ст.(710.6;). Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение работ по электроизмерениям и испытаниям электроустановок и определение пригодности электросетей и системы защитного заземления для технической эксплуатации в соответствии с действующими правилами ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание седьмое.  
Оказание услуг осуществляется в соответствии с нормативно-технической и методической документацией:
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 №58;
- ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», 
- Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».                                                                                                
Организация, оказывающая данные услуги, должна иметь:                                 
1. Электротехническую лабораторию со свидетельством о регистрации в федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору с необходимым перечнем разрешенных видов испытаний, 
а именно:
- испытание аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ;
- измерение сопротивления заземляющих устройств (сопротивления растеканию электрического тока);
- проверка наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (измерение тока короткого замыкания цепи «фаза-нуль»);
- испытание электрозащитных средств;
- проверка действия расцепителей автоматических выключателей напряжением до 1 кВ;
- испытание устройств АВР.
ПОТЭУ, п.39.1. п. 2.7.13 ПТЭЭП, ПУЭ-7-1.8.5, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ) Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н. 
2. Справку об оснащенности электротехнической лаборатории средствами измерений с указанными сроками поверок, Исполнитель должен использовать в процессе оказания услуг оборудование, внесенное в Государственный реестр средств измерений, сертифицированное на территории Российской Федерации. 
3. Квалифицированный персонал, прошедший обучение и допущенный к данному виду работ (услуг).  Персонал испытательной лаборатории должен пройти специальное обучение на предмет проведения испытаний и измерений в специализированных учебных центрах, также иметь удостоверения установленного образца с группой по электробезопасности для выполнения измерений в действующих электроустановках до 1000 В. Исполнитель несет ответственность за действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства РФ и режима на объектах филиала Заказчика.  





2. ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБСЛЕДОВАНИЮ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:
2.1. Комплекс зданий ФГБПОУ «Майкопское СУВУ» по адресу Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Новосевастопольское, ул. Чехова, 15, в том числе: Спальный корпус с пищеблоком, Учебный корпус, Котельная, Проходная №1 с Гостевым домом, Проходная №2, Теплица, ЗТП РУ-0,4кВ  в том числе дизельэлектростанция, КНС,  Здание мастерских с учебными классами, Здание производственных мастерских, Здание нового гаража, Здание прачечной и старого гаража, Спортплощадки,  Посты охраны, уличный туалет, уличное освещение.
Услуги оказываются собственными силами и средствами Исполнителя на территории в режиме деятельности филиала Заказчика (дата и время предварительно согласовываются с филиалом Заказчика, питание и проживание не предоставляется) и включают в себя следующие позиции:

	№ п/п
	Название объекта

	Общий осмотр электроустановок. Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной исполнительной документации в объеме ГОСТ Р 50571.16-99. (шт.)
	измерение величины сопротивления растеканию электрического тока заземляющего устройства (шт.)
	измерение переходного сопротивления цепей и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников (шт.)
	измерение сопротивления изоляции (шт.)
	измерение полного сопротивления петли «ФАЗА-НУЛЬ» или тока короткого замыкания (шт.)
	проверка работоспособности устройств защитного отключения (шт.)
	Тепловизионный контроль электрооборудования и контактных соединений (шт.)

	1
	Спальный корпус с пищеблоком
	1
	3
	677
	843
	66
	23
	24

	2
	Учебный корпус
	1
	1
	448
	418
	74
	13
	12

	3
	Котельная 
	1
	1
	4
	10
	3
	-
	4

	4
	Проходная №1 с гостевым домом
	1
	2
	54
	61
	19
	2
	2

	5
	Проходная №2  
	1
	1
	20
	21
	6
	1
	1

	6
	Теплица
	1
	1
	8
	66
	18
	-
	12

	7
	ЗТП - РУ-0,4 кВ 
	1
	1
	14
	100
	30
	-
	24

	8
	КНС (литерГ3)  
	1
	1
	8
	37
	8
	-
	-

	9
	Здание мастерских с учебными классами
	1
	1
	121
	115
	31
	5
	5

	10
	Здание производственных мастерских
	1
	1
	164
	124
	36
	5
	5

	11
	Здание нового гаража 
	1
	1
	9
	37
	9
	3
	1

	12
	Здание прачечной и старого гаража
	1
	2
	85
	172
	24
	3
	7

	13
	Спортплощадка (футбольное поле)
	1
	-
	13
	-
	-
	-
	-

	14
	Спортплощадка (пляжный футбол)
	1
	-
	13
	-
	-
	-
	-

	15
	Посты охраны №1 и №2
	2
	-
	12
	-
	-
	-
	-

	16
	Уличный туалет
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	17
	Уличное освещение (торшерные свет-ки)
	1
	-
	29
	-
	-
	-
	-

	
	всего
	1
	16
	1680
	2004
	324
	55
	97

















2.2. Комплекс зданий спортивно-оздоровительной базы «Шунтук» ФГБПОУ «Майкопское СУВУ» по адресу Республика Адыгея, Майкопский район, хутор Шунтук, пер. Школьный, 2,  в том числе: Щит ввода с дизельгенератором, Проходная, Пищеблок со столовой, Гостевой дом, Спальный корпус №1, Спальный корпус №2, Спальный корпус №3 с котельной, Административный корпус  с котельной, Реабилитационный корпус, Душевая, Тренерская, Спортплощадка с уличным освещением.
Услуги оказываются собственными силами и средствами Исполнителя на территории в режиме деятельности филиала Заказчика (дата и время предварительно согласовываются с филиалом Заказчика, питание и проживание не предоставляется) и включают в себя следующие позиции:

	№ п/п
	Название объекта

	Общий осмотр электроустановок. Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной исполнительной документации в объеме ГОСТ Р 50571.16-99. (шт.)
	измерение величины сопротивления растеканию электрического тока заземляющего устройства (шт.)
	измерение переходного сопротивления цепей и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников (шт.)
	измерение сопротивления изоляции (шт.)
	измерение полного сопротивления петли «ФАЗА-НУЛЬ» или тока короткого замыкания (шт.)
	проверка работоспособности устройств защитного отключения (шт.)
	Тепловизионный контроль электрооборудования и контактных соединений (шт.)

	1
	Щит ввода с дизельгенератором
	1
	1
	11
	80
	-
	-
	7

	2
	Проходная
	1
	1
	45
	43
	10
	1
	1

	3
	Пищеблок со столовой
	1
	1
	150
	535
	41
	10
	33

	4
	Гостевой дом
	1
	1
	68
	127
	7
	1
	1

	5
	Спальный корпус №1
	1
	1
	63
	145
	7
	1
	1

	6
	Спальный корпус №2
	1
	1
	141
	265
	10
	1
	1

	7
	Спальный корпус №3 с котельной
	1
	1
	111
	225
	13
	3
	3

	8
	Административный корпус с котельной
	1
	1
	90
	175
	10
	2
	4

	9
	Реабилитационный корпус
	1
	1
	29
	58
	5
	1
	1

	10
	Душевая
	1
	1
	17
	43
	7
	1
	1

	11
	Тренерская
	1
	1
	17
	31
	3
	1
	1

	12
	Спортплощадка с уличным освещением
	1
	2
	31
	-
	-
	-
	-

	
	всего
	
	13
	773
	1727
	113
	22
	54





Проверка выключателей однополюсных: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, проверка выключателей трехполюсных с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 производится в объеме не менее 10% от общего количества.
По результатам оказанных услуг предоставляется технический отчет переплетенный и пронумерованный, в 2 (двух) экземплярах, включающий в себя:  
1. введение,                                                                                                                          
2. свидетельство о регистрации электролаборатории,  
3. перечень средств измерений с указанными сроками поверок,  
                4. протокол осмотра электроустановок,                                                                                     
5. протокол измерения величины сопротивления растеканию электрического тока заземляющего устройства,                                                                                                         
6. протокол измерения переходного сопротивления цепей и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников,                                          
7. протокол измерения сопротивления изоляции, протокол измерения полного сопротивления петли «ФАЗА-НУЛЬ» или тока короткого замыкания,                             
8. протокол проверки работоспособности устройств защитного отключения,     
9. протокол замечаний.                                                                                                                
Осмотр электроустановок необходимо провести с применением тепловизора, с составлением технического отчета. При оказании услуг обеспечить полную ответственность за повреждение электрических приборов и принять меры в случае их повреждения по восстановлению за свой счет и в кратчайшие сроки. Нести полную ответственность за достоверность полученных результатов.
 Срок оказания услуг: В период действия контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты получения заявки от ответственного лица филиала Заказчика.
                                  

