Приложение1

к электронной версии договора №71ЕП-223-26

от «___» июля 2026 г. 
ЗС_____________________                 
           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
по электроиспытаниям электрооборудования здания общежития №2 ННГАСУ по адресу: г. Нижний Новгород, пер. Корейский, 6 после проведенного капитального ремонта.
	
	

	1
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	1.1
	Исполнительная документация «Капитальный ремонт здания Общежития №2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно строительный университет» Электрооборудование и электроосвещение», расположенного по адресу г. Нижний Новгород, Приокский район, Корейский переулок д.6

	
	1.2
	Проведенный капитальный ремонт здания с полной заменой электросети и заземляющего контура.

	2
	ВИД РАБОТ

	
	2.1
	Замеры сопротивления изоляции, проверка срабатывания максимальных токов расцепителей автоматических выключателей, проверка и испытание устройств защитного отключения, измерение сопротивления контура заземления, проверка металлосвязи, измерение удельного сопротивления грунта.


	
	

	3
	МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	3.1
	г. Нижний Новгород, Приокский район, Корейский переулок д.6

	
	

	4.
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	4.1
	Начало работ — с момента заключения договора

	
	4.2
	Окончание работ — не позднее 31.08.2026 г.

	
	

	5
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	5.1
	Наименование: Общежитие № 2.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 6, в том числе подземных 1.
Материал наружных стен: Кирпичные.
Год завершения строительства: 1966.
Инвентарный номер 00759; Инвентарный номер 759; Кадастровый номер 52:18:0080007:0:8; Условный номер 52-52-01/652/2005-056

	
	5.2
	Особые условия работы объекта и необходимые требования к организации работ:

Отсутствуют.

	
	

	6
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	6.1
	Проведение приемо-сдаточных испытаний после проведенного капитального ремонта, чтобы убедиться в отсутствии коротких замыканий, соответствии сети проекту, правильной работе защит и пожарной безопасности.


	7
	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	7.1
	Выполнить: 
1. Электролаборатория - автоматические выключатели 135 шт 1Р, 56 шт 3Р, автоматические выключатели дифференциального тока 123 шт, контактор 3шт 3Р, рубильник/выкл нагрузки 2шт 3Р, плавкая вставка 6 шт. –  всего 325.

2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям – 325.

3. Измерение сопротивления контура заземления, проверка металлосвязи, измерение удельного сопротивления грунта.
4. Формирование комплекта документов:

- Протокол испытаний и измерений с указанием вида испытаний, методику, используемого оборудования (наименование, заводской номер, дату поверки). 

- Дефектная ведомость, при необходимости.

- Заключение по результатам испытаний.


	

	8
	ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	
	8.1
	Не 
	требуются 

	

	9
	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	
	9.1
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями ФЗ, ФНП, СП (актуализированных СНиП) и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ на зданиях, предназначенных для проживания студентов, в том числе:
· Правила технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП). Утверждены приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811
· ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года, 123-ФЗ

	
	9.2
	 Если в ходе измерений будут выявлены какие‑либо несоответствия нормам, подрядчик формирует отдельный документ — дефектную ведомость. В ведомости четко и понятно перечисляются все обнаруженные дефекты и нарушения с указанием:

 точного места обнаружения (например, «распределительный щит ЩР‑2, автомат № 5»);
сути нарушения («не соответствует номинал автомата сечению отходящего кабеля»);
ссылки на пункт нормативного документа (ПУЭ, ПТЭЭП), который был нарушен;
рекомендаций по устранению дефекта.

 Получив дефектную ведомость, заказчик организовывает работы по устранению указанных недостатков. После выполнения Заказчиком работ по устранению недостатков подрядчик проводит повторные испытания по тем пунктам, где были выявлены нарушения. 

После этого Подрядчик выдает положительное заключение в составе полного технического отчета.


	10
	КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

	
	10.1
	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований ТУ либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных 
нарушений. 
 Результатом работ является Технический отчет (техотчет) —  сброшюрованный и заверенный печатью Подрядчика (с действующим свидетельством о регистрации электролаборатории) документ, объединяющий в себе все протоколы проведенных измерений и испытаний на объекте.

	

	11
	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

	
	11.1
	  Подрядная организация должна иметь действующее свидетельство о регистрации электролаборатории, (лаборатория должна имеет право проводить заявленные виды испытаний и измерений), иметь производственный опыт в этом направлении.
  Руководители, специалисты и рабочий персонал подрядной организации должны иметь необходимую аттестацию в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

  Подрядчик обязан выполнять требования по безопасному ведению работ, пожарной безопасности, поддержанию и соблюдению на объекте и прилегающей территории правил санитарии;

	

	12
	ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

	
	12.1
	Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи – приемки выполненных работ с приложением к нему документов, указанных в пп 4 п 7 настоящего технического задания

	
	12.2
	Заказчик в течение 14 рабочих дней после получения им Акта сдачи – приемки выполненных работ с приложением к нему документов, указанных в пп 4 п 7 настоящего технического задания, принимает работы, подписав Акта сдачи – приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки, с указанием перечня недостатков. В этом случае Стороны дополнительно согласуют сроки исправления недостатков.  

	
	12.3
	Оплата производится по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 7 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ на основании   счета-фактуры или Универсального передаточного документа (УПД), счета на оплату и предоставленными Подрядчиком.


	

	13
	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА СТОРОН ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

	
	13.1
	Соловьев Евгений Валерьевич, главный энергетик ННГАСУ +7 950 344 1100
(ф.и.о., должность, контактный телефон)

 Ответственный за исполнение Договора со стороны Подрядчика: 

(ф.и.о., должность, контактный телефон)




	14
	ПРИЛОЖЕНИЯ

	
	14.1
	Исполнительная документация Электрооборудование и электроосвещение

2026/01-1-ИД-ЭОМ-1. Ведомость объемов работ.


