Техническое задание на оказание услуг по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей

1.Функциональная характеристика объекта закупки
1.1. Исполнитель своими силами и средствами организует доставку огнетушителей до
места проведения перезарядки и технического обслуживания заявленного количества
огнетушителей, оказывает услуги своими силами и средствами, после оказания услуг
доставляет огнетушители Заказчику.
1.2. Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должно сопровождаться
техническим обслуживанием огнетушителей, которое включает:
- внешний и внутренний осмотр корпуса огнетушителя;
- очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от
огнетушащего вещества;
- испытание огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001;
- проверку запорно-пускового устройства на плотность;
- замену раструбов на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
- замену запорно-пускового устройства на огнетушителях углекислотных (при
необходимости);
- замену ручек на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
- замену гибких раструбов на огнетушителях порошковых (при необходимости);
- проверку на исправность индикатора давления огнетушителей порошковых;
- замену манометров на огнетушителях порошковых (при необходимости);
- перезарядку огнетушителя на оборудовании исполнителя соответствующим
огнетушащим веществом из материалов исполнителя;
- опломбирование огнетушителя и нанесение на огнетушитель паспорта перезарядки
огнетушителя, в котором должно быть указано:
а) наименование и адрес организации, проводившей перезарядку/испытание
огнетушителя;
б) печать организации, производившей перезарядку/испытание огнетушителя;
в) тип огнетушителя;
г) марка заряженного огнетушащего вещества;
д) общий вес огнетушителя;
е) даты проведения перезарядки и дата следующей проверки и перезарядки (число,
ж) ФИО лица проводившего перезарядку;
- выбраковку неисправных огнетушителей;
- возвращение на объект Заказчика на транспортном средстве Исполнителя
перезаряженных огнетушителей.
1.3. По завершении оказания услуг огнетушитель должен быть опломбирован
пломбой исполнителя и иметь паспорт перезарядки огнетушителя с указанием даты
перезарядки/испытаний огнетушителя.
1.4. При обнаружении непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации
исполнителем составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами о
непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации, который передается Заказчику.
В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба
происходит за счет средств Исполнителя.
2 Качественные характеристики объекта закупки
2.1 Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности
при оказании услуг.
2.2. Оказание услуг осуществляется с учетом специфики учреждений заказчика, не
нарушая режим его работы и внутреннего распорядка.
2.3. Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 27.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации";
- «Свода правил 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179);
2.4. Результатом оказания услуг является передача от Исполнителя к Заказчику
соответствующего изъятому количества, типа и марок, технически обслуженных и
перезаряженных огнетушителей с характеристиками, отвечающим требованиям пункта 2.3.
настоящего Технического задания и подписанный сторонами Акт оказания услуг на каждую
переданную партию огнетушителей.
3 Требование к исполнителю
3.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию для оказания данной услуги.
Требование установлено Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений»:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.
4 Требование к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества услуг
4.1. Исполнитель гарантирует соответствие результатов услуг требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов,
оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим
условиям.
4.3. На оказанные услуги по перезарядке и испытанию имеющихся у Заказчика
огнетушителей устанавливается гарантийный срок 1 (один) год с момента подписания Акта
сдачи-приемки оказанных услуг.
4.4. Устранение неисправностей, связанных с гарантийными обязательствами,
производятся исполнителем в течение одного рабочего дня после поступления акта
выявленных неисправностей от Заказчика, с использованием материалов и комплектующих
Исполнителя и за его счет.
5 Срок оказания услуг:
Оказание услуг осуществляется Исполнителем с даты заключения контракта по
02.10.2026 по заявкам Заказчика, направляемых Исполнителю с использованием любых
средств связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.). Срок исполнения заявки в течение 20
календарных дней с момента ее направления.
6 Место оказания услуг:
Оказание услуг осуществляется на территории Исполнителя.
7 Требования к техническим характеристикам услуг
7.1. Огнетушители, имеющиеся в наличии у Заказчика:
ОП(4) -52 штуки
7.2. Прием огнетушителей от Заказчика и возврат их Заказчику от Исполнителя
производится в рабочее время, согласованное с Заказчиком (понедельник-пятница с 8 до17.00, обед с 12.00 до 13.00) по адресу : г.Казань,ул.Сибирский тракт 10/7
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