
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование оказываемых услуг: поставка климат систем с последующей установкой.
Место оказания услуг на Объекте Заказчика: г. Москва, Волоколамское ш. д.30 корп.2
[bookmark: _Hlk236291595]Количество товара: в соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию.
Выполняемые работы: в соответствии с приложением №2 к Техническому заданию.
Сроки поставки товара: в течение 7 рабочих дней с момента заключения Контракта.
Установка и пуско-наладка оборудования: в течение 10 рабочих дней с момента приемки товара Заказчиком. 

Общие требования
1. Целью поставки товара является дооснащение медицинского учреждения климат системами. 
2. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.
3. Исполнитель при поставке и монтаже оборудования обязан руководствоваться данным техническим заданием. 
4. Исполнитель для проведения работ должны иметь опыт проведения аналогичных работ не менее 3-лет, а также соответствующие допуски.
5. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Контракта (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).
6. Установка оборудования должна быть выполнена в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТ и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых работ. 
7. Поставляемый товар и работы по его монтажу должны, в момент передачи Заказчику, обладать свойствами, указанными в техническом задании.
8. В стоимость контракта должны быть включены все расходы на монтаж оборудования, включая работы по разборке-сборке конструкций потолков, стен, сверлению и алмазной резке отверстий в стенах и перекрытиях, расходные материалы и крепеж, работы по подъему оборудования, установке подставок, кронштейнов и корзин под наружные блоки кондиционеров, монтажу фреоновых трубопроводов, монтажу дренажной системы, в том числе помпы, монтажу электрического кабеля, опрессовке фреоновых трубопроводов, удалению воздуха из фреоновых трубопроводов, дозаправка хладагентом.
9. Исполнитель должен обеспечить высокое качество работ за счет:
- привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ; 
- использования инструментов, отвечающих технологиям выполнения, соответствующих видов работ.
10. Исполнитель может принять на себя обязанности поставить товар и выполнить его установку, отвечающие более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями к качеству. 
11. По окончанию установки всего оборудования Исполнитель демонстрирует работоспособность оборудования Заказчику и ознакомляет Заказчика с результатами выполненных работ. Проводит инструктаж персонала по правилам эксплуатации оборудования. 
12. После выполнения работ Исполнитель сразу и полностью передает Заказчику, в бумажном виде оформленный в установленном порядке следующий комплект отчетной документации:
- акт сдачи-приемки выполненных работ;
- акт ввода в эксплуатацию и обучению правилам эксплуатации;
- счет на оплату;
- журнал производства работ;
- документы, удостоверяющие качество товаров, применяемых при выполнении работ (сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);
- акты освидетельствования скрытых работ.
- паспорта и инструкции на установленное оборудование.

Требования к оборудованию и материалам
1. Поставляемые товары и материалы по характеристикам должны соответствовать требованиям Приложения №1 к техническому заданию – «Сведения о качестве технических характеристик товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, предоставление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме».
2. Весь поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, ранее не используемым свободным от прав третьих лиц, не иметь дефектов, не являться предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением. 
3. К товару должна прилагаться информация на русском языке или быть продублирована на русском языке. Маркировка на упаковке должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.
4. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия, паспорт, декларация, свидетельство, удостоверение. 
5. Подтверждением качества используемого фреона является сертификат (или аналог) и наличие отметки (голограммы) о прохождении тестирования на полное соответствие химического состава газа в баллоне Спецификации. Сертификат на используемый фреон, заверенный печатью Исполнителя предоставляется Заказчику до его использования.
6. Весь товар должен быть упакован так, чтобы при транспортировке и хранении не была нарушена его целостность и сохранены потребительские свойства товара.
7. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утверждённым на данный вид товара.
8. Исполнитель осуществляет поставку Товара, сдачу-приемку Товара Заказчику, установку и пуско-наладку Товара в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: Москва, Волоколамское ш. д.30 корп.2. 
Порядок поставки товара
1. Исполнитель осуществляет поставку товара Заказчику согласно Приложению №1 к ТЗ. 
2. Приемка товара Заказчиком осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов (кроме субботы, воскресения).
3. Исполнитель обязан обеспечить поставку товара на склад в установленное время приемки товара на складе Заказчика. В случае доставки вне времени приема на склад Заказчика, Заказчик вправе отказать Исполнителю в приеме товара или потребовать от Исполнителя оплаты дополнительных расходов Заказчика.
4. Исполнитель вправе осуществлять поставку товара частями.
5. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности осуществить очередную поставку в пределах сроков, установленных техническим заданием.
6.	В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления от Исполнителя Заказчик обязан подтвердить Исполнителю готовность принять товар в сроки и в объемах, указанных в уведомлении Исполнителя, либо предоставить письменное мотивированное объяснение неготовности принять товар. Отсутствие какого-либо письменного уведомления от Заказчика означает готовность Заказчика принять товар.
6. Разгрузку товара с транспорта Исполнителя на Объекте Заказчика производит Исполнитель, который несет ответственность за сохранность партии товара во время разгрузки.
7. Исполнитель осуществляет передачу соответствующей партии товара на склад Заказчика с предоставлением Получателю в бумажном виде:
-товарной накладной или УПД в двух экземплярах;
-счета-фактуры; 
-заверенных печатью Исполнителя копий действующих сертификатов соответствия, паспортов, деклараций, свидетельств, удостоверений на весь ассортимент поставленной партии товара, в одном экземпляре каждый документ.
8. Передачу товара осуществляет уполномоченный представитель Исполнителя, имеющий право контроля комплектности, качества и ассортимента товара. 
9. Уполномоченный представитель Исполнителя обязан иметь при себе доверенность и документ, удостоверяющий личность. В случае выявления недостатков, такие недостатки актируются, а товар возвращается Исполнителю на устранение выявленных недостатков.
10. Заказчик, принявший партию товара, при отсутствии замечаний, обязан подписать товарную накладную, заверить ее своей печатью, и один подписанный экземпляр товарной накладной передать представителю Исполнителя. Датой приемки товара от Исполнителя считается дата подписи товарной накладной Заказчиком.
11. Заказчик вправе отказать Исполнителю в приеме партии товара в момент поставки в случае, если:
-партия товара доставлена вне времени приемки товара на склад Заказчика; 
-товарно-сопроводительные документы не оформлены;
-товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме 
-товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;
-поставка товара осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;
-нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.).
12. В случае выявления недостатков поставленного товара при приеме Исполнитель и Заказчик оформляют акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. Товар считается принятым после устранения выявленных недостатков и подписания товарной накладной Заказчиком. Акт недостатков поставки товара составляется в двух экземплярах. Акт подписывают уполномоченные представители сторон.

Общие требования к проведению монтажных работ 
1. Исполнителем должен быть выполнен полный комплекс работ, предусмотренный настоящим Техническим заданием.
2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта Исполнитель обязуется предоставить представителю Заказчика нарочно (под роспись) в письменной форме следующие документы и сведения:
-подписанный руководителем Исполнителя и скрепленный его печатью (при наличии) список ответственных представителей Исполнителя, которые уполномочены представлять интересы Исполнителя в ходе осуществления работ по Контракту, а также контроля и надзора за выполнением работ, в том числе подписывать от имени Исполнителя документы, связанные с исполнением Контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени, отчества, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов приказов о назначении ответственных лиц за соблюдение мер по технике безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, за работу с грузоподъемными машинами и механизмами;
-подписанный руководителем Исполнителя и скрепленный его печатью (при наличии) список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ на Объекте, с указанием их полномочий, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, а так же гос. номеров и марок транспортных средств, для оформления пропусков.
-иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды.
3. Пропуск сотрудников Исполнителя на Объект будет производиться строго по утверждённому Заказчиком списку, при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, а при отсутствии гражданства Российской Федерации − документа, разрешающего трудовую деятельность в Российской Федерации на период исполнения Контракта.
4. В течение 1 (одного) рабочего дня Исполнитель обязуется уведомить Заказчика в письменной форме об изменениях в составе представителей (в том числе об изменении или прекращении их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц.
5. Продолжительность рабочего дня Заказчика с 9.00 до 18.00, при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели производится по письменному запросу, Исполнителя Заказчику с указанием причин и необходимости увеличения рабочего времени, согласованному Заказчиком.
6. Время или периоды проведения шумных работ ударным или электрическим ударным инструментом производится по предварительному согласованию Исполнителем у Заказчика.
7. Режим работы Исполнителя должен соответствовать «Правилам внутреннего трудового распорядка «ФГБУ НМИЦО ФМБА России».
8. Работы по установке оборудования осуществляются в условиях действующего медицинского учреждения со стационаром. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угроз для сотрудников и находящихся на лечении пациентов учреждения. Исполнителем должно быть обеспечено соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.
9. Исполнитель до начала работ в письменном виде согласует с Заказчиком места установки, тип установки оборудования, после чего предоставляет Заказчику План-график проведения работ по установке оборудования. 
10. Для пробивки отверстий в наружных  и  внутренних стенах используется дрель с микро-ударом для алмазного бурения 30-100мм. Отверстие сверлится вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров производится силами и за счет Исполнителя.
11. Фреоновые трубопроводы укладываются в декоративный короб или прячутся за потолочное пространство с креплением к потолку. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться пайка. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещений и фасада здания устраняется за счет Исполнителя. При прохождении трассы хладагента под подшивным потолком, она должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией.
12. Внутри помещений фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются вместе (в коробе). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстия в стене. Отверстия в стене после укладки заполняются теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу, для отвода конденсата применяется сифон и врезка в канализационную трубу, в существующие дренажные системы или стояки канализации. Электропровод должен быть одет в гофрорукав.
13. Для удаления влаги и воздуха из трубопровода система тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.
14. В период проведения монтажных работ Исполнитель проводит необходимые замеры для изготовления корзин для наружных блоков. Модель, размеры, цвет корзин для наружных блоков согласовываются с заказчиком с предоставлением образцов. 
15. После монтажа систем кондиционирования проводится тестовый запуск во всех режимах. При тестировании проводятся замеры напряжения в сети, энергопотребления кондиционеров, давления ухладагента, температура на входе и на выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка и стравливание хладагента.
16. До начала производства работ Исполнитель по Акту приема-передачи принимает у Заказчика строительную площадку и все что на ней находится, включая действующие коммуникации (компьютерные и телефонные сети, пожарную сигнализацию, СКУД, высоковольтные сети, системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации) находящиеся в зоне проведения работ. С момента подписания Акта вся ответственность за сохранность строительной площадки переходит к Исполнителю. После окончания работ Исполнитель Актом передает место строительной площадки обратно Заказчику, демонстрируя ее сохранность.     

Требования по охране труда и пожарной 
безопасности в период проведения работ
1. Перед началом проведения работ исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа сотрудников в службе охраны труда и пожарной безопасности Заказчика. Сотрудники исполнителя, выполняющие работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности, обучения безопасным методам труда, проверки знаний по охране труда с учетом должности, профессии применительно к выполняемой работе, проведенных в установленном порядке, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.
2. Для проведения электромонтажных работ Исполнитель обязан предоставить в службу охраны труда и пожарной безопасности копии удостоверений по электробезопасности с группой не ниже 3 для оформления допуска. Без оформления допуска работы по проведению электромонтажа строго запрещены
3. Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения выполняемых работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель организации Исполнителя или лицо его замещающее. 
4. Перед началом производства работ Исполнитель обязан проводить инструктаж своим сотрудникам о методах проведения работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
5. Для проведения огневых работ, включая высокотемпературную пайку, Исполнитель обязан предоставить в службу охраны труда и пожарной безопасности Заказчика копии свидетельств о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму, свидетельство об обучении и подписать допуск на проведение работ. Без оформления допуска и организации места проведения огневых работ включая средства пожаротушения работы строго запрещены.
6. При выполнении работ хранение ГСМ и баллонов с газом на Объекте Заказчика не допускается. Исполнитель должен подвозить их по мере необходимости.
7. Исполнитель при проведении работ на Объекте Заказчика должен предусмотреть материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий. Опасные места должны ограждаться. 
8. Исполнитель при проведении работ обязан обеспечить следующие меры безопасности:
-обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь);
-хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);
-на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;
-разработать дополнительные мероприятия по пожарной безопасности при производстве огневых или сварочных работ.
9.    Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ.
10.       Исполнителю запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

Ведение документации монтажных работ на Объекте
1. Исполнитель с момента начала работ на Объекте и до их завершения ведет оформленные и заверенные в установленном порядке: 
-журнал охраны труда и техники безопасности. 
-журнал производства работ (в журнале производства работ фиксируются объемы выполненных работ, материалы, используемые при выполнении работ).
-журнал инструктажа на рабочем месте, 
-журнал по электробезопасности, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. На период проведения работ журналы ведутся и хранятся в помещении диспетчерской Заказчика и всегда должны быть доступны для предъявления контролирующим органам. 
3. Исполнитель своевременно оформляет акты на скрытые работы (при их наличии), письменно извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ.
4. Если скрытые работы выполнены Исполнителем без их освидетельствования Заказчиком вследствие его неизвещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Исполнитель обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.
5. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без их приемки Заказчиком, запрещается.

Требования к сотрудникам и работам
1. Во время проведения монтажных работ уполномоченный представитель Исполнителя ответственный за монтаж оборудования обязан постоянно присутствовать на Объекте Заказчика, и от лица Исполнителя несет ответственность за заполнение журналов, оформление допусков, дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполняемых работ. 
2. Исполнитель должен обеспечить на Объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
3. Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Исполнителю о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:
- появление на рабочем месте в нетрезвом виде;
- нарушение технологического процесса выполнения Работ;
- нарушение строительных и санитарных норм и правил;
- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- при выявлении фактов хищения;
- порчи материальных ценностей заказчика;
- нарушение правил внутреннего распорядка.
4. Доставка сотрудников Исполнителя на место выполнения работ по монтажу оборудования осуществляется за счет средств Исполнителя. Исполнитель самостоятельно организовывает питание своих сотрудников.
5. Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
6. Исполнитель должен обеспечить высокое качество работ за счет: 
- привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ; 
- использования инструментов, отвечающих технологиям выполнения, соответствующих видов работ.
7. Исполнитель осуществляет работы с применением собственных материалов и инструментов с соблюдением соответствующих российских строительных и санитарных норм и правил. Материалы и инструменты Исполнителю Заказчиком не предоставляются.
8. Исполнитель должен обеспечить Объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью работ.
9. Работы по монтажу проводятся только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 
10. При выполнении работ Исполнитель должен применять меры по минимизации уровня шума, пыли и загрязнения воздуха. 
11. При выполнении пыльных работ в кабинетах и медицинских помещениях, таких как сверление и резка отверстий, разборка потолков и т.д. исполнитель обеспечивает укрытие мебели, и оборудования целлофановыми пленками от попадания пыли. Вся имеющаяся пыль должна своевременно удаляться пылесосами во избежание разноса по зданию.  
12. При выполнении работ в случае необходимости Исполнитель проводит демонтаж и монтаж находящегося на Объекте Заказчика оборудования, обеспечив его сохранность. Исполнитель должен вновь смонтировать все демонтированное в процессе выполнения работ оборудование, провести пусконаладочные работы и передать его Заказчику в исправном работоспособном состоянии.
13. Исполнитель при выполнении иных сопутствующих работ должен их выполнять с соблюдением требований по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Цена сопутствующих работ должна быть включена в цену Контракта.
14. После окончания работ Исполнитель производит уборку помещения от строительной пыли и мусора, упаковки материалов используемых при выполнении работ, и обеспечивает их вывоз с территории Заказчика.
15. При производстве работ Исполнитель предусматривает меры по защите здания, его частей и оборудования от воздействия материалов используемых при проведении работ, пыли, влаги и разрушающих нагрузок.
16. В случае повреждения частей здания, отделки помещений и/или инженерных систем в процессе работ производимых Исполнителем, Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика весь причиненный ущерб. Все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ Исполнитель устраняет за свой счет. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. При повреждении Исполнителем (по вине Исполнителя) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Исполнитель восстанавливает или компенсирует Заказчику их стоимость в размере балансовой стоимости.
17. В случае внесения изменений Исполнитель должен восстановить после завершения работ в случае повреждения/изменения и сдать в установленном порядке службе отдела эксплуатации Заказчика электрические и локальные сети, слаботочные сети (включая АПС, 01 и прочее). 
18. Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия. 
19. Складские и бытовые помещения для складирования материалов и инструмента Заказчиком не предоставляются. 
20. Исполнитель обязуется в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего факт выполнения всего объема работ, предусмотренного Контрактом, вывезти с Объекта принадлежащие Исполнителю строительную технику, материалы, оборудование и иное имущество, произвести ликвидацию последствий производственной деятельности из рабочих зон, уборку и вывоз оставшегося строительного мусора и иных отходов.

Объем, сроки и гарантии качества
1. Гарантия качества распространяется на все товары, работы и расходные материалы.
2. Исполнитель несет ответственность за выполнение работ по установке оборудования на Объекте заказчика, согласно условиям Контракта.
3. На поставляемое оборудование должна быть предоставлена расширенная гарантия на срок - не менее 36 месяцев, а на работы по монтажу - не менее 24 месяцев с момента сдачи работ Заказчику. 
4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации оборудования, то Исполнитель их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
5. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего обслуживания, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6. Качество выполненных работ подтверждается проведением осмотра и опробования результата работ. Для этого Исполнитель в присутствии уполномоченного представителя Заказчика и руководителя учреждения или уполномоченного им лица производит проверку работоспособности систем, сооружений, оборудования, установок, устройств, приборов, а также безопасности их функционирования и качества выполненных работ.

Перечень нормативных, правовых и
нормативных технических актов
1. При организации и проведении установочных работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов. В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотрены меры по предотвращению пылеобразования.
2. Качество работ, являющихся предметом Контракта должно соответствовать требованиям технического задания, государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов, в том числе:
-ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях, Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования»; 
-ГОСТ Р 70093-2022 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила и контроль выполнения работ;
-ГОСТ 30592-2014 «Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание холодильных приборов. Технические условия»; 
-ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое. Общие технические требования».
-Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12 2002 № 184-ФЗ;
-Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;
-Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
-Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
-СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;


Приложение № 1 к Техническому заданию

Поставляемое оборудование

	1. Напольно-потолочный кондиционер Royal Clima CO-F 48HNCI/CO-E 48HNCI
	1
	шт

	2. Корзина на наружный блок (тип горизонтальные жалюзи)
	  
     1
	   
   шт





Описание корзины на наружный блок

	1
	Модель изделия
	[image: C:\Users\USER\Desktop\Кондиционеры- Паша\Новая папка\PHOTO-2025-04-23-10-04-50-3.jpg]

	2
	Для наружного блока мощностью
	14 кВт

	3
	Размер изделия
	Предлагается участником после замера

	4
	Материал изделия
	Металл

	5
	Толщина металла
	Не менее 0.7 мм

	6
	Ширина ламелей
	Согласовывается с Заказчиком

	7
	Цвет изделия
	RAL 6011

	8
	Тип окраски
	Порошковая

	9
	Тип защиты
	Оцинковка

	10
	В комплекте: антивибрационные подставки, кронштейн для крепления к фасаду, либо подставка разборная напольная
	Согласовывается с Заказчиком




Приложение № 2 к Техническому заданию
                                                                       

Перечень работ
	1. Монтаж напольно-потолочного кондиционера Royal Clima CO-F 48HNCI/CO-E 48HNCI
	1
	   услуга

	2. Прокладка дополнительной трассы 16 пог.м (работа и расходные материалы)
	1
	   услуга

	3. Демонтаж кондиционера до 4кВт
	1
	услуга

	4. Перемещение существующего внутреннего потолочного блока до 2 кВт VRF системы на 1,5 м
	1
	услуга




Расходные материалы (автоматические выключатели, медные трубы, теплоизоляционные трубки, капельные воронки, дренажные трубки, врезки, кабели, гофротрубы, фреон для дозаправки), изделия (в т.ч. подставка под наружный блок), услуги по доставке, разгрузке, накладные расходы, погрузка и вывоз строительного мусора включены в стоимость работ.
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Начальник отдела эксплуатации                                               Бачурин О.А.
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