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Описание объекта закупки
(Техническое задание)
	                                       
                  
                  


	
	

	                                                                                
На выполнение работ по текущему ремонту системы отопления административного здания Сахалинской таможни.

1. Идентификационные сведения здания, системы
	№ п/п
	Адрес постройки
	 г. Южно-Сахалинск, 
ул. Невельская, 31-А.

	1.
	Год постройки
	2007

	2.
	Тип системы отопления
	 2-х трубная

	3.
	Материал системы отопления 
	Металлопластиковые трубы, латунные фитинги.

	4.
	Тип нагревательных приборов
	Алюминиевые радиаторы

	5.
	Способ прокладки
	Обвязка – открытая, система – закрытая 
(обшитая ГКЛ). 



Место выполнения работ:
1 этаж
Служебное помещение № 1 (1 шт) 
Служебное помещение № 3 (1 шт) 
Помещение № 5 (вещевой склад) (1шт)
2 этаж
Служебное помещение № 19 (1 шт)
Служебное помещение № 22 (1 шт)
Служебное помещение № 25 (2 шт)
3 этаж
Служебное помещение № 35 (2 шт) 
2. Общие положения
2.1. Целью настоящего технического задания является выполнение работ по замене обвязки радиаторов включая запорную арматуру, выполненную из металлопластиковых труб на полипропиленовые трубы, армированные сплошным слоем алюминия.
       
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм
	Объем
 работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Слив воды из системы
	м3
	464,4

	2.
	Разборка трубопроводов из металлопластиковых труб   Ø 15 -20 мм
	м
	8

	3.
	Снятие алюминиевых радиаторов, включая их прочистку и промывку. 
	шт
	9

	4.
	Сборка узлов трубопроводов отопления из полипропиленовых труб, армированные сплошным слоем алюминия Ø 20,25 мм.
	соединения
	72

	5.
	Прокладка трубопроводов отопления Ø 20,25 мм, включая:
- обжимные тройники для полипропиленовых труб;
- номинальное давление не менее PN-25;
- температура рабочей среды – до +95º
- цвет белый

- уголки соединительные для полипропиленовых труб;
- номинальное давление не менее PN-25;
- температура рабочей среды – до +95º
- цвет белый

- муфты, комбинированные с внутренней резьбой для полипропиленовых труб;
- краны шаровые под приварку для полипропиленовых труб:
- номинальное давление не менее PN-25;
- температура рабочей среды – до +90º
- цвет белый

Полипропиленовые трубы:
- номинальное давление не менее PN -25
- толщина слоя алюминия не менее, 0,15 мм
- цвет белый
	м
	8

	6.
	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении водой.
	шт
	9



                                      3. Особые условия.

3.1. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации строительных механизмов. 
3.2. Все материалы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения на территории Российской Федерации. Перед применением материалов, Подрядчик предоставляет Заказчику для ознакомления сертификаты качества (соответствия), паспорта предприятия - изготовителя на используемые материалы.
3.3. В целях оформления пропусков на объект, Подрядчик не позднее                  3 (трех) рабочих дней до начала производства работ направляет Заказчику список своих работников с указанием Ф.И.О. 
 В случае привлечения Подрядчиком иностранных рабочих они должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и иметь разрешения на трудовую деятельность в Российской Федерации. Копии подтверждающих документов (разрешение на работу, визу, паспорт) Подрядчик направляет Заказчику для оформления специального разрешения.
 Время проведения работ с 09-00 до 18-00 с понедельника по четверг, в пятницу с 09-00 до 16-45. Суббота, воскресенье и праздничные дни являются выходными. 

 4. Требования к гарантии качества на выполненные работы.
4.1. Гарантийный срок на результат работ должен составлять 2 (два) года с даты подписания документа о приёмке, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц, а в случае досрочного расторжения контракта – со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
 4.2. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами.
 4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
 4.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков: допущенные Подрядчиком отступления от требований, предусмотренных Техническим заданием и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, Заказчик должен уведомить об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
5. Требования к производству работ
[bookmark: _GoBack] 5.1. Все производимые работы должны выполняться качественно в соответствии с настоящим техническим заданием, Локальным сметным расчётом № 01-01-5/2026, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, своду правил, стандартами (ТР, ГОСТ, СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»), и другой нормативной документацией, действующей на момент заключения контракта, регламентирующей выполнение видов работ, имеющих отношение к предмету контракта.
5.2. Подрядчик организовывает работу так, чтобы не создавать трудностей в работе персонала таможенного поста.                                          
5.3. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий и иных не зависящих от подрядчика обстоятельствах, которые могут повлечь невозможность выполнения работ в срок и надлежащего качества.
5.4. Все работы выполняются инструментами и механизмами Подрядчика. 
5.5. Не допускать захламления помещений, обеспечивать своевременный вывоз строительного и иного мусора. Погрузка и вывоз мусора осуществляется силами Подрядчика.
6. Требования к применяемым материалам
         6.1. Используемые при выполнении работ материалы, изделия, комплектующие изделия должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.); иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия, технические паспорта или иные документы, подтверждающие их качество.                                                                                                                                                                                           
6.2. Все материалы, используемые в ходе исполнения контракта, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний, если данные документы предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и должны быть разрешены для использования на территории Российской Федерации.


             Заказчик                                                                      Подрядчик
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