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Приложение № 2
к проекту Государственного контракта 
   № ______ от «____» _______202_ года  


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию (ежегодной проверке и испытанию) первичных средств пожаротушения согласно требований 
Национальным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию 
и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»

	№ п/п
	Параметры требований
к услугам
	Требования к услугам, указываемые государственным заказчиком

	 1
	2
	3

	1.
	Заказчик работ (услуг)
	Федеральное казенное учреждение «Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России)

	2.
	Наименование услуг
	Оказание услуг по техническому обслуживанию (ежегодной проверке и испытанию) первичных средств пожаротушения. 
ОКПД 2: 33.12.29.900 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки»

	3.
	Требования 
к исполнителю
	Для выполнения работ (услуг) Исполнитель должен иметь:
 - лицензию МЧС Российской Федерации на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.15 ст.12)
Работы (услуги) Исполнитель должен выполнить 
в соответствии с требованиями: 
- Распоряжения Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 304-р 
«Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»;
- Национальным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию 
и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	4.
	Место оказания услуг
	- г. Москва, Дмитровское ш., д. 71 стр.1;
- г. Москва, Мажоров пер, д. 10.
- г. Москва, ул. Нарвская, д.15А, стр.1, стр.8, модуль
- г. Москва, объект Кронштадский б-р.,
 

	5.
	Срок оказания услуг
	в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения контракта

	6.
	Состав оказываемых услуг по ежегодному техническому обслуживанию огнетушителей, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59641-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность (с Изменением № 1) Применяется с 15.09.2021: 

- технический осмотр огнетушителей, в ходе проведения которого контролируют: 
· отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
· состояние защитных и лакокрасочных покрытий; 
· наличие четкой и понятной инструкции;
· состояние предохранительного устройства; 
· целостность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; 
· массу огнетушителя; 
· состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадка огнетушителя или раструба (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или посторонних предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); 
· состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя);
- визуальный осмотр с целью выявления утечки вытесняющего газа;
- обязательное взвешивание балона углекислотного огнетушителя для контроля утекчки углекислоты (если масса заряда уменьшилась более чем на 5% или 50 граммов, требуется перезарядка);
- вскрытие порошковых огнетушителей для оценки состояния фильтров, проверки основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). 
В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.
- После проведения перезарядки огнетушащего вещества на огнетушитель должна быть нанесена маркировка в виде дополнительной этикетки, на которой указаны:
·  наименование и адрес организации, производившей перезарядку огнетушителя;
· марка и масса заряженного огнетушащего вещества;
· ранги модельных очагов пожара, которые могут быть потушены данным огнетушителем (в том случае, если они изменились после перезарядки огнетушителя новым огнетушащим веществом);
· дата проведения перезарядки;
· дата и давление гидравлического испытания (если оно проводилось);
· сертификат качества заправленного огнетушащего вещества.


	7. 
	Требования 
к оказываемым услугам
	О проведенном техническом обслуживании (в том числе поверке, перезарядке и т.д.) сделать соответствующую отметку на корпусе огнетушителя.
Предоставить гарантийный срок на все виды работ не менее 
12 месяцев с момента подписания Акта приемки – сдачи оказанных услуг Заказчиком.

	8.
	Особенности выполнения работ
	1. Исполнитель обязуется оказать Государственному заказчику Услугу в срок в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Контракта. Срок оказания Услуги является обязательным для Исполнителя.
2. Исполнитель обязуется оказать Государственному заказчику услуги надлежащего качества, в соответствии с согласованными условиями Контракта и техническим заданием (приложение № 2 к настоящему Контракту).
3. Услуги должны быть оказаны в 2 этапа:
1-й этап – годовое техническое обслуживание                                (при необходимости ремонт и перезарядка) и возврат огнетушителей Заказчику в количестве 170 шт, из них                         ОП-5 – 90 шт; ОП-8 – 67 шт; ОУ-5 - 13 шт.
2-й этап – годовое техническое обслуживание                                (при необходимости ремонт и перезарядка) и возврат огнетушителей Заказчику в количестве 209 шт, из них                            ОП-5 – 58 шт; ОП-8 – 137 шт; ОУ-5 - 14 шт.
4. Транспортировка огнетушителей к месту технического обслуживания, ремонту и перезарядке и возврат огнетушителей Заказчику производится силами и за счет средств Исполнителя.
5. Ремонт и перезарядка осуществляется на оборудовании Исполнителя и с использованием материалов Исполнителя;
6. При обнаружении непригодности огнетушителей к дальнейшей эксплуатации Исполнитель предоставляет Государственному заказчику Акт технического состояния.
7. В цену услуг включены все налоги, сборы, расходы                          на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, в том числе на складе Государственного заказчика, страхование, и иные платежи, включая налог на добавленную стоимость (если Исполнитель является плательщиком), и прочие затраты, связанные с исполнением государственного контракта.

	12.
	Объем гарантий качества оказанных услуг
	Гарантийный срок на оказанные услуги указан в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту). Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акт приемки - сдачи оказанных услуг (Приложение № 3 к Контракту) или универсального передаточного документа, Акт приемки товаров, работ, услуг (Приложение № 4 к Контракту)
При обнаружении в переделах гарантийного срока (пункт 5.4. Контракта) дефектов (недостатков) выполненных работ, Исполнитель обязан безвозмездно устранить дефекты (недостатки) выполненных работ в течение 3 (трёх) дней с момента его уведомления Государственным заказчиком. Транспортные расходы и расходы по устранению недостатков (дефектов) выполненных работ производятся за счёт средств Исполнителя. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

	
Государственный заказчик:
	
[bookmark: _GoBack]Исполнитель:

	__________________/________/
м.п. 
	________________/____________/
   м.п.







Приложение №1 
к техническому заданию


Описание товара, работ, услуг

	№
п/п
	

Характеристики товара, работы. услуги

	Един. измер.
	Кол-во
	Цена за ед., рублей

	1.
	Оказание услуг по техническому обслуживанию (ежегодной проверке и испытанию) первичных средств пожаротушения 
00-000000000013887
(порошковых огнетушителей ОП-5 - 148 шт.)
	Усл. ед.
	1
	

	2.
	Оказание услуг по техническому обслуживанию (ежегодной проверке и испытанию) первичных средств пожаротушения
00-000000000013886
(порошковых огнетушителей ОП-8 - 204 шт.)
	Усл. ед.
	1
	


	3.
	Оказание услуг по техническому обслуживанию (ежегодной проверке и испытанию) первичных средств пожаротушения
00-000000000013888
(углекислотных огнетушителей ОУ-5 - 27 шт.)
	Усл. ед.
	1
	

	ИТОГО
	
	
	





	Государственный заказчик:
	Исполнитель:

	__________________/_____________/
м.п. 
	________________/____________/
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