Техническое задание

| пп | Наименование | Технические характеристики | Количество, шт. | Код КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фильтр воздушный ФВФ-355-374-G3/5 | Фильтр воздушный фанкойла. Габаритный размер 355-374-5 Фильтр должен состоять из проволочного каркаса и фильтрующего материала. Фильтрующий материал закреплен на каркасе с помощью ультразвуковой пайкаи (электростатической пайки), без использованиzниток. Класс чистоты очистки G3. | 1 | 28.25.14.111-00000017 |
| 2. | Фильтр воздушный ФВК-Л-698-397-600-9-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 698x397x600 кол-во карманов 9. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 3 | 28.25.14.111-00000017 |
| 3. | Фильтр воздушный ФВК-Л-598-347-520-8-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 598x347x520 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 4 | 28.25.14.111-00000017 |
| 4. | Фильтр воздушный ФВК-Л-598-297-520-8-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 598x297x520 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 5 | 28.25.14.111-00000017 |
| 5. | Фильтр воздушный ФВК-Л-498-297-520-6-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 498x297x520 кол-во карманов 6. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 5 | 28.25.14.111-00000017 |
| 6 | Фильтр воздушный ФВК-Л-398-197-420-5-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 398x197x420 кол-во карманов 5. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 1 | 28.25.14.111-00000017 |
| 7. | Фильтр воздушный ФВК-Л-698-397-600-9-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 698x397x600 кол-во карманов 9. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 3 | 28.25.14.111-00000017 |
| 8. | Фильтр воздушный ФВК-Л-598-347-520-8-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 598x347x520 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 4 | 28.25.14.111-00000017 |
| 9. | Фильтр воздушный ФВК-Л-598-297-520-8-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 598x297x520 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 5 | 28.25.14.111-00000017 |
| 10. | Фильтр воздушный ФВК-Л-498-297-520-6-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 498x297x520 кол-во карманов 6. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 1 | 28.25.14.111-00000017 |
| 11. | Фильтр воздушный ФВК-Л-498-297-520-6-F7/25 | Габаритные размеры ШхВхГ мм 498x297x520 кол-во карманов 6. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 10 | 28.25.14.111-00000017 |
| 12. | Фильтр воздушный ФВК-Л-398-197-420-5-F7/25 | Габаритные размеры ШхВхГ мм 398x197x420 кол-во карманов 5. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 1 | 28.25.14.111-00000017 |
| 13. | Фильтр воздушный ФВК-Л-698-397-210-7-G4/25 | Габаритные размеры ШхВхГ мм 698х397х210 кол-во карманов 7. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки жёсткая. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал из 100% полиэстера. Обработка карманов- ультразвуковая пайка. По всей длине кармана должны быть сепараторы, препятствующие чрезмерному раздуванию и слипанию смежных карманов. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Соответствие ГОСТ Р ЕН 779-2014. Класс чистоты очистки G4 | 3 | 28.25.14.111-00000017 |
| 14. | Фильтр воздушный ФВК-Л-598-347-210-6-G4/25 | Габаритные размеры ШхВхГ мм 598х347х210 кол-во карманов 6. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки жёсткая. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал из 100% полиэстера. Обработка карманов- ультразвуковая пайка. По всей длине кармана должны быть сепараторы, препятствующие чрезмерному раздуванию и слипанию смежных карманов. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Соответствие ГОСТ Р ЕН 779-2014. Класс чистоты очистки G4 | 4 | 28.25.14.111-00000017 |
| 15. | Фильтр воздушный ФВК-Л-598-297-210-6-G4/25 | Габаритные размеры ШхВхГ мм 598х297х210 кол-во карманов 6. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки жёсткая. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал из 100% полиэстера. Обработка карманов- ультразвуковая пайка. По всей длине кармана должны быть сепараторы, препятствующие чрезмерному раздуванию и слипанию смежных карманов. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Соответствие ГОСТ Р ЕН 779-2014. Класс чистоты очистки G4 | 5 | 28.25.14.111-00000017 |
| 16. | Фильтр воздушный ФВК-Л-498-297-210-5-G4/25 | Габаритные размеры ШхВхГ мм 498х297х210 кол-во карманов 5. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки жёсткая. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал из 100% полиэстера. Обработка карманов- ультразвуковая пайка. По всей длине кармана должны быть сепараторы, препятствующие чрезмерному раздуванию и слипанию смежных карманов. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Соответствие ГОСТ Р ЕН 779-2014. Класс чистоты очистки G4 | 5 | 28.25.14.111-00000017 |
| 17. | Фильтр воздушный ФВК-Л-498-297-210-5-G4/25 | Габаритные размеры ШхВхГ мм 498х297х210 кол-во карманов 5. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки жёсткая. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал из 100% полиэстера. Обработка карманов- ультразвуковая пайка. По всей длине кармана должны быть сепараторы, препятствующие чрезмерному раздуванию и слипанию смежных карманов. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Соответствие ГОСТ Р ЕН 779-2014. Класс чистоты очистки G4 | 10 | 28.25.14.111-00000017 |
| 18. | Фильтр воздушный ФВК-Л-398-197-210-4-G4/25 | Габаритные размеры ШхВхГ мм 398х197х210 кол-во карманов 4. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки жёсткая. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал из 100% полиэстера. Обработка карманов- ультразвуковая пайка. По всей длине кармана должны быть сепараторы, препятствующие чрезмерному раздуванию и слипанию смежных карманов. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Соответствие ГОСТ Р ЕН 779-2014. Класс чистоты очистки G4 | 1 | 28.25.14.111-00000017 |
| 19. | Фильтр воздушный ФВК-Л-598-347-520-8-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 598x347x520 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 1 | 28.25.14.111-00000017 |
| 20. | Фильтр воздушный ФВК-Л-598-297-520-8-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 598x297x520 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 1 | 28.25.14.111-00000017 |
| 21. | Фильтр воздушный ФВК-Л-598-347-210-6-G4/25 | Габаритные размеры ШхВхГ мм 598х347х210 кол-во карманов 6. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки жёсткая. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал из 100% полиэстера. Обработка карманов- ультразвуковая пайка. По всей длине кармана должны быть сепараторы, препятствующие чрезмерному раздуванию и слипанию смежных карманов. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Соответствие ГОСТ Р ЕН 779-2014. Класс чистоты очистки G4 | 1 | 28.25.14.111-00000017 |
| 22. | Фильтр воздушный ФВК-Л-598-297-210-6-G4/25 | Габаритные размеры ШхВхГ мм 598х297х210 кол-во карманов 6. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки жёсткая. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал из 100% полиэстера. Обработка карманов- ультразвуковая пайка. По всей длине кармана должны быть сепараторы, препятствующие чрезмерному раздуванию и слипанию смежных карманов. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Соответствие ГОСТ Р ЕН 779-2014. Класс чистоты очистки G4 | 1 | 28.25.14.111-00000017 |
| 23. | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-592-300-8-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 592x592x300 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 32 | 28.25.14.111-00000017 |
| 24. | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-592-300-8-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 592x592x300 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 32 | 28.25.14.111-00000017 |
| 25. | Фильтр воздушный ФВКас-I-Л-592-592-48-G4/ОС1 | Фильтр воздушный кассетный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 592x592х48 Кассетный фильтр должен состоять из металлической рамки и гофрированного фильтрующего материла, вставленного в рамку и зафиксированного с помощью опорной сетки. Рамка из оцинкованного стального профиля с вальцованными краями. Опорная гофрированная сетка с ячейкой 12,5*12,5 мм располагается со стороны выхода воздуха. Фильтрующий материал - 100% полиэстер. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 Класс чистоты G4 | 32 | 28.25.14.111-00000017 |
| 26. | Фильтр воздушный ФВК-Л-490-490-300-6-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 490x490x300 кол-во карманов 6. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 7 | 28.25.14.111-00000017 |
| 27. | Фильтр воздушный ФВК-Л-490-490-300-6-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 490x490x300 кол-во карманов 6. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 7 | 28.25.14.111-00000017 |
| 28. | Фильтр воздушный ФВКас-I-Л-490-490-48-G4/ОС1 | Фильтр воздушный кассетный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 490x490х48 Кассетный фильтр должен состоять из металлической рамки и гофрированного фильтрующего материла, вставленного в рамку и зафиксированного с помощью опорной сетки. Рамка из оцинкованного стального профиля с вальцованными краями. Опорная гофрированная сетка с ячейкой 12,5*12,5 мм располагается со стороны выхода воздуха. Фильтрующий материал - 100% полиэстер. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 Класс чистоты G4 | 8 | 28.25.14.111-00000017 |
| 29. | Фильтр воздушный ФВК-Л-428-287-300-6-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 428x287x300 кол-во карманов 6. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 5 | 28.25.14.111-00000017 |
| 30. | Фильтр воздушный ФВК-Л-428-287-300-6-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 428x287x300 кол-во карманов 6. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 5 | 28.25.14.111-00000017 |
| 31. | Фильтр воздушный ФВКас-I-Л-428-287-48-G4/ОС1 | Фильтр воздушный кассетный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 428x287х48 Кассетный фильтр должен состоять из металлической рамки и гофрированного фильтрующего материла, вставленного в рамку и зафиксированного с помощью опорной сетки. Рамка из оцинкованного стального профиля с вальцованными краями. Опорная гофрированная сетка с ячейкой 12,5*12,5 мм располагается со стороны выхода воздуха. Фильтрующий материал - 100% полиэстер. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 Класс чистоты G4 | 3 | 28.25.14.111-00000017 |
| 32. | Фильтр воздушный ФВК-Л-287-592-300-4-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 287x592x300 кол-во карманов 4. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 14 | 28.25.14.111-00000017 |
| 33. | Фильтр воздушный ФВК-Л-287-592-300-4-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 287x592x300 кол-во карманов 4. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 14 | 28.25.14.111-00000017 |
| 34. | Фильтр воздушный ФВКас-I-Л-287-592-48-G4/ОС1 | Фильтр воздушный кассетный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 287x592х48 Кассетный фильтр должен состоять из металлической рамки и гофрированного фильтрующего материла, вставленного в рамку и зафиксированного с помощью опорной сетки. Рамка из оцинкованного стального профиля с вальцованными краями. Опорная гофрированная сетка с ячейкой 12,5*12,5 мм располагается со стороны выхода воздуха. Фильтрующий материал - 100% полиэстер. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 Класс чистоты G4 | 14 | 28.25.14.111-00000017 |
| 35. | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-386-300-8-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 592x386x300 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 1 | 28.25.14.111-00000017 |
| 36. | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-490-300-8-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 592x490x300 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 1 | 28.25.14.111-00000017 |
| 37. | Фильтр воздушный ФВКас-I-Л-592-386-48-G4/ОС1 | Фильтр воздушный кассетный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 592x386х48 Кассетный фильтр должен состоять из металлической рамки и гофрированного фильтрующего материла, вставленного в рамку и зафиксированного с помощью опорной сетки. Рамка из оцинкованного стального профиля с вальцованными краями. Опорная гофрированная сетка с ячейкой 12,5*12,5 мм располагается со стороны выхода воздуха. Фильтрующий материал - 100% полиэстер. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 Класс чистоты G4 | 1 | 28.25.14.111-00000017 |
| 38. | Фильтр воздушный ФВК-Л-287-287-300-4-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 287x287x300 кол-во карманов 4. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 6 | 28.25.14.111-00000017 |
| 39. | Фильтр воздушный ФВК-Л-287-542-300-4-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 287x542x300 кол-во карманов 4. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 6 | 28.25.14.111-00000017 |
| 40. | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-287-300-8-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 592x287x300 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 6 | 28.25.14.111-00000017 |
| 41. | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-542-300-8-F7/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 592x542x300 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F7 | 10 | 28.25.14.111-00000017 |
| 42. | Фильтр воздушный ФВК-Л-287-287-300-4-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 287x287x300 кол-во карманов 4. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 6 | 28.25.14.111-00000017 |
| 43. | Фильтр воздушный ФВК-Л-287-542-300-4-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 287x542x300 кол-во карманов 4. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 6 | 28.25.14.111-00000017 |
| 44. | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-287-300-8-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 592x287x300 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 6 | 28.25.14.111-00000017 |
| 45. | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-542-300-8-F9/25 | Фильтр воздушный карманный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 592x542x300 кол-во карманов 8. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал Meltblown (Мельтблоун) из синтетических волокон: - защитный (спанбонд на выходе); - мелтблоун - предслой (полипропилен/ полиэстер) Обработка карманов- ультразвуковая пайка (электростатическая пайка). Внутренние и наружные швы фильтра должны быть герметичны. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Класс чистоты очистки F9 | 10 | 28.25.14.111-00000017 |
| 46. | Фильтр воздушный ФВКас-I-Л-592-287-48-G4/ОС1 | Фильтр воздушный кассетный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 592x287х48 Кассетный фильтр должен состоять из металлической рамки и гофрированного фильтрующего материла, вставленного в рамку и зафиксированного с помощью опорной сетки. Рамка из оцинкованного стального профиля с вальцованными краями. Опорная гофрированная сетка с ячейкой 12,5*12,5 мм располагается со стороны выхода воздуха. Фильтрующий материал - 100% полиэстер. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 Класс чистоты G4 | 6 | 28.25.14.111-00000017 |
| 47. | Фильтр воздушный ФВКас-I-Л-592-542-48-G4/ОС1 | Фильтр воздушный кассетный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 592x542х48 Кассетный фильтр должен состоять из металлической рамки и гофрированного фильтрующего материла, вставленного в рамку и зафиксированного с помощью опорной сетки. Рамка из оцинкованного стального профиля с вальцованными краями. Опорная гофрированная сетка с ячейкой 12,5*12,5 мм располагается со стороны выхода воздуха. Фильтрующий материал - 100% полиэстер. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 Класс чистоты G4 | 10 | 28.25.14.111-00000017 |
| 48. | Фильтр воздушный ФВКас-I-Л-287-542-48-G4/ОС1 | Фильтр воздушный кассетный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 287x592х48 Кассетный фильтр должен состоять из металлической рамки и гофрированного фильтрующего материла, вставленного в рамку и зафиксированного с помощью опорной сетки. Рамка из оцинкованного стального профиля с вальцованными краями. Опорная гофрированная сетка с ячейкой 12,5*12,5 мм располагается со стороны выхода воздуха. Фильтрующий материал - 100% полиэстер. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 Класс чистоты G4 | 6 | 28.25.14.111-00000017 |
| 49. | Фильтр воздушный ФВКас-I-Л-287-287-48-G4/ОС1 | Фильтр воздушный кассетный. Габаритные размеры ШхВхГ мм 287x287х48 Кассетный фильтр должен состоять из металлической рамки и гофрированного фильтрующего материла, вставленного в рамку и зафиксированного с помощью опорной сетки. Рамка из оцинкованного стального профиля с вальцованными краями. Опорная гофрированная сетка с ячейкой 12,5*12,5 мм располагается со стороны выхода воздуха. Фильтрующий материал - 100% полиэстер. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 Класс чистоты G4 | 6 | 28.25.14.111-00000017 |
| 50. | Фильтр воздушный ФВК-Л-562-558-210-4-G4/25 | Фильтр воздушный карманный Габаритные размеры ШхВхГ мм 562х558х210 кол-во карманов 4. Карманные фильтры должны состоять из рамки, каркаса из металлической ленты, с завальцованными краями, и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Ширина рамки 25 мм. Конструкция рамки жёсткая. Карманы фильтра закреплены на индивидуальной рамке и зафиксированы методом пуклёвки. Фильтрующий материал из 100% полиэстера. Обработка карманов- ультразвуковая пайка. По всей длине кармана должны быть сепараторы, препятствующие чрезмерному раздуванию и слипанию смежных карманов. Геометрические размеры рамки не должны выходить за пределы ±0.5 мм от размеров, указанных в описании технических, функциональных и качественных характеристик поставляемого товара. Соответствие ГОСТ Р ЕН 779-2014. Класс чистоты очистки G4 | 2 | 28.25.14.111-00000017 |
| 51. | Фильтр воздушный ФВА-II-455-455-150-H14/К4/ОС1/У2 | Фильтр воздушный абсолютной очистки. Габаритные размеры ШхВхГ мм 455-455-150 Корпус должен быть изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с бесшовным уплотнением со стороны входа. Защитная сетка со стороны выхода. Начальное сопротивление 80 Па при производительности 335 м³/ч. Фильтрующий материал - микро тонкое стекловолокно. Сепаратор клеевой, толщина фильтрующего пакета не менее 120 мм. Расстояние между гофрами не более 2,7мм. Примыкание фильтрующей бумаги к внутренним стенкам рамки зафиксировано методом заливки полиуретана по всему внутреннему периметру профиля рамки фильтра, исключающим возможность прохождения нефильтрованного воздуха между фильтрующим материалом и рамкой фильтра. Конечное сопротивление 600 Па. Эффективность очистки 99,995% подтверждается протоколом испытаний с указанием технических параметров, эффективности, начального сопротивления. Предоставить при поставке: Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010; Протокол испытаний на каждый фильтр. Класс чистоты очистки Н14. | 12 | 28.25.14.111-00000017 |
| 52. | Фильтр воздушный ФВА-II-455-455-78-H14/К4/ОС1/У2 | Фильтр воздушный абсолютной очистки. Габаритные размеры ШхВхГ мм 455-455-78 Корпус должен быть изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с бесшовным уплотнением со стороны входа. Защитная сетка со стороны выхода. Начальное сопротивление 80 Па при производительности 335 м³/ч. Фильтрующий материал - микро тонкое стекловолокно. Сепаратор клеевой, толщина фильтрующего пакета не менее 55 мм. Расстояние между гофрами не более 2,7мм. Примыкание фильтрующей бумаги к внутренним стенкам рамки зафиксировано методом заливки полиуретана по всему внутреннему периметру профиля рамки фильтра, исключающим возможность прохождения нефильтрованного воздуха между фильтрующим материалом и рамкой фильтра. Конечное сопротивление 600 Па. Эффективность очистки 99,995% подтверждается протоколом испытаний с указанием технических параметров, эффективности, начального сопротивления. Предоставить при поставке: Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010; Протокол испытаний на каждый фильтр. Класс чистоты очистки Н14. | 28 | 28.25.14.111-00000017 |