Реагенты для паровых котлов HydroChem 140

ингибитор коррозии, деоксидант
Описание и назначение реагента
HydroChem 140 – реагент на основе бисульфита натрия с добавлением катализатора. Реагент HydroChem 140 предназначен для обескислороживания питательной воды паровых котлов низкого и среднего давления,  в замкнутых системах теплоснабжения. 
  Свойства
HydroChem 140 это химический реагент обладающий следующими свойствами:

           связывает растворенный кислород;

           способствует созданию защитной магнетитной пленки на поверхности металлов;

          оптимальные условия взаимодействия с кислородом 700;

          максимальная рабочая температура – 2700С.

Физические свойства
 

	Активные вещества
	Бисульфит натрия, катализатор

	рН
	4,0;

	Внешний вид
	Жидкость розового цвета;

	Плотность
	1250 кг/м3;

	Температура замерзания
	- 2 (С;


Рекомендации по дозированию
HydroChem 140 дозируется в систему насосом-дозатором пропорционально количеству подпиточной воды. Дозируется реагент в разбавленном водой виде в 4-20 раз. Доза HydroChem 140 устанавливается в зависимости от состава  подпиточной воды и может колебаться в пределах от 10 до 200 мг/л. Контроль дозирования осуществляется поддержанием избытка сульфит-ионов в питательной и сетевой воде водогрейного оборудования на уровне 2 мг/л, в котловой воде паровых котлов - 20-40 мг/л.
Меры предосторожности
Реагент не горюч, малотоксичен при различных путях попадания в организм.
Условия хранения HydroChem 140 при температурах 5-300С. HydroChem 140 сохраняет свои свойства в закрытой упаковке минимум  полгода. После вскрытия упаковки должен быть использован в течение 4 недель. Препарат негорюч и невзрывоопасен.
При работе с реагентом использовать средства индивидуальной защиты.
Упаковка
HydroChem 140 поставляется в пластмассовых канистрах и бочках емкостью 20, 35, 50, 100,120, 150 и 200 литров.
