Описание объекта закупки

Ингибитор солеотложений HydroChem 160

ОКПД2 20.59

HydroChem 160 комплексный реагент для коррекционной обработки воды в паровых котлах и теплосистемах. HydroChem 160 используется с целью снижения коррозии и накипеобразования в котлах низкого и среднего давления.

Свойства:

основа фосфаты, катализированный сульфит и щелочь;

нетоксичный, экологически чистый препарат;

предотвращает накипеобразование на теплообменных поверхностях;

связывает остаточный растворенный кислород;

нейтрализует угольную кислоту и регулирует щелочность в пределах, вызывающих наименьшую коррозию;

поддерживает растворимость соединений кремнекислоты на максимальном уровне, обеспечивая соотношение кремнекислоты и щелочности (SiО2/m) в необходимом диапазоне, этим предотвращается образование силикатной накипи;

способствует условиям создания и поддержания защитной магнитной пленки на поверхности металла.

Физические свойства

Активные вещества: полифосфаты, сульфиты, дисперсант

рН: 8,5-9,5

Внешний вид: жидкость розоватая или светло-фиолетового цвета

Плотность:  1,20-1,30;

Рекомендации по дозированию

HydroChem 160 дозируется в систему насосом-дозатором пропорционально количеству подпиточной воды. Доза HydroChem 160 устанавливается в зависимости от состава подпиточной воды и может колебаться в пределах от 10 до 100 мг/л. Расчетная доза составляет 20-60 г/м3 добавочной воды. Контроль дозирования проводится по остаточному содержанию в котловой воде:

-  фосфатов РО4-3 на уровне 6-15 мг/л;

-  сульфитов SO3-2 на уровне 2 мг/л.

В процессе пуско-наладочных работ и эксплуатации расход реагентов корректируется.

Реагент HydroChem 160 сохраняет свои свойства в закрытой упаковке не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

HydroChem 160 поставляется в пластмассовых канистрах емкостью 25 кг. Вид перевозки не регламентируется.