КОНТРАКТ № ЕП-156/26
на оказание услуг по техническому обслуживанию и приведению в работоспособное состояние систем пожарной безопасности: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в зданиях и помещениях САО РАН

Идентификационный код закупки: 261090400432009040100100150000000244

п. Нижний Архыз									           « --» августа 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Валявина Геннадия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________, действующий на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и приведению в работоспособное состояние систем пожарной безопасности: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в зданиях и помещениях САО РАН (далее – Услуги) согласно Приложению № 1 (Техническое задание), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, а Заказчик принять и оплатить Услуги.
1.2. Контракт заключен на основании и в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), изменениями и дополнениями к нему.

2. Сроки, порядок выполнения и приёмки Услуг

2.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязан оказать Услуги в полном объёме с --.--2026 г. по 11.01.2027 г.
2.2. Основанием оказания Услуг является потребность Заказчика в обеспечении безопасных условий работы сотрудников.
2.3. Услуги должны быть оказаны в рабочее время обсерватории по адресу: 369167, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, п. Нижний Архыз, ННП и ВНП САО РАН, ст. Зеленчукская, ул. Победы 2, РАТАН-600.
2.4. Исполнитель гарантирует, что качество оказываемых Услуг соответствует требованиям стандартов ГОСТ 12.1.004-91 и других нормативных актов, установленных в Российской Федерации для данного вида Услуг и указанных в Техническом задании.
2.6. Исполнитель ежеквартально не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты окончания выполнения Услуг обязан предоставить Заказчику для подписания Акт сдачи-приёмки Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (Двух) экземплярах. 
2.7. Заказчик не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приёмки рассматривает и осуществляет приемку оказанных Услуг на предмет соответствия объему, качеству, установленным в настоящем Контракте.
2.8. Для проверки результатов оказанных Услуг, предусмотренных настоящим Контрактом в части соответствия условиям настоящего Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг проводится Заказчиком своими силами.
2.9. В случае отказа Заказчика от принятия оказанных Услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки, Заказчик направляет (почтой или нарочно) Исполнителю мотивированный отказ от принятия оказанных Услуг, содержащий перечень выявленных недостатков. Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней устранить указанные недостатки за свой счет и направить (почтой или нарочно) отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приёмки Услуг в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг.
2.10. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приёмки Услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных Услуг.

3. Цена Контракта и условия оплаты Услуг
 
3.1. Оказанные Услуги оплачиваются Заказчиком по ценам, отраженным в настоящем Контракте и приложениях к нему. Все расходы включены в цену Услуг.
3.2. Цена Контракта составляет _________________________,00 руб. (_____________рублей _______копеек), в том числе НДС 
3.3. Аванс не предусмотрен.
3.4. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.
3.5. Оплата производится ежеквартально в течение 5 (пяти) рабочих дней по факту завершения оказания Услуг на основании счетов, актов сдачи-приёмки оказанных Услуг, подписанных Сторонами. 
3.6. Согласно ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ уменьшается сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.7. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
3.8. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить качественное и своевременное выполнение Работ в соответствии с условиями Контракта, действующими нормативно-техническими документами на данный вид Работ.
4.1.2. Соблюдать производственно-технологическую дисциплину, требования по охране труда и промышленной безопасности.
4.1.3. Без промедления информировать Заказчика о любых причинах, препятствующих выполнению обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.1.4. Обеспечить Заказчика всеми необходимыми документами.
4.1.5. Принять от Заказчика Акт, составленный по итогам экспертизы, и своевременно устранить недостатки.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять Услуги, соответствующие указанным в Контракте, в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Акта сдачи-приёмки оказанных Услуг.
4.2.2. Оплатить Услуги в размере, в сроки и в порядке, установленные настоящим Контрактом.
4.2.3. Известить Исполнителя о нарушении условий Контракта относительно качества и полноты оказанных Услуг или их несоответствия условиям Контракта в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента сдачи Услуг.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В случае некачественного оказания Услуг отказаться от их приёмки, назначить Исполнителю новый срок оказания Услуг и отнести связанные с этим расходы на Исполнителя.
4.4.2. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона №44-ФЗ.

5. Качество Услуг

5.1. В случае передачи результатов оказания Услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.1.1. Соразмерного уменьшения цены.
5.1.2. Безвозмездного устранения недостатков в течение 5 (Пяти) рабочих дней после извещения Исполнителя Заказчиком.
5.1.3. Возмещения собственных расходов на устранение недостатков.
5.2. Исполнитель отвечает за недостатки оказанных Услуг, если не докажет, что недостатки Услуг возникли после сдачи Услуг представителю Заказчика, вследствие нарушения представителем Заказчика инструкции по эксплуатации, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности, ст. 34 Закона № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г. 
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта.
6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 1000 рублей.
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 1 (Одного) процента цены Контракта (этапа), но не более 5 (Пяти) тысяч рублей и не менее 1 (Одной) тысячи рублей.
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошли вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), то есть обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, которых они не могли предвидеть и избежать. К форс-мажорным обстоятельствам в рамках настоящего Государственного контракта Стороны относят: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления.
7.2. Сторона, которой форс-мажорные обстоятельства не позволяют исполнить обязательство, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении названных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентным государственным органом. 
	
8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по «15» января 2026 года включительно. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.








9. Порядок разрешения споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
9.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
9.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые по мнению заявителя будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Возможно изменение существенных условий Контракта (п. 1 ст. 432 ГК РФ) при его исполнении по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, объема Работы или Услуги, качества поставляемого Товара, выполняемой Работы, оказываемой Услуги и иных условий Контракта;
2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства) количество Товара, объем Работы или Услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара, объем выполняемой Работы или оказываемой Услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, дополнительному объему Работы или Услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, Работы или Услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара, объема Работы или Услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара, Работы или Услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;
10.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
1) по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;
2) если по результатам экспертизы выполненных Работ (п. 4.4.2.) будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. В этом случае действия Заказчика регулируются ч.ч. 11-14 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
10.4. Информация об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Исполнитель вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
[bookmark: dst101310][bookmark: dst101315][bookmark: dst101316][bookmark: dst101792][bookmark: dst101318][bookmark: dst101793][bookmark: dst300][bookmark: dst101320][bookmark: dst101321][bookmark: dst101322][bookmark: dst101323]10.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
[bookmark: dst123]10.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
10.8. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
[bookmark: dst101325][bookmark: dst101794]10.9. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11. Антикоррупционные положения
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением обязательств по Контракту.
11.3. Каналы уведомления Заказчика по профилактике коррупционных и иных правонарушений о нарушениях каких-либо положений пунктов 9.1-9.2 настоящего Контракта: тел. +7 (87822) 93-393.
11.4. Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пунктов 9.1-9.2 настоящего Контракта: тел. _________________
11.5. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 9.1-9.2 настоящего Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 9.1-9.2 настоящего Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12. Конфиденциальность
12.1. Стороны обязуются строго соблюдать конфиденциальность технической, финансовой, коммерческой и другой информации по настоящему Контракту и принимать все необходимые меры к предотвращению разглашения имеющихся сведений в течение всего срока действия настоящего Контракта и пяти лет после его прекращения.
12.2. Передача указанной информации одной Стороной другим лицам может осуществляется только при условии согласия другой Стороны, выраженного в письменной форме.
12.3. В ходе исполнения Контракта Стороны обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации о защите государственной тайны.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке на 5 (Пяти) листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
13.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, названия, банковских реквизитов. Неисполнение Стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Контрактом уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом.
13.4. Все сообщения и уведомления должны направляться в письменной форме. Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы, или дата направления уведомления или сообщения по телетайпу, телефаксу, или дата личного вручения уведомления или сообщения Стороне.
13.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Техническое задание на 9 (Девяти) листах.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:						Исполнитель:	
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук
369167, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, п. Нижний Архыз, лабораторный корпус
Тел.  +7 (87878) 46-336
ИНН: 0904004320
КПП: 090401001
Казначейский счет:
03214643000000013220
БИК: 012202102
Наименование банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России// УФК по Нижегородской области	
Единый казначейский счет: 40102810745370000024
КБК: 00000000000000000130
ОКТМО: 91610402
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Приложение № 1
к ГК № ЕП-156/26
от --.08.2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и приведению в работоспособное состояние систем пожарной безопасности: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в зданиях и помещениях САО РАН

1) Исполнителю необходимо оказать услуги по техническому обслуживанию и приведению в работоспособное состояние систем пожарной безопасности: автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре в зданиях и помещениях САО РАН. Услуги должны быть оказаны на основании настоящего Технического задания, качественно и в срок, в соответствии с календарным планом. Услуги оказываются за счет средств Исполнителя.

2) Место оказания услуг по техническому обслуживанию:
Место оказания услуг: посёлок Нижний Архыз Зеленчукского района КЧР:

1. Гостиница ВНП
2. БТА ВНП
3. Цейсс-1000 С2000 ВНП
4. Верхний гараж ННП
5. Лабораторный корпус ННП
6. Гостиница ННП
7. Детский сад ННП
8. Вычислительный центр ННП
9. Общежитие для молодых ученых ННП
10. Помещения ЖКХ Гранит ННП
11. Лабораторный корпус, общежитие РАТАН-600
12. Корпус автоматизации РАТАН-600
13. Павильоны 3а-11а РАТАН-600

3) Сроки оказания услуг: с --.--.2026 г. по 11.01.2027 г.

4) Требования к оказанию услуг:
	Исполнитель должен, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иметь все необходимые документы, предоставляющие ему право оказывать услуги по техническому обслуживанию установок АУПС, систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ).  
4.1 Ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при оказании услуг возлагается на Исполнителя. Персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории заказчика.
4.2 При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными документами:
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации «Системы тревожной сигнализации»;
СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические;
СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты Система оповещения и эвакуации людей при пожаре;
Требования пожарной безопасности:
ФЗ от 12.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
НПБ 152-2000 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;
НПБ 154-2000 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;
НПБ 155-2002 «Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производство и проведения сертификационных испытаний»;
НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;
ГОСТ 12.3.006-75 «Эксплуатация водопроводных сооружений и сетей. Общие требования безопасности»;
РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  Организация и порядок проведения работ»;
РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом»;
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
ВСН 25-09-68—85* «Правила производства и приёмки работ установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;
МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре» (к СНиП 2.04.05-91*);
МГСН 3.01-01 «Жилые здания»;
НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
НПБ 240-97 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»;
НПБ 05-93 «Порядок участия органов государственного пожарного надзора в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов».

4.3 На все оказанные услуги Исполнитель предоставляет гарантию не менее 12 месяцев с даты приёмки услуг заказчиком.

5) Основными задачами технического обслуживания (ТО) являются:
· Обеспечение устойчивого функционирования технических средств (ТС).
· Контроль технического состояния ТС.
· Выявление и устранение неисправностей ТС.
· Ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и иных неблагоприятных условий.
· Анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания
5.1 Техническое обслуживание может быть плановое (регламентированное) и неплановое (по техническому состоянию). Плановое ТО предусматривается для блоков аппаратуры. Неплановое техническое обслуживание проводится в следующих случаях:
· Появление неисправностей.
· Отказы аппаратуры.
· Ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических и иных воздействий.
· Заявка пользователя (собственника объекта).
5.2. Техническое обслуживание может проводиться параллельно по составным частям (средствам) или отдельно по каждому средству. Техническое обслуживание каждого средства предусматривает выполнение плановых профилактических работ в объеме Регламентов №1 и №2.
5.3. При проведении периодических плановых работ по ТО должен быть выполнен весь объем работ, указанный в соответствующих пунктах регламентных работ, а выявленные неисправности и недостатки устранены.  
5.4.	При неустойчивой работе оборудования или составных частей проводятся неплановые работы по техническому обслуживанию в объеме регламентов.
5.5.	Техническое обслуживание предусматривает плановое выполнение профилактических работ в объеме регламентов №№ 1,2:    
· Регламент № 1 — ежемесячное ТО (ТО-1);
· Регламент № 2 — ежеквартальное ТО (ТО-2);
5.6.	На работы с повышенной опасностью должен оформляться специальный наряд-допуск.
5.7. Результаты выполнения ТО заносятся в журнал регламентных работ.

6) Меры безопасности.
6.1  К проведению регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования допускается персонал, прошедший обучение, имеющий твердые практические навыки в их эксплуатации, получивший Удостоверение о проверке знаний ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей и имеющий квалификационную группу не ниже второй.
6.2 Сотрудник, выполняющий регламентные работы, несет персональную ответственность за выполнение мер и правил безопасности работ.
Контроль за соблюдением правил безопасности при выполнении регламентов возлагается на руководителя работ.
Неблагоприятные условия, срочность выполнения работ и другие причины не могут служить основанием для нарушения мер и правил безопасности проведения работ.

7) Организация и порядок оказания услуг 
7.1  Первичное обследование.
  В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения государственного контракта исполнитель организует и проводит первичное обследование установок пожарной автоматики на объекте с целью определения их состояния.
       
При этом Исполнитель обязуется:
· согласовать с заказчиком дату проведения первичного обследования;
· направить на первичное обследование квалифицированных специалистов, аттестованных по требованиям раздела «Квалификационные требования к исполнителю» данного технического задания.
· соблюдать при оказании услуг правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории заказчика;
· составить Акт первичного обследования по установленной форме;

Для участия в комиссии по проведению обследования заказчик обязан:
· обеспечить допуск исполнителя на территорию объекта;
· перед началом работы провести инструктаж представителей исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

         Работы по первичному обследованию состоят из:
· проверки наличия эксплуатационной, проектной и приёмо-сдаточной документации;
· проверки соответствия монтажа установок пожарной автоматики проектной или исполнительной документации;
· комплексной проверки работоспособности установок пожарной автоматики.

7.2  В течение 3 (Трёх) календарных дней с момента подписания Акта первичного обследования исполнитель оформляет и передаёт заказчику следующую   документацию:
· Паспорт установки пожарной автоматики (на каждую установку);
· Журнал регистрации работ по ТО и ППР;
· Журнал учета вызовов;
· Журнал учёта неисправностей и отказов;
· График проведения ТО и ППР;
· Инструкцию для оперативного (дежурного) персонала;
· Инструкцию по эксплуатации установки пожарной автоматики;
· Регламент работ.

7.3    Устранение неисправностей и приведение установок в рабочее состояние.
7.3.1 На основании Акта первичного обследования систем пожарной автоматики заказчик за свой счет устраняет выявленные неисправности, исполнитель приводит системы пожарной автоматики в дежурный (автоматический) режим. Системы СОУЭ должны быть подключены к АУПС и работать в автоматическом режиме по команде управления АУПС. На устройстве записи СОУЭ должны быть записаны сообщения на русском и английском языках.
7.3.2 Введение установок в дежурное (автоматическое) рабочее состояние оформляется двухсторонним Актом не позднее, чем через 3 (Трое) календарных суток после устранения неисправностей и приведения систем пожарной автоматики в дежурное (автоматическое) рабочее состояние.
7.4 В случае отключения части или всей системы пожарной автоматики в связи с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей исполнителя, последний временно прекращает работы по ТО и ППР, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО и ППР, уведомив территориальный орган ГПН.

8) Исполнитель обязан:
- иметь в наличии круглосуточную дежурную техническую службу и автотранспорт для оперативного устранения причин некорректного функционирования систем АУПС и СОУЭ;
- прибыть к Заказчику для устранения некорректного функционирования систем Комплекса в течение 2-х часов с момента поступления вызова круглосуточно;
      - восстановить работоспособность систем АУПС и СОУЭ в течение 4-х часов с момента поступления от Заказчика вызова круглосуточно;
      - иметь в наличии подменный фонд нового сертифицированного оборудования для оперативной замены вышедшего из строя.
      Гарантийный срок на оборудование, установленное взамен неисправного, должен быть не менее 1 (Одного) года.
	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	
1.1.

1.2.
1.3.


1.4.

1.5.

1.6.

1.7.


2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.


2.5.

2.6.

2.7.
	Техническое обслуживание включает:
Осуществление технического надзора за правильным содержанием и эксплуатацией установок.
Контроль технического состояния установок пожарной автоматики.
Осуществление плановых и внеплановых регламентных работ, необходимых для содержания пожарной автономной системы в исправном, рабочем состоянии.
Выезд для устранения неисправностей в течение 2 (двух) часов с момента вызова заказчиком.
Оказание технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации установок.
Ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических и иных условий.
Выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики.

Проверка технического состояния систем включает:

Внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, приборов, контрольных розеток и гибких переходов.
Контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода.
Удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провисов проводов, механических повреждений приборов.
Контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов, наличия технологического запаса проводов.
Контроль состояния звукового и/или светового оповещателей.
Проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях.
Проверка надежности крепления проводов и кабелей.
	     Месяц















Месяц


	     5
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

1) САО РАН, гостиница ННП
	№ п\п
	Наименование оборудования
	Ед. изм-я
	Кол-во

	1
	Пульт управления и программирования С2000М
	шт
	1

	2
	Релейный модуль С2000-СП-1
	шт
	2

	3
	Оповещатель «Соната 3»
	шт
	6

	4
	Блок преобразования интерфейсов С-2000Ethernet
	шт
	2

	5
	Табло «Выход»
	шт
	8

	6
	Извещатель пожарный ДИП-34А
	шт
	98

	7
	АКБ Блок контроля двухпроводной цепи С2000КДЛ
	шт
	2 

	8
	ИПР-513-3АМ
	шт
	5

	9
	Кабель КСВВнг2x0.5
	м
	600

	10
	Кабель КСВВнг 4x0,5
	м
	200

	11
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,75
	м
	260

	12
	Комбинированный оповещатель пожарный УСС
	шт
	1

	13 
	Коробка соединительная или разветвительнаяУК-2П
	шт
	10

	14
	Прибор Соната-К
	шт
	2

	15
	Кабель-канал 12,5*20
	м
	250

	16
	Блок питания БИРП 12/4
	шт
	2

	17
	Аккумулятор 12V-7А/ч
	шт
	4



2) САО РАН, гостиница ВНП
	№ п\п
	Наименование оборудования
	Ед. изм-я
	Кол-во

	1
	Пульт управления и программирования С2000М
	шт
	1

	2
	Релейный модуль С2000-СП-1
	шт
	2

	3
	Блок преобразования интерфейсов С-2000Ethernet
	шт
	2

	4
	Блок контроля двухпроводной цепи С2000КДЛ
	шт
	2

	5
	Извещатель пожарный ИПР-513-3АМ
	шт
	5

	6
	Извещатель пожарный ДИП-34А
	шт
	98

	7
	Комбинированный оповещатель пожарный «Призма 201»
	шт
	1

	8
	Табличка «Выход» Молния
	шт
	8

	9
	Блок речевого оповещения «Соната-К»
	шт
	2

	10
	Оповещатель «Соната 3»
	шт
	6

	11
	Блок питания БИРП 12/4
	шт
	2

	12
	Аккумулятор 12V-7А/ч
	шт
	4

	13
	Коробка соединительная или разветвительнаяУК-2П
	шт
	10

	14
	Кабель КСВВнг2x0.5
	м
	600

	15
	Кабель КСВВнг 4x0,5
	м
	200

	16
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,75
	м
	260

	17
	Кабель-канал 12,5*20
	м
	250



3) САО РАН, детский сад
	№ п\п
	Наименование оборудования
	Ед. изменения
	Кол-во

	1
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный «Гранит 24»
	шт
	1

	2
	Блок речевого оповещения «Соната-К»
	шт
	2

	3
	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1
	шт
	52

	4
	Извещатель  тепловой  ИП 103-5/1
	шт
	4

	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3 СУ
	шт
	6

	6
	Устройство свето-сигнальное комбинированное «Маяк 12»
	шт
	1

	7
	Световое табло «Выход» «Молния 12»
	шт
	1

	8
	Аккумулятор 12V-7А/ч
	шт
	2

	9
	Коробка распределительная КРТП 10
	шт
	10

	10
	Кабель КСПВ 2x0,5
	м
	300

	11
	Кабель КСПВ 4x0,5
	м
	100

	10
	Кабель ШВВП 2x0,75
	м
	15

	11
	Кабель-канал De Gross 10x15 vv
	v
	100




4) САО РАН, верхний гараж
	№ п\п
	Наименование оборудования
	Ед. изменения
	Кол-во

	1
	Извещатель «Гранит-8»
	шт
	1

	2
	Извещатель «Сирена ССУ-12В»
	шт
	1

	3
	Аккумулятор 12V-7А/ч
	шт
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-46
	шт
	33

	5
	Кабель-канал 20x16 
	м
	50

	6
	Кабель КСПВ 4x0,5
	м
	200

	7
	Кабель КСПВ 2x0,5
	м
	500

	8
	Провод ШВВП 2x0,5
	м
	5

	9
	Коробка коммутационная УКА
	шт
	10



5) САО РАН, вычислительный центр
	№ п\п
	Наименование оборудования
	Ед. изменения
	Кол-во

	1
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный «Гранит 24»
	шт
	1

	2
	Извещатель «Рокот»
	шт
	1

	3
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-46
	шт
	97

	4
	Табло «Выход»
	шт
	8

	5
	Оповещатель «Соната 3»
	шт
	8

	6
	Извещатель пожарный ИПР 3
	м
	6

	7
	Аккумулятор 12V-7А/ч
	шт
	1

	8
	Аккумулятор 12V-1,2А/ч
	шт
	1



6) САО РАН, БТА
	№ п\п
	Наименование оборудования
	Ед. изменения
	Кол-во

	1
	Пульт управления и программирования С2000М
	шт
	1

	2
	Релейный модуль С2000-СП-1
	шт.
	5

	3
	РИП-12 (исп. 05), Рез. ист. пит., 12В, 8А
	шт.
	2

	4
	Блок преобразования интерфейсов С-2000Ethernet
	шт
	1

	5
	 Блок контроля двухпроводной цепи С2000КДЛ
	шт.
	5

	6
	С-2000-БКИ, блок контроля, управления и индикации
	шт
	1

	7
	Бриз исп.01, блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	24

	8
	Извещатель пожарный ИПР-513-3АМ
	шт
	25

	9
	Извещатель пожарный ДИП-34А
	шт
	240

	10
	Комбинированный оповещатель пожарный Призма 201
	шт
	1

	11
	Табличка «Выход» Молния
	шт
	42

	12
	Блок речевого оповещения Соната-К
	шт
	6

	13
	Оповещатель «Соната 3»
	шт
	26

	14
	NP-18-12, Аккумулятор 12В, 18Ач
	шт
	3

	15
	АКБ-7-12, Аккумулятор 12В, 7Ач
	шт
	6

	16
	VP-1 (TS-668), Микросирена
	шт
	6

	17
	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (6к)
	шт
	10

	18
	КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,5, кабель
	м
	2000

	19
	КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*0,5
	м
	400

	20
	КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,75, кабель экранированный
	м
	600

	21
	КСВВнг(А)-LS 2*0.5
	м
	500

	22
	Кабель-канал ПВХ 40*16
	м
	240

	23
	Кабель-канал ПВХ 15*10
	м
	1872

	24
	ШВВП 2*0,75
	м
	200

	25
	Контроллер радиоканальных устройств (РРОП – И)
	шт
	1

	26
	[image: http://www.argus-spectr.ru/images/00.gif]Пульт управления и программирования радиоканальный  ПУ-Р
	шт
	1

	27
	(радиорасширитель охранно-пожарный) РРОП-2
	шт
	8

	28
	Извещатель пожарный тепловой радиоканальный Аврора – ТР (ИП 10110-1А1)
	шт
	48

	29
	Извещатель пожарный  комбинированный (дым+тепло) радиоканальный  Аврора-ДТР (ИП21210/10110-1-А1)
	шт
	46

	30
	Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР - Р» (ИПР51310-1)
	шт
	13

	31
	Оповещатель световой радиоканальный «ВЫХОД» Табло-Р
	шт
	18

	32
	Радиоканальный модуль системы речевого оповещения «Орфей-Р»
	шт
	14

	33
	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный Аврора – ДР (ИП 21210-3)
	шт
	29

	34
	Источник электропитания «СКАТ - 1200»
	шт
	17

	35
	Аккумулятор
	шт
	17



7) САО РАН, Общежитие для молодых ученых
	№ п\п
	Наименование оборудования
	Ед. изменения
	Кол-во

	1. 
	С-2000 М Пульт контроля и управления
	шт.
	1

	2. 
	С-2000-КДЛ Контроллер двух проводной линии
	шт.
	3

	3. 
	С2000-БКИ Блок контроля и индикации
	шт.
	1

	4. 
	С2000-СП Исполнительный релейный блок
	шт.
	1

	5. 
	С2000-АР2 исп.02 адресный расширитель
	шт.
	1

	6. 
	Блок питания РИП-12 (исп.05)
	шт.
	1

	7. 
	Бокс-12 исп.0 (Бокс-12/34М5)
	шт.
	1

	8. 
	NP-18-12, Аккумулятор 12В, 18Ач
	шт.
	2

	9. 
	ИПДЛ-IIД-4Р Извещатель линейный дымовой
	шт.
	2

	10. 
	ИП-212-34А  Извещатель дымовой
	шт.
	91

	11. 
	ИПР 513-3АМ извещатель пожарный ручной
	шт.
	10

	12. 
	Моноблок системы оповещения   LPA-LX240
	шт.
	1

	13. 
	Микрофонная консоль   LPA-M1
	шт.
	1

	14. 
	АКБ-26-12, Аккумулятор 12В, 26Ач
	шт.
	2

	15. 
	Громкоговоритель настенный   LPA-05W3-F 
	шт.
	35

	16. 
	Громкоговоритель рупорный LPA-15H,
	шт.
	2

	17. 
	Световое табло "Выход" 12в.
	шт.
	12

	18. 
	КРТП 10х2 коробка распределительная
	шт.
	38

	19. 
	КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,75, кабель экранированный огнестойкий (бухта 200м)
	м.
	400

	20. 
	КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,5, кабель экранированный огнестойкий (бухта 200м)
	м.
	800

	21. 
	КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*0,5 кабель экранированный огнестойкий (бухта 200м)
	м.
	200

	22. 
	ШВВП 2*0,75, Провод (бухта 200м)
	м.
	20

	23. 
	Кабель-канал ПВХ 10*15 Россия, (200 м/уп)
	м.
	600

	24. 
	Кабель-канал ПВХ 40*25 Россия (48 м/уп)
	м.
	20

	25. 
	Кабель-канал ПВХ 25*25 Россия упак. 40м самозатухающий, белый RAL 9003, -40°C до +60°C
	м.
	140



8) Цейсс-1000
	№ п\п
	Наименование оборудования
	Ед. изменения
	Кол-во

	1. 
	С-2000 М Пульт контроля и управления
	шт.
	1

	2. 
	С-2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии
	шт.
	5

	3. 
	С-2000-БКИ Блок контроля и индикации
	шт.
	2

	4. 
	С-2000-СП Исполнительный релейный блок
	шт.
	5

	5. 
	С-2000-К Клавиатура управления
	шт.
	3

	6. 
	С-2000-USB Преобразователь интерфейсов
	шт.
	1

	7. 
	С-2000-Ethernet Преобразователь интерфейса
	шт.
	1

	8. 
	Сигнал-10 прибор приёмно-контрольный
	шт.
	3

	9. 
	Блок питания РИП-12 (исп. 05)
	шт.
	3

	10. 
	Бокс-12 исп. 0 (Бокс-12/34M5)
	шт.
	2

	11. 
	NP-18-12, Аккумулятор 12В, 18Ач
	шт.
	7

	12. 
	Бриз исп.01, блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	10

	13. 
	«Пульсар 1-01С» извещатель пожарной панели
	шт.
	12

	14. 
	Кронштейн юстировочный для «Пульсара»
	шт.
	12

	15. 
	ИП-212-34А  Извещатель дымовой
	шт.
	80

	16. 
	ИПР 513-3АМ извещатель пожарный ручной
	шт.
	12

	17. 
	«Соната К-БРО» Блок речевого оповещения
	шт.
	2

	18. 
	«Соната 3 АС» Акустическая система
	шт.
	8

	19. 
	Световое табло «Выход»
	шт.
	12

	20. 
	Световое табло «Запасный выход»
	шт.
	2

	21. 
	«Призма 200» Оповещатель свето-звуковой
	шт.
	3

	22. 
	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (6к)
	шт.
	6

	23. 
	Оповещатель АС-10
	шт.
	3

	24. 
	КРТП 10х2 Коробка коммутационная
	шт.
	6



9). Помещения ЖКХ
	№ п\п
	Наименование оборудования
	Ед. изменения
	Кол-во

	1
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный «Гранит 8»
	шт
	1

	2
	Блок речевого оповещения «Соната-К»
	шт
	1

	3
	Извещатель пожарный ИП-2214-141
	шт
	30

	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	6
	Устройство свето-сигнальное комбинированное «Маяк 12»
	шт
	1

	7
	Световое табло «Выход» «Молния 12»
	шт
	2

	8
	Аккумулятор 12V-7А/ч
	шт
	3

	10
	Кабель КСПВ 2x0,5
	м
	50

	11
	Кабель КСПВ 4x0,5
	м
	50

	10
	Кабель ШВВП 2x0,75
	м
	5

	11
	Кабель-канал De Gross 10x15 vv
	v
	50

	12
	Блок питания ИВПР 12/5
	
	1



10). Лабораторный корпус, общежитие РАТАН-600
	№ п\п
	Наименование оборудования
	Ед. изменения
	Кол-во

	1
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный «Гранит 24»
	шт
	1

	2
	Блок речевого оповещения «Соната-К»
	шт
	2

	3
	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1
	шт
	52

	4
	Извещатель  тепловой  ИП 103-5/1
	шт
	4

	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3 СУ
	шт
	6

	6
	Устройство свето-сигнальное комбинированное «Маяк 12»
	шт
	1

	7
	Световое табло «Выход» «Молния 12»
	шт
	1

	8
	Аккумулятор 12V-7А/ч
	шт
	2

	9
	Коробка распределительная КРТП 10
	шт
	10

	10
	Кабель КСПВ 2x0,5
	м
	300

	11
	Кабель КСПВ 4x0,5
	м
	100

	12
	Кабель ШВВП 2x0,75
	м
	15

	13
	Кабель-канал De Gross 10x15 vv
	v
	100



11) Корпус автоматизации РАТАН-600
	№ п\п
	Наименование оборудования
	Ед. изменения
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный С200М
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи  С2000КДЛ
	шт
	3

	3
	Блок индикации управления С2000-БКИ
	шт
	1

	4
	Источник питания резервный РИП-12 исп.6
	шт
	2

	5
	Аккумуляторная батарея Delta DI 1240
	шт
	4

	6
	Аккумуляторная батарея Delta DI 1275
	шт
	2

	7
	Блок разветвительный БРИЗ 
	шт
	31

	8
	Блок сигнально пусковой С2000-СП1
	шт
	1

	9
	Блок контрольно пусковой С2000-КПБ
	шт
	2

	10
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-А-03
	шт
	298

	11
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ
	шт
	21

	12
	Оповещатель световой «Выход» Молния 12
	шт
	24

	13
	Оповещатель световой «Стрелка» Молния 12
	шт
	5

	14
	Микшер-усилитель LPA-LX 650
	шт
	1

	15
	Микрофонная консоль LPA-M1
	шт
	1

	16
	Громкоговоритель LPA-06W3
	шт
	138

	17

	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12
	шт
	1

	19
	Коробка распаечная  70*70*40
	шт
	40

	20
	Модуль подключения нагрузки  МПН
	шт
	25

	21
	Шкаф напольный  ЦМО ШТК-М-22.6.6-1ААА
	шт
	1



      12) Лабораторный корпус ННП
	1
	С-2000М исп.2
	шт
	1

	2
	С2000-КДЛ
	шт
	10

	3
	С2000-БКИ 2RS485
	шт
	4

	4
	С2000-СП1
	шт
	1

	5
	С2000-USB
	шт
	1

	6
	С2000-Ethernet
	шт
	1

	7
	С2000-АР2 исп 02
	шт
	2

	8
	РИП-12(исп.05)
	шт
	10

	9
	Бриз исп.01
	шт
	80

	10
	С2000-СП
	шт
	1

	11
	ШПС-12
	шт
	2

	12
	Призма 200
	шт
	1

	13
	Молния-12 "Выход" 
	шт
	46

	14
	Запасный Выход
	шт
	9

	15
	Стрелка влево
	шт
	15

	16
	Стрелка вправо
	шт
	15

	17
	Стрелка влево вниз
	шт
	10

	18
	Стрелка вправо вниз
	шт
	10

	19
	ИПДЛ-Д-II/4Р
	шт
	12

	20
	АС-10
	шт
	26

	21
	ДИП-34А-03
	шт
	653

	22
	ИПР 513-3АМ исп.01
	шт
	46

	23
	LPA-LX650
	шт
	1

	24
	LPA-M1 LPA
	шт
	1

	25
	LРA-05W3             
	шт
	64

	26
	МПН 
	шт
	8

	27
	Маяк-12-СТ
	шт
	32

	28
	Бокс-12 исп.0 (Бокс-12/34М5)
	шт
	10






          13) Павильоны 3а-11а РАТАН-600
	1
	Пульт контроля и управления   С2000М исп. 02  1-561-663-515  Болид
	шт
	1

	2
	Блок индикации с клавиатурой  С2000-БКИ в.3.хх (2xRS-485)  1-844-634-134  Болид
	шт
	1

	3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  Сигнал-10 (2xRS-485)  1-878-186-507  Болид 
	шт
	1

	4
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  Сигнал-20М  129-175-630  Болид
	шт
	8

	5
	Преобразователь интерфейса  С2000-Ethernet  141-112-772  Болид
	шт
	9

	6
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141  Rbz-338653  Рубеж
	шт
	26

	7
	 Извещатель пожарный ручной  ИПР 513-10  Rbz-055387  Рубеж
	шт
	9

	8
	Оповещатель звуковой  Г-12М  308257
	шт
	11

	9
	 Оповещатель пожарный световой (табло)  М-12 "Выход"  308281
	шт
	9

	10
	Модуль подключения нагрузки   МНП  408-120-194  Болид
	шт
	20

	11
	 Источник бесперебойного питания  ИВЭПР 12/2 2х12-Р БР  RBZ-052433  Рубеж
	шт
	9

	12
	Аккумуляторная батарея 12 Ач  SF
	шт
	18

	13
	Разъем RJ-45  RJ-45 джек (8P8C) 
	шт
	20

	14
	Автоматический выключатель  ВА47-29 2P 16А 4,5кА    IEK  
	шт
	9

	15
	 Автоматический выключатель  ВА47-29 1P 10А 4,5кА    IEK 
	 
	 

	16
	 Щиток модульный навесной  ЩРН-П-8 IP41 
	шт
	9

	17
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75    Технокабель-НН
	м
	300

	18
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации КПСнг(А)- FRHF 1x2x1,5    Технокабель-НН
	м
	20

	19
	Кабели для систем пожарной сигнализации  UTP-4P-Cat.5e     ITK
	м
	90

	20
	  Короб   25x16  PR.03.0050  Промрукав
	м
	30




9) Организация технического обслуживания оборудования системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей.
Для организации технического обслуживания, согласно РД 25. 488-82 «Расчет численности персонала для технического обслуживания установок пожарной автоматики», задействовать четырех человек от организации, имеющей лицензию на данный вид работ. Технический персонал должен пройти обучение у официальных представителей-поставщиков установленного оборудования.

10)  Квалификационные требования к исполнителю.
Исполнитель должен иметь:
1.	В составе фирмы подразделение по обслуживанию оборудования средств охранной и пожарной безопасности, пожаротушения и оповещения, территориально расположенное в Карачаево-Черкесской республике.
2.	Лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Главного управления МЧС России на выполнение работ и предоставление услуг эксплуатирующим организациям по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту инженерно-технических средств систем пожарной сигнализации и пожаротушения.
3.	Квалификационный аттестат (со сроком действия на весь срок действия контракта) о прохождении сотрудниками обслуживающей организации обучения по специализации: Монтаж и обслуживание систем комплексной безопасности объектов на базе оборудования ИСО «Орион» ЗАО НВП «Болид»   
4.	Опыт работы с программным комплексом АРМ «Орион» и АРМ «Орион-ПРО» подтверждённый сертификатом о прохождении обучения сотрудниками обслуживающей организации.
5.	Сотрудники обслуживающей организации для обслуживания оборудования смонтированного на объектах САО РАН, но не относящегося к производителю ЗАО НВП «Болид» и «СТРЕЛЕЦ-ИНТЕГРАЛ» должны иметь Квалификационные удостоверения по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» (или аналогичного учебного заведения)
6.	Обслуживающий персонал обязан иметь именные квалификационные аттестаты (со сроком действия на весь срок действия контракта) о прохождении сотрудниками обслуживающей организации обучения по специализации: Монтаж и обслуживание систем комплексной безопасности объектов на базе оборудования интегрированной системы безопасности «СТРЕЛЕЦ-ИНТЕГРАЛ»  
7.	Опыт работы с программным комплексом «СТРЕЛЕЦ-ИНТЕГРАЛ» подтверждённый сертификатом о прохождении обучения сотрудниками обслуживающей организации.
8.	Сертификат соответствия требованиям МС ИСО 9001:2000 (система менеджмента качества применительно к проектированию, монтажу, пуско-наладочным работам и обслуживанию комплексов инженерно-технических средств охраны и пожарной безопасности). 



Заказчик:							Исполнитель:	



_________________/Г.Г. Валявин/			_________________/________________/
               М.П.							М.П.
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