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Выполнение работ по лабораторным испытаниям и измерению электрооборудования и средств индивидуальной защиты в 2027 г. согласно объему испытаний и работ. 
Срок проведения испытаний: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика в 2027 году.
Объем испытаний и работ:
- тепловизионное обследование электрооборудования с выявлением и устранением мест возникновения потерь электроэнергии (ГОСТ 8563-96, РД 34,45-51.300-97, ПЭЭП прил. 3) с программным обеспечением формирования отчетной документации (Servis Pack 2), специально аттестованным персоналом (лабораторией неразрушающего контроля),
- прогрузка автоматических выключателей,
- проверка устройств защитного отключения (УЗО) в щитах ОР (освещение, розетки),
- проверка величин токов срабатывания отключающих автоматических выключателей низкого и высокого напряжения, времени срабатывания АВР : ТП - 34, ТП - 23,
- проверка срабатывания защиты при системе эл. питания с заземленной «нейтралью» ГОСТ Р. 51327,1-99, ГОСТ р. 50345-99, ТЭЭП р. 28 прил. 3 МПБЭЭ р. 3.5,
- проверка сопротивления изоляции кабельных линий зданий,
- проверка цепи «фаза-ноль»,
 - проверка сопротивления изоляции изолирующих устройств, в шкафах и распределительных устройствах,
- проверка сопротивления металлической связи заземляющих проводников с шинами и контурами заземления,
- проверка величин токов срабатывания отключающих автоматических выключателей,
- проверка сопротивления растеканию электрического тока контуров заземления
- проверка сопротивления изоляции (низковольтных и высоковольтных кабелей, сборных и соединительных шин, распределительных устройств, коммутационных аппаратов низкого и высокого-10 кВ напряжения)
- проверка сопротивления металлической связи заземляющих проводников с шинами и контурами заземления,
- проверка сопротивления растеканию электрического тока контура заземления.
Результаты проведенных работ – оформить в виде технических отчетов по каждому объекту, согласованных с «Ростехнадзором» КМВ. В состав Технического отчета по проведенным эксплуатационным электроизмерениям (испытаниям) должны входить:
- Пояснительная записка с кратким описанием объекта, его электрохозяйства ГОСТ Р. 50571 1-27-2003
- Программа испытаний с краткой методикой выполненных испытаний и нормируемых величин, согласно гл. II Рекомендаций по проверочным испытаниям «Энергосервис 2006»
- Результаты проверки перечисленных выше объемов испытаний и работ в виде протоколов.
- Составление ведомости дефектов, выявленных в результате проведенных измерений и испытаний.
Все работы должны выполняться в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, САНПиНами, ПТЭЭПБ, ПУЭ и другими нормативными документами.
Проведение контрольных измерений и эксплуатационных испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей должно соответствовать правилам ПУЭ, ПЭЭП, МПОТ, ППБ
Исполнитель обязан иметь допуск к пусконаладочным работам электротехнических устройств СРО, действующее свидетельство Ростехнадзора о регистрации электролаборатории с парком поверенных измерительных приборов и испытательных установок и лаборатории неразрушающего контроля с правом проведения тепловизионного контроля электрооборудования.
Все сотрудники Исполнителя, командированные для проведения данных работ, должны иметь аттестацию инспекции Ростехнадзора IV гр. по электробезопасности, (административно - технический персонал) в соответствии с требованиями ПЭЭП, с правом проведения специальных работ и представлением заверенных копий удостоверений и выписок из журналов по ТБ и ОТ и медицинского освидетельствования МПБЭЭ р. 12.
Работы должны выполняться только в рабочие дни, с 08 до 17 ч. (работа в ночное время запрещена). График работ согласовывается с администрацией учреждения.
По окончании производства работ Исполнитель должен представить Технический отчет в 3-х экземплярах, установленной «Ростехнадзором» формы, один из которых предоставляется в учреждение с отметкой на 2-х других о его получении.
Сметная документация должна представляться Исполнителем пообъектно, согласно действующих расценок.
Объекты проведения испытаний:
1. Электрохозяйство Санатория «Электроника» ФТС России по адресу г. Кисловодск, ул. Российская 14. корпуса № 1; 2; 3; 4; административный, клуб- столовая, гараж на 4 бокса, ЛДК, внутренние электрические сети 04кВ.
1. Электрохозяйство «Производственной базы» Санатория «Электроника» ФТС России по адресу: г. Кисловодск, ул. Промышленная 28.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: Гарантийный срок на выполняемые работы: не менее 12 месяцев после подписания документа о приемке.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ не соответствует, то  представитель Заказчика должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.
Ответственность за некачественное выполнение работ несет Исполнитель. Устранение недоделок ведется силами и средствами Исполнителя.
Список оборудования для лабораторных и профилактических испытаний:
1. измерения сопротивления заземляющих устройств – 9 объектов.
1. проверка цепей между заземлителями и заземляемыми элементами – 9 объектов.






