	Наименование
	ОКПД
	Характеристики
	Ед.измерения
	Количество

	Радиальный вентилятор
	28.25.20.112

	 Вентилятор радиальный ВР 80-75 №4 низкого давления производится по ТУ 28.25.20-005-55528260-2021. Вентилятор изготовлен по конструктивной схеме с непосредственным соединением с двигателем . Одностороннего всасывания: да; Корпус:  спиральный поворотный; Материал корпуса: углеродистая сталь;  Лопатки рабочего колеса: загнутые назад; Количество лопаток рабочего колеса, шт: 12; Положение корпуса: 0°;  Направление вращения: правое.
Электродвигатель: 
Установленная мощность, кВт: 1,1; Тип электродвигателя: 80A4; Частота вращения, об/мин: 1450.
Параметры в рабочей зоне: 
Производительность, 1000 х м3/ч: 2,2-4,6; Полное давление, Па: 750-350; 
Масса, кг: 57.  Относительный диаметр колеса: 1,1 . 
Диаметр колеса, мм: 400; Высота вентилятора с площадкой, мм: 753; Общая ширина вентилятора, мм: 773; Общая глубина вентилятора, мм: 807; Габариты площадки в горизонтальной плоскости, мм: 563,5х340; Количество монтажных отверстий диаметром 10 мм в площадке, шт: 6; Высота вентилятора от нижней части площадки до центра электродвигателя и колеса, мм: 460; 
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора приведены ниже.

	штука
	1


Поставка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки поставщику. Доставка и подъем силами поставщика. Подъем на 10 этаж.

