## Описание объекта закупки

## техническое обслуживание кондиционеров (сплит-систем) по промывке внешних блоков

Наименование объекта закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит-систем) — промывка внешних блоков в административном здании УФНС России по Сахалинской области.

Контактное лицо – главный специалист-эксперт общего отдела Шумков Виталий Владимирович, тел. 55-71-05 добавочный 15-50, электронный адрес 65ufns@mail.ru

Место оказания услуг:

- г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 14;

- г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 105а.

Перечень обслуживаемого оборудования: сплит-системы с инвентарными номерами:

- 110106.01681;

- 10134061634;

- 10134061635;

- 110106.01698;

- 110104.03107;

- 110104.03106.

## Состав и объём услуг

В рамках оказания услуг исполнитель обязан выполнить следующие работы по каждому внешнему блоку сплит-системы:

- Визуальный осмотр внешнего блока на предмет механических повреждений, коррозии, загрязнений, состояния креплений и целостности элементов корпуса.

- Очистка корпуса и решёток от пыли, грязи, листвы, пуха и иных посторонних предметов.

- Промывка теплообменника (радиатора) с применением специализированных моющих средств, разрешённых для данного типа оборудования, с целью удаления накопившихся загрязнений, пыли и жировых отложений.

- Промывка вентилятора (лопастей и корпуса) для устранения налипшей грязи и пыли, препятствующей нормальной работе.

- Удаление остатков моющего средства и просушка элементов оборудования.

- Проверка дренажной системы на предмет засоров и корректного отвода конденсата после проведения промывки.

- Контроль работоспособности оборудования после проведения работ (в том числе проверка отсутствия протечек, посторонних шумов, корректности работы режимов).

## Требования к выполнению работ

- Безопасность: работы должны выполняться с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и правил эксплуатации электроустановок. При работе на высоте исполнитель обязан обеспечить применение средств индивидуальной защиты и соблюдение правил работы на высоте.

- Квалификация персонала: к выполнению работ допускаются специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, опыт обслуживания климатического оборудования, а также действующие удостоверения по электробезопасности (не ниже III группы).

- Материалы и оборудование: исполнитель использует собственные моющие средства и оборудование, соответствующие требованиям производителя сплит-систем. Применение агрессивных химических составов, способных повредить алюминиевые ламели теплообменника, не допускается.

- Экологические требования: утилизация отработанных жидкостей и загрязнений осуществляется исполнителем в соответствии с действующим законодательством.

- Документирование: по результатам работ исполнитель предоставляет акт выполненных работ по каждому инвентарному номеру, а также фотофиксацию состояния оборудования до и после обслуживания (по требованию заказчика).

## Гарантийные обязательства

- гарантийный срок на выполненные работы — 1 месяц с даты подписания акта;

- устранение недостатков, возникших по вине Исполнителя, производится за его счёт в срок не более 3-х рабочих дней] с момента уведомления.

## Особые условия

- Работы выполняются в согласованное с заказчиком время, исключающее массовое пребывание сотрудников в зоне проведения работ и минимизирующее помехи текущей деятельности учреждения.

- Исполнитель обязан согласовать с ответственным лицом заказчика дату и время начала работ не менее чем за 1 рабочий день до их начала.

- Работы выполняются в присутствии представителя Заказчика либо при обеспечении доступа по акту.

- При необходимости высотных работ Исполнитель самостоятельно обеспечивает спецтехнику (автовышку) и оформляет наряд-допуск.

- В случае выявления в ходе осмотра неисправностей, требующих дополнительного ремонта (не входящего в предмет закупки), исполнитель обязан зафиксировать такие замечания в акте и довести информацию до представителя заказчика.

- Исполнитель несёт материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика в зоне проведения работ.

## Требования к качеству и безопасности

Услуги должны оказываться в соответствии с:

- технической документацией (паспортами, руководствами по эксплуатации) производителей сплит систем;

- требованиями СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- правилами по охране труда (в т. ч. при работе на высоте и с электроустановками);

- санитарными и противопожарными нормами.

- Уровень шума и вибрации после обслуживания не должен превышать значений, заявленных производителем.

## Результат оказания услуг

Результатом оказания услуг является:

- восстановленная эффективность теплообмена внешних блоков сплит-систем;

- отсутствие видимых загрязнений, засоров и механических препятствий для нормальной работы оборудования;

- документальное подтверждение выполнения работ (акт, фотоматериалы при необходимости).