## Техническое задание на товар.

## Аккумуляторная батарея Optimus OP 12022 или эквивалент с необходимыми характеристиками.

Номинальное напряжение    12В
Срок службы    3 года
Номинальная емкость (25°С) 20 часовой разряд    2,2 Aч
Саморазряд    3% емкости в месяц при 25°С
Рабочий диапазон температур
Разряд    -15~50°C
Заряд    -10~50°С
Хранение    -20~50°С
Метод заряда: постоянным напряжением (25°С)
Циклический режим (14,4- 15,0 В)
Макс. зарядный ток    0,66 А
Температурная компенсация    -30 мВ/°С
Буферный режим (13,50 13,80 В)
Температурная компенсация    -20 мВ/°С
Конструкция батареи
Полож. пластина    Диоксид свинца
Отриц. пластина Свинец
Корпус    АВЅ пластик
Крышка    АВЅ пластик
Клапан    Каучук
Клеммы    Медь
Сепаратор    Стекловолокно
Электролит    Серная кислота
Габариты (±1 мм)
Длина, мм    178
Ширина, мм    35
Высота, мм    60
Полная высота, мм    67

Технология AGM

Применение

- Системы безопасности и контроля доступа

- Системы аварийного освещения

- Электронные кассовые аппараты

- Электронное тестовое оборудование

- Переносное оборудование