ДОГОВОР №____________

г. Москва                                                                                                         «_» ______________2026 г.

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»  (ФИЦ Биотехнологии РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Садыхова Эльчина Гусейнгулу оглы, действующего на основании доверенности №1 от 09.01.2025 г., _______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании __________________., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности - «Сторона», в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказывать услуги по техническому обслуживанию инженерного оборудования систем отопления, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, индивидуального теплового пункта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2.  Состав и объем услуг определяется в Техническом задании (Приложение №1) к Договору.

1.3. Место оказания услуг: г. Москва, Проспект Мира, 119, павильон №30, «Музей БИОТЕХ».

1.4. Стороны подтверждают взаимное согласие на возможность осуществления обмена юридически значимыми первичными документами, адресованными Сторонам Договора (Договор, УПД, акты, счета на оплату, счета-фактуры), в электронном виде, подписанными уполномоченными представителями Сторон с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой был изготовлен удостоверяющим центром, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Технические средства и возможности позволяют Сторонам принимать и обрабатывать электронные формы документов. Обмен документами в электронном виде должен осуществляться по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

1.5.	Код видов расходов (КВР) 244. КОСГУ 225.

Тип объекта закупки: услуга.

Количество товара, объем работы, услуги: 6.00.

Единицы измерения: месяц.

ОКПД2: 33.12.19.000.

ОКВЭД2: 33.12.

- Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Цена Договора является твёрдой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет __________ (________) рубля ______ копеек, НДС не облагается/НДС по ставке___% в размере _______.

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объёме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, иные расходы, связанные с оказанием услуг.

2.4. Расчёты по Договору производятся в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчётный счёт Исполнителя.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Ежемесячная стоимость услуг определяется путем деления Цены Договора, указанной в настоящей статье, на 6 (шесть) месяцев и равна ________ (_________) рубля ___ копейки, НДС не облагается/НДС по ставке__% в размере ___________.

2.4.4. Источник финансирования закупки: Федеральный бюджет, средства государственного задания.

2.5.	Условием финансирования Договора Заказчиком является согласие Исполнителя на соблюдение условий, целей и порядка предоставления из федерального бюджета субсидии, а также согласие Исполнителя на соответствующую отчетность и проверку Министерством и органами государственного финансового контроля соблюдения вышеназванных условий, целей и порядка, включая расходование средств. Выражение согласия Исполнителя на отчетность и осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора.

2.6.	Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7.	Основанием для оплаты оказанных услуг за месяц является подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Договору за месяц.

2.8.	Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за месяц, на основании выставленного Исполнителем счета.

2.9.	Авансирование не предусмотрено.

2.10.	Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в территориальном органе Федерального казначейства.

2.11.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.12.	Оплата за услуги, оказанные Исполнителем в декабре 2026 года, должны производиться на основании счета, выставленного Исполнителем, и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, не позднее 25.12.2026 г.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора.

3.1.2. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом 12.5 Договора.

3.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причинённых по вине Исполнителя.

3.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Договором.

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Договора.

3.2.2. Обеспечить приёмку оказанных по Договору услуг по объёму и качеству.

3.2.3. Провести экспертизу оказанных услуг.

3.2.4. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Договором.

3.3.2. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

3.3.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Договора.

3.3.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приёмки и оплаты услуг в объёме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.4.2. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.

- Сроки оказания услуг

4.1. Срок оказания услуг: 01.07.2026 года (но не ранее даты заключения Договора) по 31.12.2026 года (включительно).

- Порядок сдачи и приёмки услуг

5.1. Исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, составленный по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

5.2. Заказчик обязан проверить соответствие качества услуг требованиям, установленным Договором, проведя экспертизу.

5.3. Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения.

5.4. В случае обнаружения недостатков в объёме и/или качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.5 Договора.

5.5. Обо всех нарушениях условий Договора об объёме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, электронной почте либо нарочно. Адресом электронной почты Исполнителя для получения уведомления является: _______________.

5.6. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.5) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.7. Стороны установили, что в связи с обязанностью Заказчика применять унифицированные формы электронных документов бухгалтерского учета, установленной Приказом Минфина России от 05.04.2021 г. № 61н, возникла необходимость оформления Заказчиком до момента подписания Сторонами акта об исполнении обязательств Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (далее - Акт приемки (ф. 0510452)) в целях оформления приемки оказанных услуг, предусмотренной Договором.

5.8. Акт приемки (ф. 0510452) формируется на основании данных документов, подтверждающих оказание услуг, уполномоченным лицом Заказчика. В случае участия согласно условиям Договора в приемке оказанных услуг представителя Исполнителя подписание Акта приемки (ф. 0510452) осуществляется с участием такого уполномоченного представителя.

5.9. Если условиями Договора не предусмотрено участие представителя Исполнителя в приемке оказанных услуг, приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком самостоятельно. При этом Акт приемки (ф. 0510452) Заказчик вправе подписать в одностороннем порядке.

5.10. По результатам приемки, проведенной без участия Исполнителя, как при отсутствии претензий и расхождений, так и в целях оформления выявленных в ходе приемки качественных или количественных расхождений, Заказчик обязан уведомить Исполнителя о результатах приемки, путем направления подписанного Заказчиком Акта приемки (ф. 0510452) в адрес контрагента (в том числе на электронный адрес Исполнителя) копии электронного Акта приемки (ф. 0510452).

- Условия соблюдения конфиденциальности

6.1. Конфиденциальная информация в рамках настоящего Договора обозначает любые сведения, в том числе делового, технического и финансового характера, раскрытые Сторонами в рамках исполнения Договора, в виде документов и иной информации, относящейся к данному Договору. Третья сторона в рамках настоящего Договора обозначает юридическое или физическое лицо, не состоящее со Сторонами в отношениях аффилированности, не являющееся государственной структурой, наделенной правом получения от Стороны соответствующей Конфиденциальной информации по закону, а также не являющееся аудитором Сторон.

6.2.	Заказчик и Исполнитель обязаны не раскрывать третьей стороне никакой Конфиденциальной информации, не использовать ее в целях, противоречащих целям настоящего Договора, и распространять ее среди своих служащих только в той степени, в которой это будет необходимо для проведения переговоров между Сторонами, заключения договоров и исполнения взаимных обязательств Сторон по Договору.

- Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 (одного) процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.5.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6.	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.7.	Выплата неустойки, возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

7.8.	Окончание срока действия Договора не освобождает Исполнителя от ответственности за нарушение его условий в период действия Договора.

7.9.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

- Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей; и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трёх) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

- Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.3. При отсутствии возможности урегулировать Сторонами спор в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде города Москвы.

- Расторжение Договора

10.1. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон; в судебном порядке; в одностороннем порядке.

10.1.1.	Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

10.1.1.1.	Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

10.1.1.2.	Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков или объемов оказания услуг, предусмотренных Договором.

10.1.1.3.	Исполнитель не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или оказывает услуги так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Договором срок.

10.1.1.4.	Если отступления в оказании услуг от условия Договора или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

10.1.1.5.	В случае, если по результатам экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

10.1.2.	Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Исполнителя:

10.1.2.1.	Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, допущенные по вине Заказчика.

10.1.2.2.	Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки оказанных услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

10.2.	Расторжение Договора по соглашению Сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

- Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

11.2. Договор действует до 31.12.2026 года. Срок исполнения Договора Сторонами: 31.12.2026 года.

Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору до их полного исполнения.

- Прочие условия

12.1. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

12.5. Изменение условий Договора возможно только по соглашению Сторон. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

12.6.	В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

12.7.	Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями: Приложение № 1 к Договору – Техническое задание; Приложение № 2 к Договору – Акт сдачи-приемки оказанных услуг (ФОРМА).

12.8.	Стороны назначают ответственных лиц за надлежащее исполнение настоящего Договора:

- со стороны Заказчика – Голубева В.Н., электронная почта: v.golubeva@fbras.ru

- со стороны Исполнителя – ______________, тел. _____________, электронная почта______________.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» | ________________________ |
| Юридический адрес и фактический адрес: Российская Федерация, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 33, стр. 2. | Юридический адрес: __________________ |
| Реквизиты: ИНН 7725030284 КПП 772501001 ОГРН 1037700131633 ОКПО 02699441 Лицевой счет в УФК: 20736У42130 Единый казначейский счет: 40102810545370000003 Казначейский счет: 03214643000000017300 ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва БИК 004525988 ОКТМО 45915000 | Реквизиты: ИНН ________________ КПП: ______________________ р/с: ___________________ Банк: _________ Кор. счёт: ____________________ БИК _____________ |
| Контакты: | Контакты: |
| e-mail: info@fbras.ru | Тел.: _______________ e-mail: ____________________ |
| От Заказчика: Заместитель директора _______________Э.Г. Садыхов М.П. | От Исполнителя: ________________________/_____________ М.П. |

Приложение № 1 к договору

от «___» ________2026г. № ______

| УТВЕРЖДАЮ: От Заказчика: Заместитель директора ______________________/ Э.Г. Садыхов/ М.П. | СОГЛАСОВАНО: От Исполнителя: ________________________________ __________________/ ______________/ М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации

систем отопления, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения и ИТП

- Описание объекта закупки:

  - Услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации инженерного оборудования систем отопления, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, индивидуального теплового пункта.

- Сроки оказания и место оказания услуг:

  - Срок оказания услуг: с «01» июля 2026 г. (но не ранее даты заключения Договора) по 31.12.2026 года (включительно).

  - Место оказания услуг: г. Москва, Проспект Мира, 119, павильон №30, «Музей БИОТЕХ»

- Сведения об объектах оказания услуг и их объемах:

  - Виды и объемы услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования систем отопления, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, индивидуального теплового пункта определять в соответствии с рекомендациями заводов изготовителей и требованиями нормативных документов к эксплуатации и проведению ТО оборудования вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения и отопления.

  - Состав и количество инженерного оборудования, передаваемого в техническое обслуживание определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию (Перечень оборудования).

  - Периодичность проведения работ устанавливается в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию (Регламент проведения работ) на основании требований нормативных документов и рекомендаций заводов-изготовителей.

- Общие требования к организации-исполнителю и к оказанию услуг:

  - Организация-исполнитель должна соответствовать разрешенной деятельности по кодам ОКВЭД.

  - Оказание услуг должно осуществляться собственными силами организации-исполнителя, собственными инструментом и приспособлениями.

  - Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оказывать строго в согласованное с Заказчиком время.

  - Доставка на объект сотрудников, а также материалов, инструмента и приспособлений осуществляется организацией-исполнителем за счёт собственных средств, собственным транспортом.

  - В случае оказания услуг, требующих лицензирования или сертификации, организация-исполнитель должна предоставить соответствующие лицензии и сертификаты.

  - Ответственность за действия третьих лиц, привлекаемых организацией-исполнителем для оказания отдельных видов услуг, возлагается полностью на организацию-исполнителя по договору.

  - В стоимости услуг должны быть учтены все расходы организации-исполнителя с учётом стоимости материалов, накладных расходов, обязательных платежей, аренды инструментов, машин и механизмов, привлечения сторонних организаций, коммунальных ресурсов и иных расходов, связанных с исполнением условий договора.

  - Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня от даты подписания договора должен сообщить Заказчику в письменной форме список лиц, представляющих Исполнителя на Объекте, с указанием их полномочий, а также предоставить копии их паспортов, номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для оказания услуг.

- Требования к качеству оказываемых услуг:

  - Исполнитель обеспечивает:

    - Исполнитель обеспечивает выполнение требований качества и экологической безопасности к оказываемым услугам, предусмотренным соответствующими стандартами.

    - К оказанию услуг могут допускаться только лица, имеющие соответствующую квалификацию, обученные и аттестованные в установленном порядке, прошедшие инструктаж.

    - При оказании услуг допускается применение только материалов и комплектующих, имеющих соответствующие сертификаты и разрешённые к применению и использованию на территории РФ

    - Организация-исполнитель должна оказывать услуги качественно, в строгом соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ и другими действующими нормами и правилами.

    - Контроль сроков оказания услуг, качества и соответствия заявленным объемам производится представителем Заказчика. При нарушении технологии оказания услуг устанавливается срок устранения нарушения. Указания представителя Заказчика являются обязательными и подлежат безусловному выполнению.

    - Монтаж применяемого оборудования должен осуществляться со строгим соблюдением указаний и рекомендаций заводов-изготовителей.

- Иные требования к услугам

и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика:

  - При оказании услуг организация-исполнитель должна руководствоваться нормативно-технической документацией, а также нормами и правилами, действующими в РФ, регламентирующими деятельность и определяющими требования к оказанию услуг.

  - Исполнитель обязан иметь укомплектованный штат работников с квалификацией, соответствующей положениям профессиональных стандартов, в зависимости от выполняемых ими трудовых функций, исходя из условий оказания услуг.

  - Численность квалифицированного персонала должна быть достаточной для качественного своевременного оказания услуг по договору, но не менее, указанного в пункте 7.2.

  - Организация-исполнитель обязана по требованию Заказчика предоставлять последнему полную информацию о ходе оказания услуг с предъявлением выполненной части.

  - Организация пополняемого аварийного запаса. Состав аварийного запаса согласовывается с Заказчиком перед началом оказания услуг. Наличие аварийного запаса обязательно.

- На организацию-исполнителя возлагается:

  - Назначение специалистов, ответственных за выполнение требований охраны труда и техники безопасности при оказании услуг по договору.

  - Круглосуточное нахождение дежурного персонала (специалиста по отопительным системам и вентиляции в количестве 1 человека) для обеспечения безаварийной работы передаваемого на обслуживание оборудования.

  - Устранение аварийной ситуации в течение 1 (одного) часа, замена частей вышедшего из строя оборудования в течение 2-х часов.

  - Предоставление технического отчета о параметрах работы оборудования – ежедневно.

  - Обучение и аттестация привлекаемых специалистов, в том числе сторонних организаций, по видам работ, выполняемых ими на территории объекта по договору.

  - Ответственность за строгое соблюдение всеми сотрудниками исполнителя требований правил пожарной безопасности при нахождении на территории объекта.

  - Строгое соблюдение правил внутреннего распорядка и режима на территории объекта.

  - Сбор, вывоз и утилизация строительного мусора и иных отходов, образующихся при производстве работ за счёт собственных средств и собственными силами.

  - Обеспечение персонала, оказывающего услуги по договору, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, поверенным инструментом и приспособлениями.

8. Функциональные, технические и качественные характеристики оказываемых услуг:

8.1. Услуги по техническому обслуживанию представляют собой комплекс организационно-технических мероприятий по поддержанию Оборудования Заказчика в состоянии, соответствующем требованиям технической документации. Работы выполняются в полном соответствии с требованиями паспортных данных, инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию Оборудования, нормативной документацией, государственными санитарными, техническими и противопожарными нормами. Исполнитель обеспечивает ежедневное присутствие на объекте своих сотрудников.

8.2. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям государственных стандартов, нормативных документов и технической документации на соответствующее Оборудование.

8.3. Все запасные части (детали и расходные материалы), используемые при оказании услуг, должны быть новые, не использованные ранее в эксплуатации, не восстановленные, работоспособные.

8.4. Исполнитель должен использовать поверенную контрольно-измерительную аппаратуру, необходимую для выполнения соответствующего вида услуг; оборудование и инструменты должны быть качественные.

8.5. При возникновении аварийных ситуаций по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт денежных средств Исполнителя.

8.6. Исполнитель уведомляет Заказчика о необходимости проведения ремонта, модернизации или замены оборудования, а также сообщает Заказчику полный перечень необходимых ремонтных работ.

8.7. Техническое обслуживание Оборудования предусматривает выполнение на них строго определенных операций, предусмотренных требованиями эксплуатационной документации и указанных в настоящем техническом задании, а также устранение недостатков и выявление неисправностей для обеспечения его безаварийной повседневной эксплуатации.

8.8. После проведения технического обслуживания Исполнитель производит запись в «Журнале учета проведения технического обслуживания», где указывается: дата проведения технического обслуживания, перечень проведенных профилактических и ремонтных работ, использованные запчасти, рекомендации, наименование организации, проводившей техническое обслуживание, Ф.И.О. и подпись проводившего техническое обслуживание, Ф.И.О. и подпись принявшего техническое обслуживание. Ежемесячно по окончанию оказания услуг Исполнитель предоставляет Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель безвозмездно устраняет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, возникшие по вине Исполнителя

8.9. При выявлении неисправностей в ходе проведения обслуживания, устранение неисправностей производиться не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения обслуживания. В случае отсутствия возможности восстановить работоспособность Оборудования, необходимо:

- определить причину неработоспособности;

-предоставить дефектную ведомость с описанием причины неработоспособности Оборудования, перечнем необходимых работ для восстановления работоспособности Оборудования, или выводом о невозможности дальнейшей эксплуатации Оборудования и (или) неэффективности проведения восстановительного ремонта;

- предоставить расчет с указанием стоимости ремонтных работ, и стоимости необходимых к замене элементов оборудования (крупные узлы, агрегаты и т.п.) для восстановления работоспособности Оборудования.

8.10	. Исполнитель составляет дефектную ведомость и предоставляет ее Заказчику в письменном виде не позднее следующего рабочего дня с момента выявления неработоспособного Оборудования. Исполнитель обеспечивает влажную уборку на месте оказания услуг по их окончании. В ходе оказания услуг и после их окончания Исполнитель осуществляет сбор и вывоз производственного мусора.

8.11.	Исполнитель несет ответственность за нанесение ущерба имуществу Заказчика по причине ненадлежащего качества выполнения работ/нарушения техники безопасности, а также возмещает вред или ущерб, причиненный третьим лицам его работниками при исполнении обязанностей по договору, либо по причине несвоевременного исполнения обязанностей по договору, в сроки, установленные Заказчиком.

8.12.	При работе на высоте Исполнитель самостоятельно обеспечивает безопасность своих работающих сотрудников в соответствии с требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах.

8.13.	 Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда. Охрана труда сотрудников Исполнителя должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием инструментов и устройств в соответствии с действующими нормативами. Организация отведенной зоны для работ должна обеспечивать безопасность труда работающих.

8.14	. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при оказании услуг должны использоваться инструменты и механизмы, предназначенные для конкретных условий и/или допущенные к применению органами государственного надзора.

8.15	. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

8.16	. Исполнитель оказывает услуг в соответствии с настоящим техническим заданием, с учетом требований нормативных документов, в том числе (но не ограничиваясь):

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой»;

Постановление Минтруда России от 25.12.1997 N 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»;

ГОСТ Р 51125-98 Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний;

«Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2» (утв. Минтопэнерго России 06.10.1999);

Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

Приказ Минэнерго России от 12 августа 2022 года N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8 (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150);

Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 N 187 «Об утверждении глав правил устройства электроустановок»;

Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;

ГОСТ 30494-2011 Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

ГОСТ Р 50938-2013 Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических машин и приборов. Общие технические условия;

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения;

СП 336.1325800.2017 Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации;

СП 60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003;

ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения;

СТ СЭВ 3694-82 Стандарт Совета экономической взаимопомощи. Кондиционеры электрические бытовые. Требования по безопасности и методы испытаний», утвержденный Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации, июль 1982;

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.2.007.6-75 Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание;

ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний;

ГОСТ 12.1.004-91 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

Приказ ЦГСЭН в г. Москве от 12.08.2004 N 107 «Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования»;

Постановление Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 27.08.2004 N 4 «Об организации и проведении очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;

ГОСТ 26963-86. Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия;

Решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (вместе с «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»);

«Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

Ответственное должностное лицо Заказчика:

_______________ /В.Н. Голубева/

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень инженерного оборудования

| № п/п | Наименование системы | Тип оборудования | Марка/модель оборудования | Обслуживаемое помещение | Кол-во оборудования | Технические характеристики оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Общеообменная вентиляция |  |  |  |  |  |
| 1.1 | К1/В1 | Приточная каркасная установка с автоматикой и узлами регулирования | YMA(R)1050H-1350W | Вестибюль и выставочные залы №1 и №2 | 1 | К1-7510 м3/ч В1- 6810 м3/ч |
| 1.2 | П1 | Канальная приточная вентиляционная установка | RKB 400x200 C1 EC | Водомерный узел и тепловой пункт | 1 | 600 м3/ч |
| 1.3 | П2 | Канальная приточная вентиляционная установка | RKB 400x200 C1 EC | Служебные помещения в осях 2-8, М-К | 1 | 455 м3/ч |
| 1.4 | П3 | Канальная низкопрофильная приточная вентиляционная установка | LPKB 160 C1 | Вентиляционная камера и пожарный пост | 1 | 190 м3/ч |
| 1.5 | В2 | Канальная низкопрофильная вытяжная вентиляционная установка | LPKB 125 C1 | С/у служебный, с/у женский | 1 | 150 м3/ч |
| 1.6 | В3 | Канальная низкопрофильная вытяжная вентиляционная установка | LPKB 125 C1 | С/у мужской, КУИ | 1 | 110 м3/ч |
| 1.7 | В4 | Канальная низкопрофильная вытяжная вентиляционная установка | LPKB 125 C1 | Серверная и венткамера | 1 | 210 м3/ч |
| 1.8 | В5 | Канальная низкопрофильная вытяжная вентиляционная установка | RS 125 A | Электрощитовая | 1 | 80 м3/ч |
| 1.9 | В6 | Канальная низкопрофильная вытяжная вентиляционная установка | RKB 400x200 C1 EC | Водомерный узел и тепловой пункт | 1 | 600 м3/ч |
| 1.10 | В7 | Канальная низкопрофильная вытяжная вентиляционная установка | RS 125 A | С/у МГН | 1 | 100 м3/ч |
| 1.11 | В8 | Канальная низкопрофильная вытяжная вентиляционная установка | LPKB 125 C1 | Вентиляционная камера и пожарный пост | 1 | 190 м3/ч |
| 1.12 | В9 | Канальная низкопрофильная вытяжная вентиляционная установка | LPKB 160 C1 | Служебные помещения в осях 2-8, М-К | 1 | 265 м3/ч |
| 1.13 | В10 | Канальная низкопрофильная вытяжная вентиляционная установка | LPKB 125 C1 | С/у служебный, КУИ | 1 | 115 м3/ч |
| 1.14 | В11 | Канальная низкопрофильная вытяжная вентиляционная установка | RS 125 A | Душевая | 1 | 75 м3/ч |
| 1.15 | ВТЗ | Воздушно-тепловая завеса | KVC-D15E18-31 | Тамбур | 1 | 18,0 кВт |
| 2.0 | Кондиционирование |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ХС-1 | Наружный блок VRF | PUMY-P125YKM4 | Серверная | 1 | 14,0 кВт |
| 2.2 | ХС-2 | Наружный блок VRF | PUMY-P125YKM4 | Серверная | 1 | 14,0 кВт |
| 2.3 | ХС-1 | Внутренний блок VRF | PKFY-P100VKM-E | Серверная | 1 | 11,2 кВт |
| 2.4 | ХС-1 | Внутренний блок VRF | PKFY-P25VLM-E | Серверная | 1 | 2,8 кВт |
| 2.5 | ХС-2 | Внутренний блок VRF | PKFY-P100VKM-E | Серверная | 1 | 11,2 кВт |
| 2.6 | ХС-2 | Внутренний блок VRF | PKFY-P25VLM-E | Серверная | 1 | 2,8 кВт |
| 3.0 | Холодоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ХМ | Холодильная машина с двумя компрессорами и пластиначатыми теплообменниками | «Climaveneta» NX-W/0262 | К1/В1 | 1 | 62,61 кВт |
| 3.2 | Обвязка системы холодоснабжения | Инерционный бак | «Fiorini» | К1/В1 | 1 | V=500 л |
| 3.3 |  | Насос циркуляционный | «Grundfos» TPE2 40-180-N A-F- | К1/В1 | 1 | G =9,72 м3/ч, H=11,0 м |
| 3.4 |  | Насос циркуляционный | «Grundfos» PE2 40-200-N A-F- | К1/В1 | 1 | G =14,11 м3/ч, H=15,0 м |
| 4.0 | Отопление и теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - | Внутрипольный конвектор типа "Бриз В" с тангенциальным вентилятором | КЗТО | - | 24 | - |
| 4.2 | - | Напольный конвектор типа "Элегант" | КЗТО | - | 12 | - |
| 4.3 | - | Стальной радиатор типа "Гармония" с нижним подключением трубопроводов | КЗТО | - | 10 | - |
| 4.4 | - | Настенный электрический конвектор типа Spot-e-3 | "Noirot" | - | 2 | - |
| 4.5 | - | Теплообменник пластинчатый разборный системы отопления | "Ридан" НН№6М | ИТП | 1 | Q=43000 Ккал/ч, S=0,67 м 2 |
| 4.6 | - | Теплообменник пластинчатый разборный системы ГВС 1ст | "Ридан" НН№8 | ИТП | 1 | Q=18144 Ккал/ч, S=0,756 м2 |
| 4.7 | - | Теплообменник пластинчатый разборный системы ГВС 2ст | "Ридан" НН№8 | ИТП | 1 | Q=10656 Ккал/ч, S=0,672 м2 |
| 4.8 | - | Теплообменник пластинчатый разборный системы вентиляции | "Ридан" НН№6 | ИТП | 1 | Q=161000 Ккал/ч, S=2,278 м2 |
| 4.9 | - | Насос циркуляционный системы отопления | "Wilo" Stratos MAXO 25/0,5-10 | ИТП | 2 | G= 2,47 м/ч, Н=9.5 м.вод.ст., N=0.28 кВт |
| 4.10 | - | Насос циркуляционный системы вентиляции | "Wilo" Helix VE 604-1/16/E/S | ИТП | 2 | G=7.41 м/ч, Н=31.50 м.вод.ст., N=1,5 кВт |
| 4.11 | - | Насос циркуляционный системы ГВС | "Wilo" Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 | ИТП | 2 | G= 0.21 м/ч, Н=11м.вод.ст., N= 0.26 кВт |
| 4.12 | - | Регулирующий клапан перепада давления, фланцевый (в компл. с медными трубками,и охладителем импульса) | "Danfoss" AFР/VFG 2 | ИТП | 1 | Ду=25, Kvs=8,0 м/ч, Р=0,5-3МПа |
| 4.13 | - | Регулирующий клапан системы отопления с электроприводом | "Danfoss" VFM-2 | ИТП | 1 | Ду15, Кv1.6 |
| 4.14 | - | Регулирующий клапан системы ГВС с электроприводом | "Danfoss" VFM-2 | ИТП | 1 | Ду15, Кv1,0 |
| 4.15 | - | Регулирующий клапан системы ГВС с электроприводом | "Danfoss" VFM-3 | ИТП | 1 | Ду20, Кv6.3 |
| 4.16 | - | Клапан соленоидный подпитки системы отопления | "Danfoss" ЕV 220В | ИТП | 2 | Ду10 Кv 1.6 Ру1.6МПа |
| 4.17 | - | Мембранный расширительный бак для системы отопления | "Flamco" Flexcon R 8 - 80 | ИТП | 1 | V= 80л, Р = 6 атм |
| 4.18 | - | Мембранный расширительный бак для системы вентиляции | "Flamco" Flexcon R 110 - 1000 | ИТП | 1 | V= 110л, Р = 6 атм |
| 4.19 | - | Клапан предохранительный угловой латунный, муфтовый | Flamco" Prescor | ИТП | 2 | Ду32x55, Ру16, Рcр=5 бар |
| 4.20 | - | Клапан предохранительный угловой латунный, муфтовый | Flamco" Prescor | ИТП | 1 | Ду32x25, Ру16, Рcр=8 бар |
| 4.21 | - | Кран шаровый |  | ИТП | 94 | от Ду 15 до Ду 65 |
| 4.22 | - | Кран шаровый трехходовой (для установки манометров) | "Danfoss" BVR-D | ИТП | 55 | Ду15, Ру3.0МПа |
| 4.23 | - | Грязевик абонентский стальной фланцевый вертикальный | "САТЕКС" | ИТП | 1 | Ду65 Ру1,6МПа |
| 4.24 | - | Фильтр магнитный сетчатый фланцевый | "Danfoss" FVF | ИТП | 3 | Ду 65 Ру 1,6 МПа, Тмах=140 С |
| 4.25 | - | Фильтр магнитный сетчатый фланцевый | "Danfoss" FVF | ИТП | 1 | Ду 50 Ру 1,6 МПа, Тмах=140 С |
| 4.26 | - | Фильтр магнитный сетчатый муфтовый | "Danfoss" FVR | ИТП | 2 | Ду 32 Ру 2,5 МПа, Тмах=130 С |
| 4.27 | - | Фильтр магнитный сетчатый муфтовый | "Danfoss" FVR | ИТП | 1 | Ду 25 Ру 2,5 МПа, Тмах=130 С |
| 4.28 | - | Клапан обратный межфланцевый | "Danfoss" NVD 895 | ИТП | 2 | Ду65, Ру=16 бар, Тмах=120 С |
| 4.29 | - | Клапан обратный межфланцевый | "Danfoss" NVD 895 | ИТП | 2 | Ду50, Ру=16 бар, Тмах=120 С |
| 4.30 | - | Клапан обратный межфланцевый | "Danfoss" NVD 895 | ИТП | 2 | Ду40, Ру=16 бар, Тмах=120 С |
| 4.31 | - | Клапан обратный муфтовый | "Danfoss" NRV EF | ИТП | 2 | Ду32, Ру=16 бар, Тмах=120 С |
| 4.32 | - | Клапан обратный муфтовый | "Danfoss" NRV EF | ИТП | 2 | Ду25, Ру=16 бар, Тмах=120 С |
| 4.33 | - | Клапан обратный муфтовый | "Danfoss" NRV EF | ИТП | 2 | Ду20, Ру=16 бар, Тмах=120 С |
| 4.34 | - | Компенсатор антивибрационный фланцевый (в компл. с контрольными стержнями) | "Tecofi" DI7240 | ИТП | 4 | Ду65 Ру=16 бар, Тмах=110 С |
| 4.35 | - | Компенсатор антивибрационный фланцевый (в компл. с контрольными стержнями) | "Tecofi" DI7240 | ИТП | 4 | Ду50 Ру=16 бар, Тмах=110 С |
| 4.36 | - | Компенсатор антивибрационный муфтовый | "Tecofi" DI7140 | ИТП | 4 | Ду25 Ру=16 бар, Тмах=110 С |
| 4.37 | - | Охладитель проб | "САТЕКС" | ИТП | 1 | Ду65 |
| 4.38 | - | Водосчетчик крыльчатый | ВСХН-25 | ИТП | 1 | Gэкспл.=7,0 м3/ч, Ду 25 |
| 4.39 | - | Манометр технический | МП-3У-25 | ИТП | 2 | Рр=25кгс/см2, кл.точн. 1.5,прис. 1/2" |
| 4.40 | - | Манометр технический | МП-3У-16 | ИТП | 55 | Рр=16 кгс/см2, кл.точн. 1.5,прис. 1/2 |
| 4.41 | - | Термометр жидкостный(в компл. с закладной ) Т=200 С | А50 | ИТП | 2 |  |
| 4.42 | - | Термометр биметаллический(в компл. с закладной к) Т=150 С | А50 | ИТП | 17 |  |
| 4.43 | - | Насос дренажный погружной | "Wilo" TMT32M/113/7.5 | ИТП | 2 | N=0,75 кВт, t = 95 С |
| 4.44 | - | Гидромагнитная система для обработки воды резьбовая Ду15мм | ГМС-15 | ИТП | 1 |  |
|  | Итого единиц оборудования: |  |  |  | 356 |  |

Приложение № 2

к техническому заданию

Регламент проведения технического обслуживания

| РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ И ИТП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| Регламент проведения работ по техническому обслуживанию вентиляторов |  |  |  |
| Вентиляторы |  |  |  |
| 1 | Инженерный осмотр вентиляторов проверка правильности работы, запись результатов осмотра | Ежедневно |
| 2 | Проверка на предмет побочных шумов, вибраций и перегрева, запись результатов. | Еженедельно |
| 3 | Исследование гибких связей. Запись результатов | Еженедельно |
| 4 | Полная проверка надежности крепления вращающихся механизмов, лопастей, болтов, гаек и других соединений | Еженедельно |
| 5 | Осмотр антивибрационных устройств и креплений | Еженедельно |
| 6 | Проверка надежности крепления | Еженедельно |
| 7 | Запись выявленных дефектов | Еженедельно |
| 8 | Проверка подшипниковых механизмов на предмет перегрева и шумности. | Еженедельно |
| 9 | Проверка износа ремней их натяжения и правильности посадки. Замена ремней в случае необходимости. | Еженедельно |
| 10 | Тестирование изоляции двигателя. Запись результатов. | Еженедельно |
| 11 | Измерение величины проходящего тока. Запись результатов. | раз в квартал |
| 12 | Осмотр электрической проводки, проверка соединений. Запись результатов. | Еженедельно |
| 13 | Проверка воздушных проходов вентилятора, устранение пыли и грязи. | Еженедельно |
| 14 | Очистка лопастей вентилятора, запись обнаруженных дефектов. | раз в квартал |
| 15 | Полная очистка корпуса вентилятора снаружи. | 1 раз в течение действия договора |
| 16 | Запись доклада о состоянии приборов. | Еженедельно |
| Регламент проведения работ по техническому обслуживанию воздухонагревателей и воздушных фильтров |  |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр калорифера на предмет загрязнения и повреждений | Еженедельно в зимний период |
| 2 | Проверка ровности обогрева поверхностей | Еженедельно |
| 3 | Проверка и устранение утечек теплоносителя | По необходимости |
| 4 | Удаление воздуха из системы | Еженедельно в зимний период |
| 5 | Чистка змеевиков внутренняя и внешняя, удаление пыли. | 1 раз в течение действия договора |
| Воздушные фильтры |  |  |  |
| 1 | Остановка вентиляторов | Еженедельно |
| 2 | Проверка состояния фильтров | Еженедельно |
| 3 | Замена фильтров | Ежеквартально |
| 4 | Запись обнаруженных поломок и дефектов | Ежедневно |
| Регламент проведения работ по техническому обслуживанию элементов автоматики приточных систем |  |  |  |
| Заслонки |  |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр заслонок | Еженедельно |
| 2 | Проверка открытия и закрытия заслонок | Еженедельно |
| 3 | Чистка заслонок | Еженедельно |
| Электрические исполнительные механизмы |  |  |  |
| 1 | Проверка открытия и закрытия вручную | Ежеквартально |
| 2 | Проверка оборудования на предмет износа | Ежеквартально |
| 3 | Проверка и закрепление кабельных соединений | Ежеквартально |
| 4 | Тестирование обратной связи | Ежеквартально |
| 5 | Проверка и переустановка пороговых значений | Ежеквартально |
| Контроллеры |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров питания и состояния предохранителей. | Ежеквартально |
| 2 | Проверка правильности уставок и начальных параметров | Ежеквартально |
| 3 | Корректировка уставок и начальных параметров по необходимости | Ежеквартально |
| 4 | Проверка правильности функционирования контроллера | Ежеквартально |
| 5 | Проверка и закрепление кабельных соединений | Ежеквартально |
| 6 | Проверка связи датчиков и исполнительных механизмов с контроллером. | Ежеквартально |
| 7 | Проверка на предмет загрязнений. | Ежеквартально |
| 8 | Чистка контроллеров. | Ежеквартально |
| Сенсоры, термостаты и гидростаты, датчики |  |  |  |
| 1 | Замер выходных характеристик и сравнение с номинальными. | Ежеквартально |
| 2 | Проверка и закрепление кабельных соединений | Ежеквартально |
| 3 | Ремонт или замена | По необходимости |
| 4 | Проверка на предмет загрязнений | Ежеквартально |
| 5 | Чистка оборудования | Ежеквартально |
| Регламент проведения работ по техническому обслуживанию регуляторов частоты вращения |  |  |  |
| Регуляторы частоты вращения |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров питания и состояния предохранителей. | Ежеквартально |
| 2 | Замер выходных характеристик и сравнения с номинальными. | Ежеквартально |
| 3 | Проверка правильности уставок и начальных параметров | Ежеквартально |
| 4 | Корректировка уставок и начальных параметров | Ежеквартально |
| 5 | Проверка правильности функционирования регулятора | Ежеквартально |
| 6 | Проверка и закрепление кабельных соединений | Ежеквартально |
| 7 | Проверка связи регулятора с приводами вентиляторов | Ежеквартально |
| 8 | Проверка на предмет загрязнения | Ежеквартально |
| 9 | Чистка регуляторов | Ежеквартально |
| Регламент проведения работ по техническому обслуживанию циркуляционных насосов |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| 1 | Проверка измерительных приборов. | Ежеквартально |
| 2 | Смазка подшипников двигателей насосов, кроме двигателей с "мокрым ротором" и двигателей с необслуживаемыми подшипниками. | Ежеквартально |
| 3 | Чистка защитных кожухов | Ежеквартально |
| 4 | Тестирование величины электрического тока | Ежеквартально |
| 5 | Проверка правильности функционирования | Ежеквартально |
| 6 | Проверка прокладок на предмет протечек | Ежеквартально |
| 7 | Проверка плотности закрепления болтов и соединений | Ежеквартально |
| 8 | Проверка надежности электрических соединений | Ежеквартально |
| Тепловые завесы водяные и электрические |  |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр тепловой завесы, проверка правильности работы. Запись результатов осмотра. | Еженедельно в зимний период |
| 2 | Очистка калориферов, тенов, крыльчатки, двигателей от пыли и грязи. | Еженедельно в зимний период |
| 3 | Осмотр вентиляторов, проверка правильности работы. Запись результатов осмотра. | Еженедельно в зимний период |
| 4 | Проверка на предмет побочных шумов, вибрации и перегрева, Запись результатов. | Еженедельно в зимний период |
| 5 | Смазка подшипниковых механизмов | Еженедельно в зимний период |
| 6 | Проверка надежности крепления вращающихся механизмов, лопастей, болтов, гаек и других соединений. | Еженедельно в зимний период |
| 7 | Осмотр антивибрационных устройств и креплений. | Еженедельно в зимний период |
| 8 | Проверка надежности крепления. | Еженедельно в зимний период |
| 9 | Запись выявленных дефектов. | Еженедельно в зимний период |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции нагревателя. Запись результатов (для электрических тепловых завес) | 1 раз в течение действия договора |
| 11 | Измерение величины потребляемого тока электронагревателя. ( для электрических тепловых завес) | Ежемесячно в зимний период |
| 12 | Осмотр электрической проводки. Проверка надежности соединений. Запись результатов. | Ежемесячно в зимний период |
| 13 | Проверка на предмет утечки теплоносителя. Необходимый ремонт. Запись результатов. | Ежемесячно в зимний период |
| 14 | Проверка функционирования на всех температурных режимах. | Ежемесячно в зимний период |
| 15 | Проверка равномерности прогрева воздухонагревателей. | Ежемесячно в зимний период |
| 16 | Проверка функционирования термостатов, при необходимости регулировка | Ежемесячно в зимний период |
| 17 | Проверка функционирования ручных, автоматических и приводных клапанов. | Ежемесячно в зимний период |
| 18 | Удаление воздуха из гидравлической системы | Ежемесячно в зимний период |
| Регламент проведения работ по техническому обслуживанию холодильной машины |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций холодильной машины | Ежемесячно в летний период |
| 2 | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току) | Еженедельно в летний период |
| 3 | Профилактика электрических соединений щита управления | Еженедельно в летний период |
| 4 | Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений | Еженедельно в летний период |
| 5 | Контроль и запись - избыточного давления испарения, температуры испарения, избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка холодильной машины фреоном | Еженедельно в летний период |
| 6 | Контроль и запись состояния автоматики и показаний КИПа | Еженедельно в летний период |
| 7 | Контроль состояния хладагента и масла, тестирование пульта управления | Еженедельно в летний период |
| 8 | Проверка герметичности фреонового контура | Еженедельно в летний период |
| 9 | Проверка герметичности водяного контура | Еженедельно в летний период |
| 10 | Контроль электромагнитных клапанов | Еженедельно в летний период |
| 11 | Проверка срабатывания систем защиты компрессора(ов); | Еженедельно в летний период |
| 12 | Контроль уровня масла | Ежемесячно в летний период |
| 13 | Проверка степени загрязнения фреоновых фильтров | Еженедельно в летний период |
| 14 | Контроль срабатывания предохранительных клапанов | Еженедельно в летний период |
| 15 | Тестирование всех основных рабочих контуров Оборудования на кислотность масла и влажность фреона | 1 раз в течение действия договора |
| 16 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики | Еженедельно в летний период |
| 17 | Контроль давления расширительного бака мембранного типа, при необходимости дозаправка азотом | Еженедельно в летний период |
| 18 | Запись параметров в журнал | Еженедельно в летний период |
| Регламент проведения работ по техническому обслуживанию сплит-системы |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр блоков, наружного и внутреннего | Ежеквартально |
| 2 | Проверка системы отвода конденсата или дренажной системы | Ежеквартально |
| 3 | Проверка теплообменника внутри блока, при необходимости его чистка | Ежеквартально |
| 4 | Проверка электропитания по всем фазам | Ежеквартально |
| 5 | Проверка состояния силовых кабелей. Проверка соединений кабелей, подтягивание резьб на соединительных колодках | Ежеквартально |
| 6 | Проверка давления хладагента в системе | Ежеквартально |
| 7 | Контроль и запись — избыточного давления испарения — избыточного давления конденсации, температуры конденсации, в случае несоответствия, производится дозаправка хладагеном | Ежеквартально |
| 8 | Очистка наружного блока от загрязнений | Ежеквартально |
| 9 | Очистка фильтров внутреннего блока | Ежеквартально |
| Регламент проведения работ по техническому обслуживанию напольных конвекторов и настенных радиаторов отопления |  |  |  |
| 1 | Удаление воздуха с конвектора при помощи воздушного клапана | Ежемесячно в зимний период |
| 2 | Очистка оребрений от мусора и грязи | Еженедельно в зимний период |
| 3 | Проверка равномерности отдачи тепла по площади конвектора/радиатора | Еженедельно в зимний период |
| 4 | Регулировка термостатического вентиля при нехватке мощности отопления | Еженедельно в зимний период |
| 5 | Визуальный осмотр на предмет наличия подтёков, негерметичности резьбовых соединений | Еженедельно в зимний период |
| 6 | Проверка работы вентиляторов конвектора | Еженедельно в зимний период |

| РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИТП |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| Ежедневный технический осмотр теплового пункта (ТО-1) |  |  |
| 1 | Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения (УЗО), устройств релейной защиты и других автоматических устройств | Ежедневно |
| 2 | Удаление грязи и пыли с поверхности токоведущих частей со снятием напряжения | Ежедневно |
| 3 | Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта | Ежедневно |
| 4 | Обход теплового пункта с целью контроля параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования | Ежедневно |
| 5 | Показания основных контрольно - измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения | Ежедневно |
| 6 | Запись параметров работы инженерных систем в оперативный журнал теплового пункта | Ежедневно |
| 7 | Проверка соответствия записанных параметров работы теплового пункта параметрам, заданных в режимных картах; при необходимости - корректировка режимов работы инженерных систем ИТП | Ежедневно |
| 8 | Проверка состояния дверей и дверных запоров теплового пункта | Ежедневно |
| 9 | Проверка исходного положения запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования ИТП | Ежедневно |
| 10 | Проверка работы электронасосных агрегатов и исправность их упругих соединительных муфт | Ежедневно |
| 11 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы | Ежедневно |
| 12 | Проверка на отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры | Ежедневно |
| 13 | Проверка на отсутствие затоплений технического подполья и подвальных помещений теплового пункта сетевой водой | Ежедневно |
| Еженедельное техническое обслуживание теплового пункта (ТО-2) |  |  |
| 1 | Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости -корректировка режима работы | Еженедельно |
| 2 | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием | Еженедельно |
| 3 | Проверка на наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов, с пополнением смазки до необходимого уровня | Еженедельно |
| 4 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла | Еженедельно |
| 5 | Проверка на ощупь нагрева подшипниковых узлов работающих электронасосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 70°С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. | Еженедельно |
| 6 | Проверка на наличие защитных кожухов полумуфт электронасосных агрегатов и надежности их крепления | Еженедельно |
| 7 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности | Еженедельно |
| 8 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнения | Еженедельно |
| 9 | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми | Еженедельно |
| 10 | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления | Еженедельно |
| 11 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров | Еженедельно |
| 12 | Проверка уровня машинных масел гильз термометров и их пополнение (при необходимости) | Еженедельно |
| 13 | Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа | Еженедельно |
| 14 | Проверка целостности ламп освещения помещения | Еженедельно |
| 15 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта | Еженедельно |
| 16 | Проверка наличия и целостности пломб на водомерных узлах и приборах учета тепловой энергии | Еженедельно |
| 17 | Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов | Еженедельно |
| 18 | Устранение неисправностей, выявленных при осмотрах в течение прошедшей недели | Еженедельно |
| 19 | Восстановление при необходимости поврежденных лакокрасочных покрытий оборудования и приборов | Еженедельно |
| 20 | Проверка наличия и ведения эксплуатационной документации теплового пункта | Еженедельно |
| 21 | Запись в оперативном журнале о выполнении еженедельного обслуживания | Еженедельно |
| Ежемесячное техническое обслуживание теплового пункта (ТО-3) |  |  |
| 1 | Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций | Ежемесячно |
| 2 | Проверка правильности функционирования систем автоматизированного отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение путем принудительного изменения температурных режимов | Ежемесячно |
| 3 | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки | Ежемесячно |
| 4 | Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверка надежности крепления приборов) | Еженедельно |
| 5 | Проверка внешним осмотром нагрева контактных соединений токоведущих частей (по потемнению окраски, по запаху) | Еженедельно |
| 6 | Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей | Ежемесячно |
| 7 | Проверка характера гудения работающих контакторов и магнитных пускателей. При гудении проверка затяжки винтов, крепящих сердечников | Ежемесячно |
| 8 | Осмотр состояния контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае небольшого подгорания - зачиститка их до металлического блеска | Ежемесячно |
| 9 | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки | Еженедельно |
| 10 | Проверка соосности валов насосов и электродвигателей. При необходимости проведение центровки | Ежемесячно |
| 11 | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений | Еженедельно |
| 12 | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов | Ежемесячно |
| 13 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды | Еженедельно |
| 14 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение | Ежемесячно |
| 15 | Устранение неисправностей и неполадок, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе эксплуатации | Еженедельно |
| 16 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции | Ежемесячно |
| 17 | Снятие показаний потребленной тепловой энергии с теплосчетчика с передачей их в энергоснабжающую организацию | Ежемесячно |
| 18 | Запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного технического обслуживания | Ежемесячно |
|  | Техническое обслуживание теплового пункта (ГТО) |  |
| 1 | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование | 1 раз в течение действия договора |
| 2 | Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием и приборами (ЗИП), при необходимости принятие мер по доукомплектации | 1 раз в течение действия договора |
| 3 | Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции невидимых проводов и кабелей | 1 раз в течение действия договора |
| 4 | Проверка целостности, состояния зануляющих (заземляющих) проводников и надежности их подсоединения. При необходимости зачистка мест соединений до металлического блеска, затяжка болтовых соединений и смазка консистентной смазкой | 1 раз в течение действия договора |
| 5 | Проверка состояния открыто проложенной электропроводки, исправности установочных изделий и освещенности помещений | 1 раз в течение действия договора |
| 6 | Проведение комплекса электроизмерительных работ на цепях освещения и электротехническом оборудовании теплового пункта | 1 раз в течение действия договора |
| 7 | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах | 1 раз в течение действия договора |
| 8 | Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (с помощью имитаций) | 1 раз в течение действия договора |
| 9 | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления | 1 раз в течение действия договора |
| 10 | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров | 1 раз в течение действия договора |
| 11 | Выявление и устранение причин при осмотрах и проверках на функционирование неисправностей и недостатков. При необходимости замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные из ремонтного фонда (или новые) | 1 раз в течение действия договора |
| 12 | Проверка и восстановление тепловой изоляции водоподогревателей, трубопроводов и корпусов арматуры | 1 раз в течение действия договора |
| 13 | Осмотр состояния сальниковых уплотнений насосов, задвижек. Подтяжка сальниковых уплотнителей | 1 раз в течение действия договора |
| 14 | Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом | 1 раз в течение действия договора |
| 15 | Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников | 1 раз в течение действия договора |
| 16 | Проведение частичной разборки насосов и электродвигателей, пополнение консистентной смазкой подшипниковых узлов | 1 раз в течение действия договора |
| 17 | Прочистка фильтров | 1 раз в течение действия договора |
| 18 | Промывка и очистка грязевика | 1 раз в течение действия договора |
| 19 | Подкраска оборудования, трубопроводов | 1 раз в течение действия договора |
| 20 | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов | 1 раз в течение действия договора |
| 21 | Мероприятия по устранению недостатков в теплоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона на данном конкретном тепловом пункте | 1 раз в течение действия договора |
| 22 | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др. | 1 раз в течение действия договора |
| 23 | Очистка поверхностей нагрева водоподогревателей систем горячего водоснабжения (1 раз в 2 года) и систем отопления (1 раз в 2-3 года). Опрессовка давлением 1.25 рабочего межтрубного пространства водоподогревателей и испытания на плотность и прочность | 1 раз в течение действия договора |
| 24 | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах | 1 раз в течение действия договора |
| 25 | Сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта представителю теплоснабжающей организации | 1 раз в течение действия договора |
| 26 | Запись в оперативном журнале о выполнении операций сезонного технического обслуживания и готовности теплового пункта к новому отопительному сезону | 1 раз в течение действия договора |
| 27 | Проверка правильности регулировки при пуске отопления присоединенных внутренних систем тепловодоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем, заданных режимными картами | 1 раз в течение действия договора |

Приложение №3

к техническому заданию

Журнал №1

ФОРМА

(Наименование Исполнителя)

Журнал оказания услуг

по техническому обслуживанию инженерного оборудования систем отопления, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, индивидуального теплового пункта

Адрес объекта _________________________________________________

Период обслуживания с ________ 20___г.  по _______ 20___г.

| №п\п | Дата оказания услуг | Помещение (этаж, номер комнаты) Наименование оборудования (марка, модель) | Состав услуг по техническому обслуживанию | Подписи и расшифровки подписей работников Исполнителя | Отметка о выполнении работ (дата, подпись и расшифровка подписи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ответственного за Объект сотрудника от Исполнителя | Ответственного работника Заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Порядок ведения и заполнения Журнала оказания услуг по техническому обслуживанию (далее Журнал).

- Графы №№ 1,2,3,4,5 заполняются работником Исполнителя.

- Контроль за заполнением граф №№ 1,2,3,4,5,6,7 осуществляется ответственным работником Заказчика.

- В графе № 3 необходимо указывать конкретное помещение (номер комнаты, этаж и т.п.), в котором оказывались услуги.

- Журнал оформляется Исполнителем в течение 2 (двух) дней после подписания договора, пронумеровывается, сброшюровывается, скрепляется печатью и подписью ответственного сотрудника Заказчика, с указанием цифрами и прописью количества страниц в Журнале.

- В оформленный Журнал в течение срока проведения ТО вносятся записи об оказанных услугах по техническому обслуживанию.

- Журнал должен храниться на объекте у сотрудника Заказчика, назначенного ответственным за Объект в течение 1 года с момента внесения последней записи.

Приложение № 4

к техническому заданию

«УТВЕРЖДАЮ»

_______________________

_________________ Ф.И.О.

"___" ___________ 20___ г.

Лист 1

Всего ___ листов __

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № _____

"____" ___________ 20___ г.

Тип, марка: 	________________________________ 	Вид ремонта: __________

Инвентарный номер: 	________________________________ 	Заводской № __________

| № п/п | Наименование дефектного узла, детали | Характер дефекта | Решение по дефекту (ремонт, замена) |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи лиц, проводивших обследование:

_________________________/________________/______________

_________________________/________________/______________

должность 	подпись	фамилия, инициалы

Приложение № 2

к договору № ______

от «____»____________2026 г.

ФОРМА Акта сдачи-приемки оказанных услуг

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» | _________________________ |
| Юридический адрес и фактический адрес: Российская Федерация, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 33, стр. 2. | Юридический адрес: ___________________ |
| Реквизиты: ИНН 7725030284 КПП 772501001 ОГРН 1037700131633 ОКПО 02699441 Лицевой счет в УФК: 20736У42130 Единый казначейский счет: 40102810545370000003 Казначейский счет: 03214643000000017300 ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва БИК 004525988 | Реквизиты: ИНН ___________ КПП: ___________________ р/с: ____________ Банк: _________ Кор. счёт: __________________ БИК _______________ |

АКТ № _____

сдачи-приемки оказанных услуг

по Договору № _______ от "__" __________ 2026 г.

за ______________ месяц 2026 г.

г. Москва								«____»___________2026г.

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Садыхова Эльчина Гусейнгулу оглы, действующего на основании Доверенности № 1 от 09.01.2025 г., с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

- В соответствии с Договором № ________ от «___» ___________ 2026 г. (далее - Договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно: по техническому обслуживанию инженерного оборудования систем отопления, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, индивидуального теплового пункта. Место оказания услуг: г. Москва, Проспект Мира, 119, павильон №30, «Музей БИОТЕХ»

- В соответствии с настоящим Актом Заказчик принимает, а Исполнитель сдаёт фактически оказанные услуги за ___________ месяц 2026 года.

- Сведения о проведенной экспертизе: ______________________________________

- Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям Договора и Технического задания. Недостатки оказанных услуг не выявлены.

- Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора, составляет___________________ (___________________________) _____ копеек, НДС не облагается/НДС по ставке ___% в размере________.

- Авансирование не осуществлялось.

- Вариант 1.

Исполнителю начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

7. Вариант 2.

Неустойка Исполнителю не начисляется.

8.	Сумма, подлежащая оплате Исполнителю за услуги, принятые по настоящему Акту, составляет _____________ (_______________________) рублей __________ копеек, НДС не облагается/НДС по ставке ___% в размере________.

9.	Дополнительные сведения (при наличии) _______________________________________

10.	Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны).

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: | ОТ ЗАКАЗЧИКА: |
| --- | --- |
| ________________________ __________/_____________/ М.П. | Заместитель директора ФИЦ Биотехнологии РАН ________________ /Э.Г. Садыхов / М.П. Ответственный сотрудник со стороны Заказчика _______________________/ В.Н. Голубева/ |

Форма Акта согласована:

| От Заказчика: Заместитель директора ______________________/ Э.Г. Садыхов/ М.П. | От Исполнителя: ________________________________ __________________/ ______________/ М.П. |
| --- | --- |