Государственный контракт

на выполнение работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту индивидуального теплового пункта, в том числе по подготовке отопительной системы

к зимнему сезону

г. Новосибирск                                                                                                   «      »             2026 г.

_______________________, действующий на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (ФКУ "Сибуправтодор"), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Толстых Игоря Геннадьевича действующего на основании Устава с другой стороны, на основании п.4 ч.1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется осуществить выполнение работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту индивидуального теплового пункта (далее – ИТП), в том числе по подготовке отопительной системы к зимнему сезону, по адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111, далее «Объект», а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Срок выполнения работ: с 01.07.2026 по 30.12.2026 г.

1.3.  К обслуживанию принимается оборудование (согласно Приложению №1 являющемуся неотъемлемой частью данного контракта), находящееся в эксплуатации и исправном состоянии, установленное и эксплуатируемое с соблюдением требований инструкций по эксплуатации, технической документации. Техническое обслуживание осуществляется, как в период действия гарантии продавца (изготовителя) на обслуживаемое оборудование, так и по истечении срока действия гарантии.

1.4. Техническое обслуживание включает в себя проведение работ и мероприятий, обеспечивающих исправное техническое состояние и бесперебойную работу тепломеханического, электрического оборудования и оборудования КИПиА (Контрольно-измерительные приборы и автоматика) (согласно приложению №2, являющемуся неотъемлемой частью данного контракта).

1.5. Промывка внутренней системы отопления, административного здания и гаражного комплекса с пристройкой в летний период (с 01 июня по 31 августа текущего года) гидропневматическим методом до полного осветления жидкости с последующим проведением гидравлических испытаний на прочность и плотность.

- Права и обязанности Заказчика

2.1.Заказчик и его персонал обязаны выполнять указания и следовать рекомендациям, данным Исполнителем по правильной эксплуатации оборудования. Персонал Заказчика, эксплуатирующий оборудование, также обязан выполнять правила эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем и проектной документацией.

2.2. Заказчик обязан допускать к работе с оборудованием, если подразумевается его специфичность, только сотрудников, прошедших специальный курс обучения.

2.3. Заказчик обязан определить для связи с Исполнителем и для оформления необходимой документации ответственное лицо по месту нахождения оборудования.

2.4. Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую техническую документацию (копии техпаспорта и инструкции по эксплуатации, при наличии - копию гарантийного талона) на оборудование, подлежащее техническому обслуживанию в соответствии с Приложением № 1.

2.5. Заказчик имеет право вызвать представителя Исполнителя при возникновении аварийной или другой нештатной ситуации на «Объект».

- Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязан своевременно и качественно выполнять работы в объеме, согласно Приложения №2.

3.2.  Исполнитель обязан обеспечить прибытие специалистов на «Объект» для производства аварийного технического обслуживания. Под аварийным техническим обслуживанием подразумеваются действия по устранению неисправностей, угрожающих жизни и здоровью людей, причинением материального ущерба Заказчику.

3.3 Исполнитель обязан иметь в наличии инструмент и приборы, необходимые для производства работ.

3.4. Исполнитель обязан использовать только разрешенные к эксплуатации оригинальные запасные части и материалы.

3.5. В случае нарушения Заказчиком и его персоналом п.2.1. настоящего контракта Исполнитель не несет ответственность за работу технических средств.

3.6. В ходе производства работ Исполнитель обязан обеспечить выполнение и соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и требования трудовой дисциплины, принятые на предприятии Заказчика.

3.7. Сдача и возврат на поверку манометров и термометров (кроме оплаты за выполненные работы) осуществляется силами Исполнителя.

- Цена контракта и порядок расчета

4.1. Расчетным периодом по контракту является календарный месяц.

4.2. Стоимость обслуживания оборудования (ИТП) составляет ________ руб. в месяц.

4.3. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта составляет:______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 22%, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

4.4.Оплата за работы, выполненные по настоящему контракту, производится за счет средств федерального бюджета.

4.5. В цену, предусмотренную настоящим контрактом, не входит стоимость запасных частей, необходимость в применении которых может возникнуть при проведении технического обслуживания.

  - Оплата выполненной работы:

    - в случае если окончание выполнения работы согласно условиям государственного контракта приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, осуществляется в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, и не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;

4.6.2. в случае если окончание выполнения работы согласно условиям государственного контракта приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, осуществляется в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

  - По инициативе любой из Сторон, но не реже 1 (Одного) раза в год, а также в случае расторжения настоящего Контракта между Заказчиком и Исполнителем проводится сверка расчетов. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, уведомляет другую Сторону не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты ее проведения.

  - Оплата Работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

  - Обязательство Заказчика по оплате Работ Подрядчику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

- Ответственность сторон.

  - Стороны несут ответственность за ущерб, принесенный неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта, в пределах его действительного размера. Упущенная выгода или косвенные убытки возмещению не подлежат.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

5.3. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика во время проведения ремонтных работ.

5.4. Исполнитель несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с ГК РФ.

- Сроки и порядок выполнения работ

6.1. Плановое техническое обслуживание осуществляется Исполнителем согласно Приложению №2, но не реже двух раз в месяц.

6.2. Внеплановое техническое обслуживание осуществляется Исполнителем по мере необходимости на основании заявки Заказчика, в которой согласовывают дату и время проведения обслуживания.

7. Прочие условия

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3.Все споры, которые могут возникнуть по настоящему контракту, стороны решают путем переговоров.

7.4. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

7.5. Содержание условий, не указанных в настоящем контракте регулируется положениями действующего законодательства РФ.

7.6. Ни одна сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

8.Срок действия контракта

8.1. Начало – с даты подписания контракта сторонами до полного исполнения сторонами обязательств.

9.Особые условия

9.1 Приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

1. Приложение №1 (перечень оборудования, принятого на обслуживание);

2. Приложение №2 (перечень работ по сервисному обслуживанию ИТП);

3. Приложение № 3 (техническое задание).

4. Приложение №4 (спецификация)

11. Юридические реквизиты

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Сибуправтодор») Место нахождения: Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111. Почтовый адрес: Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111. ИНН 5405201071 КПП 540501001 ОКПО 53872154 ОКТМО 50701000 ОКОПФ 75104 Тел. (383)- 262-62-92, факс 262-59-35 Адрес электронной почты: press@fuadsib.ru Банковские реквизиты: УФК по Новосибирской области (ФКУ «Сибуправтодор» л/с 03511130330) КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ - 03211643000000015100 ОКЦ №1 Сибирского ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск ЕКС - 40102810445370000043 БИК 015004950 |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| ______________________/ М.П. | Начальник ФКУ «Сибуправтодор» ________________/И.Г. Толстых М.П. |

Приложение№1

К Государственному контракту

на выполнение работ по техническому обслуживанию и

регламентно-профилактическому ремонту

индивидуального теплового пункта, в том числе по

подготовке отопительной системы

к зимнему сезону

Перечень оборудования принятого на сервисное обслуживание

| № п/п | Наименование |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник: - Альфа-Лаваль Т5 13пл. |  | 1 |
| 2 | Насос: - Wilo IPL 40/115-0,55/2 |  | 2 |
| 3 | Контроллер: - ECL 300 - Siemens LOGO! 230 RС |  | 1 1 |
| 4 | Электропривод клапана: - AMV 25 |  | 2 |
| 5 | Клапан регулирующий: - VFS 25 |  | 2 |
| 6 | Расходомеры: - ПРЭМ-3 Ду-32 - ПРЭМ-3 Ду-20 |  | 2 3 |
| 7 | Датчики температуры: - КТПТР-01 |  | 2 |
| 8 | Тепловычислитель СПТ-941.11 Тепловычислитель СПТ-943.2 |  | 1 1 |
| 9 | Шкаф: - РУСМ 8105 - РУСМ 5111 - ПР-8-ВР1102-21 - ЩА - ПУ |  | 1 1 1 1 2 |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |  |
| ______________________/ М.П. |  | Начальник ФКУ «Сибуправтодор» _____________________/И.Г. Толстых М.П. |  |

Приложение № 2

К Государственному контракту

на выполнение работ по техническому обслуживанию и

регламентно-профилактическому ремонту

индивидуального теплового пункта, в том числе по

подготовке отопительной системы

к зимнему сезону

Перечень работ по сервисному обслуживанию ИТП

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Сервисное обслуживание шкафов коммутации насосов, силового шкафа: • Проверка исправности пускателей и автоматов. • Протяжка зажимных контактов. • Проверка целостности и состояния всех узлов пускателя. • Проверка работоспособности теплового реле защиты на отключение нагрузки. • Устранение выявленных неполадок. | 2 раз в квартал 2 раз в квартал 2 раз в квартал 2 раз в квартал 2 раз в квартал |
| 2. Сервисное обслуживание щита автоматики: • Проверка отработки перехода контроллера на аварийный режим. • Протяжка зажимных контактов. • Контроль работы контроллера ECL 300 . • Корректировка графика отопления. | 2 раза в месяц 2раз в квартал 2 раз в неделю по необходимости |
| 3. Запорная и регулирующая арматура: • Проверка технического состояния и профилактика работы шаровых кранов, дисковых поворотных заслонок, обратных клапанов. • Проверка технического состояния регулятора подпитки, чистка при необходимости. • Проверка технического состояния и исправности работы клапанов регулирующих и электрических приводов. • Проверка технического состояния предохранительного клапана. • Проверка и промывка сетчатых фильтров. | 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2раз в квартал |
| 4. Теплообменник: • Проверка технического состояния теплообменника. • Проверка рабочих параметров теплообменника согласно проектных данных (потери Т°С и Р кгс/см ) • Проверка основных характеристик теплообменника (потери Т°С и Р кгс/см ) • Обследование теплообменника на предмет наружных и внутренних утечек (устранение утечек). • Выявление и устранение причин возможной циклической неполной эффективности работы теплообменника. • Проведение гидравлических испытаний теплообменника • Разборка и проведение мероприятий для предотвращения снижения эффективности работы теплообменника. • Проведение работ по подготовке теплообменника к остановки на длительный срок (летний период). • Выдача рекомендаций по безаварийной и эффективной эксплуатации теплообменник | 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год |
| 5. Насосное оборудование: • Проверка на соответствие параметров при работе насосов и электродвигателей техническим характеристикам в рабочем режиме. • Проверка технического состояния предохранителей, конденсаторов, подшипников, торцевых уплотнений, проверка на загрязнение колпака вентилятора электродвигателя и т.д. • Проверка клемных соединений электродвигателя. • Проверка технического состояния систем защиты электродвигателя по току. | 2 раз в квартал 2 раз в квартал 2 раз в квартал 2 раз в квартал |
| 6. Приборы учета тепловой энергии: • Обработка показаний теплосчетчика и анализ показаний комплекса приборов учета. • Анализ нештатных состояний работ комплекса приборов учета. • Сдача расчетов в энергоснабжающей организации. • Анализ режима работы отопительной системы и выдача рекомендаций по энергосбережению. | 2 раз в месяц 2 раз в месяц 2 раз в месяц по результатам отопительного сезона |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Начальник ФКУ «Сибуправтодор» ________________/И.Г. Толстых М.П. |

Приложение № 3

К Государственному контракту

на выполнение работ по техническому обслуживанию и

регламентно-профилактическому ремонту

индивидуального теплового пункта, в том числе по

подготовке отопительной системы

к зимнему сезону

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту индивидуального теплового пункта, в том числе по подготовке отопительной системы

к зимнему сезону

1. Объект закупки: Выполнение работ по обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов по адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 111.

2. Перечень работ по сервисному обслуживанию ИТП ФКУ «Сибуправтодор» по адресу: ул. Добролюбова, 111.

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Сервисное обслуживание шкафов коммутации насосов, силового шкафа: • Проверка исправности пускателей и автоматов. • Протяжка зажимных контактов. • Проверка целостности и состояния всех узлов пускателя. • Проверка работоспособности теплового реле защиты на отключение нагрузки. • Устранение выявленных неполадок. | 2 раз в квартал 2 раз в квартал 2 раз в квартал 2 раз в квартал 2 раз в квартал |
| 2. Сервисное обслуживание щита автоматики: • Проверка отработки перехода контроллера на аварийный режим. • Протяжка зажимных контактов. • Контроль работы контроллера ECL 300 . • Корректировка графика отопления. | 2 раза в месяц 2раз в квартал 2 раз в неделю по необходимости |
| 3. Запорная и регулирующая арматура: • Проверка технического состояния и профилактика работы шаровых кранов, дисковых поворотных заслонок, обратных клапанов. • Проверка технического состояния регулятора подпитки, чистка при необходимости. • Проверка технического состояния и исправности работы клапанов регулирующих и электрических приводов. • Проверка технического состояния предохранительного клапана. • Проверка и промывка сетчатых фильтров. | 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2раз в квартал |
| 4. Теплообменник: • Проверка технического состояния теплообменника. • Проверка рабочих параметров теплообменника согласно проектных данных (потери Т°С и Р кгс/см) • Проверка основных характеристик теплообменника (потери Т°С и Р кгс/см) • Обследование теплообменника на предмет наружных и внутренних утечек (устранение утечек). • Выявление и устранение причин возможной циклической неполной эффективности работы теплообменника. • Проведение гидравлических испытаний теплообменника • Разборка и проведение мероприятий для предотвращения снижения эффективности работы теплообменника. • Проведение работ по подготовке теплообменника к остановки на длительный срок (летний период). • Выдача рекомендаций по безаварийной и эффективной эксплуатации теплообменник | 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год |
| 5. Насосное оборудование: • Проверка на соответствие параметров при работе насосов и электродвигателей техническим характеристикам в рабочем режиме. • Проверка технического состояния предохранителей, конденсаторов, подшипников, торцевых уплотнений, проверка на загрязнение колпака вентилятора электродвигателя и т.д. • Проверка клемных соединений электродвигателя. • Проверка технического состояния систем защиты электродвигателя по току. | 2 раз в квартал 2 раз в квартал 2 раз в квартал 2 раз в квартал |
| 6. Приборы учета тепловой энергии: • Обработка показаний теплосчетчика и анализ показаний комплекса приборов учета. • Анализ нештатных состояний работ комплекса приборов учета. • Сдача расчетов в энергоснабжающей организации. • Анализ режима работы отопительной системы и выдача рекомендаций по энергосбережению. | 2 раз в месяц 2 раз в месяц 2 раз в месяц по результатам отопительного сезона |

3. Перечень оборудования индивидуального теплового пункта:

Теплообменник : Альфа-Лаваль Т5 13пл. Насос: Wilo IPL 40/115-0,55/2. Контроллер: ECL 300; Siemens LOGO 230 RС. Электропривод клапана: AMV 25. Клапан регулирующий: VFS 25. Расходомеры: ПРЭМ-3 Ду-32; ПРЭМ-3 Ду-20. Датчики температуры: КТПТР-01, тепловычислитель СПТ-941.11, тепловычислитель СПТ-943.2. Шкаф: РУСМ  8105; РУСМ  5111; ПР-8-ВР1102-21; ЩА; ПУ.

4. Срок выполнения работ: с 01.07.2026 по 30.012.2026 года. Специалисты Исполнителя, должны прибывать на место проведения работ в течении одного рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика. В экстренных случаях (аварии, проверки и т.д.) в течении одного часа.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Начальник ФКУ «Сибуправтодор» ________________/И.Г. Толстых М.П. |

Приложение № 4

к Государственному контракту

№ ____ от «____» ___________ 20___г.

Спецификация

выполнения работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту индивидуального теплового пункта, в том числе по подготовке отопительной системы

к зимнему сезону

|  |  | Месяц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип установок, ТС, узлов | Вид работ (внешний осмотр, проверка работоспособности профилактика) | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Основные узлы | Внешний осмотр, проверка работоспособности профилактика | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Цена этапа | В месяц | 18 333,34 | 18 333,34 | 18 333,34 | 18 333,34 | 18 333,34 | 18 333,34 |

| Заказчик ФКУ «СИБУПРАВТОДОР» | Исполнитель |
| --- | --- |
| Начальник _______________И.Г. Толстых м.п |  |