ДОГОВОР № ЕАТ/26-61

на оказание услуг по сезонному запуску, техническому и аварийному обслуживанию в период эксплуатации, консервации после эксплуатации холодильного центра на базе двух абсорбционных холодильных машин HAS-66 «Shuangliang Eco-Energy» с обеспечивающим и обслуживающим оборудованием «Международный центр реставрации»

с. Рождествено                                                                                                          «___» июнь 2026 г.

Государственное автономное учреждение культуры Ленинградской области «Международный центр реставрации» (ГАУК ЛО «Международный центр реставрации»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черняевой Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии» 
(ООО «ЭСТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Сочнева Петра Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п. 1 ч. 1. раздела VIII Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения культуры Ленинградской области «Международный центр реставрации», утвержденного Наблюдательным советом ГАУК ЛО «Международный центр реставрации (протокол от 17.11.2023 № 9 в реакции от 14.05.2025 протокол № 27), заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (далее - Услуги) по сезонному запуску, техническому и аварийному обслуживанию в период эксплуатации, консервации после эксплуатации холодильного центра на базе двух абсорбционных холодильных машин HAS-66 «Shuangliang Eco-Energy» с обеспечивающим и обслуживающим оборудованием «Международный центр реставрации» (далее – Оборудование) в количестве 
2 штук, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора.

1.3. Срок оказания Услуг: с даты подписания Договора по октябрь 2025 г. в соответствии 
с графиком сервисного обслуживания.

1.4. Место оказания Услуг: Ленинградская область, м.о. Гатчинский, с. Рождествено, 
ул. Музейная, д. 2.

1.5. Закупка у единственного Поставщика, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ________ (_______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Стоимость Услуг по п. 2.1, оплачивается частями в 3 (три) этапа, что составляет за каждый этап:

_______ рублей 00 копеек (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%

_______ рублей 00 копеек (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%

_______ рублей 00 копеек (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%

2.2. В цену Договора включены все расходы Исполнителя, в том числе расходы 
на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, затраты 
на оказание Услуг, а также используемые в ходе оказания Услуг расходные материалы и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

2.3. Оплата по Договору осуществляется по факту оказания Услуг каждого из 3 (трех) 
этапов по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих исполнение Договора (УПД), на основании выставленного Исполнителем счета.

2.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика в пользу Исполнителя.

2.5. Валюта, используемая для расчетов – рубль Российской Федерации.

2.6. Оплата по Договору осуществляется за счет средств субсидий на выполнение государственного заказа из бюджета Ленинградской области.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе:

а) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом принятых Заказчиком Услуг;

б) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 
от исполнения отдельных видов обязательств;

в) запрашивать необходимую для оказания Услуг информацию, разъяснения и уточнения.

3.2. Исполнитель обязан:

а) оказать Услуги самостоятельно своими силами и за свой счёт, в соответствии 
в предусмотренный Договором срок;

б) оказать Услуги в соответствии с нормативными требованиями Завода – изготовителя Shuangliang Eco-Energy Systems Со. Ltd;

в) оказывать консультации по текущим вопросам эксплуатации Оборудования посредством телефонной связи и электронной почты (в рабочее время: понедельник-пятница с 9-30 до 17-30), по телефону 8 (812) 646-71-99, электронная почта: est@est-rus.ru;

г) использовать надлежащие инструменты и приборы, необходимые для оказания Услуг;

д) осуществить отбор проб раствора LiBr с отправкой на лабораторный анализ.

Экстренные телефонные консультации и прием заявки на внеплановый приезд сервис – инженера в связи с возникновением внештатной ситуации по телефонной линии, 
тел. +79315305446, 7 дней в неделю 24 часа в сутки, с последующим ее подтверждением Заказчиком по факсимильной или почтовой связи;

е) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, не позднее чем в течение 3 (трех) дней с даты принятия этого решения, направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, 
а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

3.3. Заказчик вправе:

а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором;

б) требовать в соответствии с разделом 6 Договора возмещения убытков, причиненных 
по вине Исполнителя, оплаты неустойки;

в) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Договора объем оказываемых Услуг, предусмотренных Договором;

г) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 
от исполнения отдельных видов обязательств.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с Договором;

б) обеспечить контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах 
его исполнения;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) дней с даты принятия этого решения, направить его Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, 
а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.

4. порядок СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Оказываемые Услуги осуществляются в соответствии с техническим заданием 
в предусмотренный Договором срок.

Документом, подтверждающим исполнение Исполнителем обязательств по Договору 
и приемки оказанных Исполнителем услуг, является УПД.

4.2. Исполнитель представляет Заказчику УПД в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания оказания Услуг.

4.3. Приемка результатов оказанных Услуг производится в соответствии с техническим заданием, в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4.4. Датой приемки оказанных Услуг считается дата подписания Заказчиком УПД.

4.5. Подписанный Заказчиком и Исполнителем УПД и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты.

4.6. В случае обнаружения в ходе приемки оказанных Услуг несоответствия по качеству оказываемых Услуг, Заказчик не принимает результаты оказанных Услуг и не подписывает УПД.

4.7. В случае выявления несоответствия оказываемых Услуг условиям Договора Заказчик 
в течение 3 (трех) дней уведомляет об этом Исполнителя, составляет соответствующую претензию и направляет ее Исполнителю, который в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
ее получения, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.

5. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Оказываемые Услуги должны отвечать требованиям, установленным в Договоре, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, сертификации, обязательным нормам 
и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки Исполнителем исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств 
(в том числе просрочки исполнения обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Также Заказчик вправе выставить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения Исполнителем.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора.

6.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты пени.

6.7. Уплата пени и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при заключении, изменении, расторжении и исполнении настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, 
они подлежат разрешению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2026 года, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности 
за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

8.3. Изменение условий Договора при его исполнении возможно по соглашению сторон 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, либо в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

9.2.1. Отказа Исполнителя оказать Заказчику Услуги;

9.2.2. Нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг.

9.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 
по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 
в случае:

9.4.1. Нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг;

9.4.2. Незаконного отказа Заказчика в приемке оказанных Услуг.

9.5. Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

9.7. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

9.8. В случае расторжения Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Услуг, оказанных Исполнителем.

9.9. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по вине Исполнителя (в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств по Договору), Договор считается расторгнутым или измененным с даты, прямо указанной в уведомлении.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, 
его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
в данном разделе Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов, обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

11.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.3. Доказательством наличия действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий будет считаться свидетельство, выдаваемое Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или иной документ, подтверждающее данное обстоятельство.

11.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно, но не позднее 
72 (семидесяти двух) часов с момента наступления указанных обстоятельств, в письменной форме известить другую Сторону, приложив документальное обоснование. При несоблюдении данного условия, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные 
не извещением или несвоевременным извещением.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все уведомления, направляемые в рамках настоящего Договора, должны представляться как Заказчику, так и Исполнителю письменно на русском языке по электронной почте, указанной 
в разделе 13 Договора, или на бумажном носителе. Датой уведомления считается дата получения данного уведомления адресатом в том случае, если существует документальное письменное подтверждение получения, которое может быть представлено по запросу.

12.2. В случае изменения почтового адреса, адреса электронной почты, места нахождения, контактных телефонов, банковских и иных реквизитов Сторона обязана письменно уведомить 
об этом другую Сторону в течение 7 (семи) календарных дней со дня вступления в силу указанных изменений. При нарушении данного условия вся корреспонденция и платежи, направленные 
по последнему доведенному до сведения адресу и реквизитам, считаются направленными надлежащим образом и полученными адресатом в день возврата отправителю.

12.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.4. К Договору прилагается:

- Техническое задание (Приложение № 1)

- Расчет цены Договора (Приложение № 2)

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Государственное автономное учреждение культуры Ленинградской области «Международный центр реставрации» (ГАУК ЛО «Международный центр реставрации») адрес:188356, Ленинградская область, м.о. Гатчинский, с. Рождествено, ул. Музейная, д.2 e-mail: gauklomcr@yandex.ru ОГРН: 1234700003603 от 21 февраля 2023 г ИНН 4705099500 КПП 470501001 Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург Единый казначейский счет 40102810745370000098 Казначейский счет 03224643410000004500 БИК 044030098 Получатель: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАУК ЛО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕСТАВРАЦИИ" л\с 30Ч83932008) Директор ________________________/Т.С. Черняева/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии» (ООО «ЭСТ») Адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15, лит. А, пом. 8-Н, офис 403А. ОГРН 1127847601694 ИНН 7810889493 / КПП 781001001 Р/счет 40702810703500019282 В ООО «Банк Точка» БИК: 044525104 Корр. счёт: 30101810745374525104 Тел./факс: +7 (812) 646-71-99 E-mail: est@est-rus.ru Генеральный директор ______________________/П.И. Сочнев/ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору

№ ЕАТ/26-61 от __ июня 2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по сезонному запуску, техническому и аварийному обслуживанию в период эксплуатации, консервации после эксплуатации холодильного центра на базе двух абсорбционных холодильных машин HAS-66 «Shuangliang Eco-Energy» с обеспечивающим и обслуживающим оборудованием «Международный центр реставрации» (далее-Объект).

2. Сроки оказания услуг: с даты заключения Договора по 31.10.2026 г. включительно.

График

| Вид услуг | Срок проведения |
| --- | --- |
| 1 этап: - ТО1 - Система водоподготовки - Расширительный бак - Трубопроводы и трубопроводная арматура контура «АБХМ-Градирня» - Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования | Июнь - Июль |
| 2 этап: - ТО2 - Клапан двухходовой | Август-Сентябрь |
| 3 этап: - ТО3 - Испарительная градирня - Насосные группы НГ1 и НГ2 - Клапан предохранительный | Октябрь |

3. Общие требования:

3.1. Услуги по техническому обслуживанию оказываются по рабочим дням в рабочее время Заказчика.

3.2. Услуги по аварийному обслуживанию оказываются круглосуточно (24 часа) по рабочим и выходным/праздничным дням.

3.2.1. Случай является аварийным и требуют прибытия представителей Исполнителя на Объект в течение 1 часа для контроля за работой оборудования или устранением неисправностей оборудования:

- при несогласованном отключении электроэнергии продолжительностью более 1 (одного) часа;

- повреждения или утечки в системах теплоносителя, охлаждающей или охлаждаемой воды, как следствие падение давления, что может привести к нарушению циркуляции теплоносителя, нештатному снижению температур охлаждающей или охлаждаемой воды, что может привести к кристаллизации раствора бромида лития;

- при обрывах, коротких замыканиях в электрической схеме систем;

- при ошибках в программах и контроллерах управления системами.

Ликвидация аварий проводиться в течение 2 (двух) часов с момента получения Исполнителем уведомления об аварийном случае, если авария не угрожает повреждением и разрушением Объекта или музейных экспонатов, предметов, а также не представляет опасность для работников Заказчика и посетителей Объекта. В ином случае ликвидация аварий проводиться в течение 1 (одного) часа с момента получения Исполнителем уведомления об аварийном случае. Уведомление Исполнителя осуществляется посредством телефонной связи и/или информационным письмом на электронный адрес Исполнителя и/или по факсу.

4. Оборудование, подлежащее техническому обслуживанию:

| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Завод- изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБХМ, Q= 250 кВт, Nэл= 2,5 кВт, на растворе Li-Br, горячей воде (в комплекте с фильтром и клапаном трехходовым (тепловой контур)) | HSA-66 | «SHUANGLIANG» | компл. | 2 | - |
| Испарительная градирня, Q= 330 кВт, Nэл= 5,5 кВт, (в комплекте с виброопорами, вариатором скорости вентилятора) | JNT-150 | «Broad» | компл. | 2 | - |
| Насосная группа НГ1 (контур «АБХМ-Градирня»): вертикальный многоступенчатый насос 11 кВт, 2900 об/мин, 3x380-415D/660-690Y V 50 Hz, 99141737 | CR 155-1 (HQQE/EPDM) | «Grundfos» | компл. | 2 | 1 рабочий + 1 резервный |
| Насосная группа НГ2 (контур «АБХМ-сеть холодоснабжения») вертикальный многоступенчатый насос 15 кВт, Зх 380- 415D/660-690Y В/50 Гц, 99143255 | CR 95-2-2 (A-F-A-E-HQQE) | «Grundfos» | компл. | 2 | 1 рабочий + 1 резервный |
| Клапан предохранительный с манометром 6 бар 1/2" вн RBM | - | «RBM» | шт. | 1 | - |
| Клапан двухходовой с электроприводом 24 В, упр «откр/закр», Ду32/40, Ру=16бар | 082G7362 | «Danfoss» | шт. | 1 | ДК1 |
| Система водоподготовки G=2m3/ч | - | «ИНЭКО» | шт. | 1 | - |
| Расширительный бак в комплекте с защищенной арматурой | G 300/10 | «Reflex» | шт. | 1 | вода |
| Трубопроводы и трубопроводная арматура контура «АБХМ-Градирня» | G 300/10 | «Reflex» | шт. | 1 | вода |
| Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования холодоснабжения на базе двух абсорбционных холодильных машин |  |  |  |  |  |

5. Объем оказываемых услуг.

АБХМ.

ТО1. Работы при сезонном запуске Оборудования:

- Оценка внешнего состояния Оборудования и внешних систем.

- Проверка ЗИП на комплектность и состояние.

- Проверка герметичности чиллера.

- Проверка герметичных насосов и их техническое обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- Проверка вакуумного насоса, его техническое обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- Вакуумирование основной камеры чиллера.

- Проверка электрических элементов: заземление, качество крепления проводов в разъемах, состояние систем управления и безопасности, проверка сигнала от реле протока, сенсорного дисплей, контроллера и др.

- Контроль механических, электрических и электромеханических компонентов внешних систем.

- Отбор проб и изучение лабораторных анализов качества охлаждаемой, охлаждающей, горячей воды на соответствие техническим требованиям паспорта.

- Отбор пробы хладагента, проверка хладагента на плотность и цветность, очистка хладагента при необходимости.

- Корректировка (восстановление качества) раствора при необходимости.

- Дозаправка чиллера рабочими веществами при необходимости.

- Замена вакуумного масла в вакуумном насосе.

- Пуск чиллера в ручном режиме.

- Контроль рабочих параметров.

- Пуск чиллера в автоматическом режиме.

- Настройка автоматики чиллера, настройка ручных регулировочных клапанов подачи хладагента и раствора.

- Проверка срабатывания защит чиллера.

- Инструктаж службы эксплуатации, обучение персонала заказчика при необходимости.

- Оформление и подписание УПД по техническому обслуживанию.

ТО 2. Техническое обслуживание в период эксплуатации:

- Проверка герметичности чиллера.

- Проверка герметичных насосов и их техническое обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- Проверка вакуумного насоса, его техническое обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- Вакуумирование основной камеры чиллера.

- Проверка электрических элементов: заземление, качество крепления проводов в разъемах, состояние систем управления и безопасности, проверка сигнала от реле протока, сенсорного дисплей, контроллера и др.

- Контроль механических электрических и электромеханических компонентов внешних систем.

- Контроль рабочих параметров.

- Замена запасных частей в соответствии с регламентом обслуживания Оборудования.

- Замена вакуумного масла в вакуумном насосе.

- Инструктаж службы эксплуатации, обучение персонала заказчика при необходимости.

- Оформление и подписание УПД по техническому обслуживанию.

ТО 3. Работы при консервации Оборудования:

- Проверка чиллера на герметичность.

- Проверка герметичных насосов, при необходимости замена уплотнительных колец или ремонт элементов, техническое обслуживание насосов в соответствии с инструкцией.

- Замена вакуумного масла в вакуумном насосе.

- Вакуумирование основной камеры чиллера.

- Проверка и очистка вакуумного насоса, техническое обслуживание вакуумного насоса в соответствии с инструкцией.

- Проверка электрических систем: заземление, изоляция, провода и кабели, их крепление в разъемах, при необходимости ремонт или замена.

- Перекачка хладагента в абсорбер, разбавление раствора LiBr.

- Проверка реле протока, при необходимости ремонт или замена.

- Проверка системы вакуумирования на утечки, устранение утечек при необходимости.

- Отбор пробы раствора LiBr, измерение концентрации раствора, проверка раствора на запах и цветность. Отправка раствора в лабораторию на анализ (анализ в лаборатории оплачивается заказчиком).

- Проверка внутренних поверхностей теплообменных трубок абсорбера и конденсатора на наличие отложений (очистка труб теплообменников оплачивается дополнительно).

- Контроль состояния фильтров (при необходимости, замена или очистка фильтров выполняется службой эксплуатации).

- Заправка АБХМ азотом (при необходимости).

- Оформление и подписание УПД по техническому обслуживанию.

6. Испарительная градирня:

Проведение:

- ввод в эксплуатацию после консервации.

- контроля параметров и сообщений об аварийных ситуациях по записям истории эксплуатации АБХМ.

- заполнение системы и градирен водой в начале сезона.

- слив воды, и чистка градирен после окончания сезона.

- измерение перепада давления по каждому контуру, при необходимости, выдача рекомендаций для службы эксплуатации о необходимости очистки фильтров.

- контроль герметичности контуров охлаждающей, горячей, охлаждаемой воды.

- очистка внешних элементов испарительной градирни от минеральных, грязевых и прочих атмосферных отложений.

- техническое обслуживание и, в случае необходимости, ремонт в процессе эксплуатации.

- техническое обслуживание и консервация после эксплуатации.

- Проведение технического обслуживания испарительных градирен в соответствии с требованиями регламентирующих документов производителя оборудования, в том числе замена запасных частей, фильтров, клапанов в соответствии с регламентом обслуживания оборудования.

7. Насосные группы НГ1 и НГ2:

Проведение:

- ввод в эксплуатации после консервации.

- контроль отсутствия/наличия посторонних шумов при работе насосов.

- проверки герметичных насосов при необходимости замена уплотнительных колец или ремонт элементов.

- техническое обслуживание и, в случае необходимости, ремонт в процессе эксплуатации.

- техническое обслуживание и консервация после эксплуатации.

- Проведение технического обслуживания насосов в соответствии с требованиями регламентирующих документов производителя оборудования, в том числе замена запасных частей.

8. Клапан предохранительный:

Проведение:

- ввод в эксплуатации после консервации.

- техническое обслуживание и, в случае необходимости, ремонт в процессе эксплуатации.

- техническое обслуживание и консервация после эксплуатации.

- Проведение технического обслуживания клапана в соответствии с требованиями регламентирующих документов производителя оборудования, в том числе замена запасных частей.

9. Клапан двухходовой:

- ввод в эксплуатации после консервации.

- техническое обслуживание и, в случае необходимости, ремонт в процессе эксплуатации.

- техническое обслуживание и консервация после эксплуатации.

- Проведение технического обслуживания клапана в соответствии с требованиями регламентирующих документов производителя оборудования, в том числе замена запасных частей.

10. Система водоподготовки:

- ввод в эксплуатации после консервации.

- техническое обслуживание и, в случае необходимости, ремонт в процессе эксплуатации.

- техническое обслуживание и консервация после эксплуатации.

- Проведение технического обслуживания системы водоподготовки в соответствии с требованиями регламентирующих документов производителя оборудования, в том числе замена запасных частей.

11. Расширительный бак:

- ввод в эксплуатации после консервации.

- техническое обслуживание и, в случае необходимости, ремонт в процессе эксплуатации.

- техническое обслуживание и консервация после эксплуатации.

- Проведение технического обслуживания расширительного бака в соответствии с требованиями регламентирующих документов производителя оборудования, в том числе замена запасных частей.

12. Трубопроводы и трубопроводная арматура контура «АБХМ-Градирня»:

- Замена или очистка грязевиков.

- Проведение технического обслуживания трубопроводов и трубопроводного оборудования в соответствии с требованиями регламентирующих документов производителя оборудования, в том числе замена запасных частей.

13. Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования.

- Проверка работоспособности и тестирование систем автоматики на различных режимах работы.

- Проверка работоспособности и тестирование системы диспетчеризации.

- Проведение профилактических работ и предупредительных ремонтов системы автоматики.

- Перевод системы автоматики из зимнего режима в летний и обратно с полной проверкой функционирования оборудования автоматики исполнительных устройств.

- Консультации Заказчика по замене (ремонту) технологического, сантехнического, электрооборудования.

Замена запасных частей, которые не входят в стоимость Договора, только после согласования с Заказчиком.

14. Требования к оказанию услуг:

Стороны предварительно согласовывают удобные даты по техническому обслуживанию Оборудования. Заказчик уведомляет Исполнителя не менее чем за 3 рабочих дня о дате проведения работ, а Исполнитель уведомляет Заказчика не менее чем за 1 (одни) сутки о дате приезда специалиста на место установки Оборудования.

В целях оказания услуг Исполнитель осуществляет следующие действия:

- организует и проводит техническое обслуживание оборудования, указанного в п. 4 настоящего Описания в соответствии с регламентирующими документами производителей оборудования.

- назначает ответственных лиц из числа ИТР за производство работ по техническому обслуживанию оборудования.

- обеспечивает своим квалифицированным персоналом, инструментом и оснащением выполнение работ по техническому обслуживанию вышеуказанного оборудования, с целью его безопасной эксплуатации, предотвращения сбоев в работе с соблюдением действующих Технического Регламента и ГОСТов, Правил охраны труда и техники безопасности, а также требований должностных и производственных инструкций для обслуживающего персонала.

15. Гарантии Исполнителя на оказанные услуги:

15.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, указанного в п. 4 настоящего Описания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Гарантийный срок на оказанные услуги равен 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания документа, подтверждающего оказание Услуг (УПД).

15.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в оказанных Исполнителем услугах, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, указанные в требовании Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

| ЗАКАЗЧИК Директор ________________________/Т.С. Черняева/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ______________________/П.И. Сочнев/ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору

№ ЕАТ/26-61 от __ июня 2026 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

На оказание услуг по сезонному запуску, техническому и аварийному обслуживанию в период эксплуатации, консервации после эксплуатации холодильного центра на базе двух абсорбционных холодильных машин HAS-66 «Shuangliang Eco-Energy» с обеспечивающим и обслуживающим оборудованием «Международный центр реставрации»

| № | Наименование услуг | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (Июнь – Июль) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ТО1 | 1 | Ус.ед. | 50 427,00 | 50 427,00 |
| 1.2. | Система водоподготовки | 1 | Ус.ед. | 13 420,00 | 13 420,00 |
| 1.3. | Расширительный бак | 1 | Ус.ед. | 2 440,00 | 2 440,00 |
| 1.4. | - Трубопроводы и трубопроводная арматура контура «АБХМ-Градирня» | 1 | Ус.ед. | 27 450,00 | 27 450,00 |
| 1.5. | Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования | 1 | Ус.ед. | 63 440,00 | 63 440,00 |
| Итог |  |  |  |  | 157 177,00 |
| 2 этап (Август-Сентябрь) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ТО2 | 1 | Ус.ед. | 50 427,00 | 50 427,00 |
| 2.2. | Клапан двухходовой | 1 | Ус.ед. | 1 830,00 | 1 830,00 |
| Итог |  |  |  |  | 52 257,00 |
| 3 этап (Октябрь) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ТО3 | 1 | Ус.ед. | 50 427,00 | 50 427,00 |
| 3.2. | Испарительная градирня | 1 | Ус.ед. | 80 520,00 | 80 520,00 |
| 3.3. | Насосная группа НГ1 | 1 | Ус.ед. | 61 000,00 | 61 000,00 |
|  | Насосная группа НГ2 | 1 |  | 73 200,00 | 73 200,00 |
| 3.4. | Клапан предохранительный | 1 | Ус.ед. | 1 220,00 | 1 220,00 |
| Итог |  |  |  |  | 266367,00 |
| Общая сумма |  |  |  |  | 475801,00 |

* Расчет суммы актуализируется на стадии формирования проекта Договора для направления Исполнителю путем применения к предусмотренным в ней расценкам понижающего коэффициента, равного отношению итоговой цены Договора, сформированной по итогам проведения процедуры, к начальной (максимальной) цене единицы услуги.

| ЗАКАЗЧИК Директор ________________________/Т.С. Черняева/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ______________________/П.И. Сочнев/ |
| --- | --- |