
Описание объекта закупки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг
1. Место оказания услуг
Здания (помещения) ИМБТ СО РАН по следующим адресам:
      1. 670047, г. Улан-Удэ ул. Сахъяновой, д. 6
2. 670047, г. Улан-Удэ ул. Сахъяновой, д. 8

3. 670047, г. Улан-Удэ ул. Сахъяновой, д. 4Б

4. 670047, г. Улан-Удэ ул. Сахъяновой, д. 6 лит. Е (Здание ЭМО)
5. 670047, г. Улан-Удэ ул. Сахъяновой, д. 6 лит. Ц (Здание АБК)

6. 670047, г. Улан-Удэ ул. Сахъяновой, д. 6 лит. К (Здание РСУ)

7. Научный стационар с.Горячинск ул.Октябрьская 154.

2. Объем услуг
Оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту автоматических систем охранно–пожарной сигнализации (ОПС), систем пожарной сигнализации(СПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)  видеонаблюдения в административных зданиях ИМБТ СО РАН во втором полугодии 2026 года - 6 месяцев
3. Общие требования к оказанию услуг
3.1. Услуги оказываются по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем ежемесячно, предоставляются по месту нахождения оборудования на объектах по адресам Заказчика, согласно п.1 ТЗ.
3.2. График проведения технического обслуживания и ремонта разрабатывается и согласовывается Сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения контракта.
3.3. Все оказанные услуги по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту, в том числе и по контролю качества, должны фиксироваться в "Журнале регистрации услуг по техническому обслуживанию и ремонту", один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой - у Исполнителя и в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
3.4. Исполнитель обеспечивает исправное состояние систем  и средств противопожарной защиты объекта и организует оказание услуг по проверке работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Акт оформляется один раз в квартал с выводом (заключением) об их работоспособности.
3.5. Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию являются:
- Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств (ТС) по внешним признакам;
- Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;
- Профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность.
3.6. Внешний осмотр и проверка работоспособности установок должны проводиться не реже одного раза в месяц.
3.7. Техническое обслуживание и ремонт систем должно осуществляться Исполнителем, имеющим действующую Лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную в соответствии с п. 15 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений” с указанием в лицензии следующего перечня видов деятельности:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
3.8. Техническое обслуживание и ремонт Систем включает:
- в случае аварийной ситуации (отказа в работе) прибытие специалиста Исполнителя в течение не позднее 6 (шести) часов, с момента поступления сигнала (по звонку, заявке Заказчика). В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика во вне рабочее время Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект на следующий день;
- восстановление работоспособности Систем, в случае  отказа (при невозможности включения Системы в рабочий режим, режим охраны, периодических "ложных" срабатываниях, а также сбоев в работе программного обеспечения приемно-контрольных приборов, ПЭВМ), путем временной замены отказавших устройств приборов, извещателей, модулей, узлов, плат, блоков, проводов, датчиков и других компонентов или переустановки и отладки программного обеспечения не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента обращения;
- выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Системы, причин отсутствия данных, неверных данных, "ложных" срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта;
- проведение планового технического обслуживания и регламентных работ с проверкой работоспособности компонентов и Системы в целом;
- принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин "ложных" срабатываний или недостоверных данных;
- изменение программы функционирования Системы по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения;
- оказание консультативных услуг заказчику по вопросам эксплуатации Системы.
3.9. Работы должны проводится в соответствии с требованиями и в сроки, предусмотренные эксплуатационной документацией на компоненты и оборудование Системы, а также (не реже одного раза в месяц по графику) включать:
- визуальный осмотр компонентов Системы, проверку правильности установки и мест расположения извещателей, датчиков и т.д. с учетом возможности изменения планировки или дизайна помещений;
- проверку состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;
- проверку срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приемно-передающих устройств;
- тестирование работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений;
- проверку общей работоспособности Системы в целом;
- проведение регламентного обслуживания резервных источников питания.
В случае необходимости замены, установки  блоков, узлов, частей, электронных компонентов, вышедших из строя в процессе эксплуатации, Исполнитель обязан составить Дефектный акт.
В случае обнаружения полной непригодности систем Исполнитель обязан составить Заключение о техническом состояния оборудования.
Заключение о техническом состояния оборудования составляется на каждую единицу оборудования, признаваемого неремонтопригодным.
3.10. Техническое обслуживание и текущий ремонт должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. Часть 1 «Область применения», согласно пунктам 2.5, 2.8.
3.11. Прием Исполнителем обслуживаемых систем производится по Акту первичного обследования оборудования.
3.12. Заказчик при приемке проверяет оказанные услуги на соответствие их объема и качества требованиям РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», согласно пункту 2.9.
4. Состав систем
1. Оборудование охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и систем оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ИМБТ СО РАН в административных зданиях:
1. г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 6. Охранно- пожарная сигнализация, видеонаблюдение, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	Инв № ____________________

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Светозвуковой оповещатель «Маяк», звуковой «Иволга»
	шт.
	6

	2
	Извещатель автоматический  дымовой
	шт.
	382

	3
	Приборы приемно-контрольный «Сигнал- 20»,  «Гранит-24», «Гранит-16», «Циркон-5», «Гранит-3», «Альтоника». Приборы бесперебойного питания ББП-20, ББП-30, Скат-1200. Приборы речевого оповещения «Соната»,  «Рокот».  Приборы видеонаблюдения – регистратор, монитор, блоки питания.
	шт.
	6

	4
	Извещатель ИК
	шт.
	38

	5
	Извещатель СМК (ио 102-2)
	шт.
	38

	6
	АКБ (батарея)- 7а/ч, 2,3а/ч, 1,3а/ч
	шт.
	15

	7
	Табло световое «Выход»
	шт.
	30

	8
	Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»
	шт.
	20

	9
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ
	м
	2000

	10
	Датчик разбития стекла «Астра С»
	шт.
	38

	11
	Видеокамеры
	шт
	16

	12
	Аккустическая система «Соната», АС-2
	шт.
	13


2. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 8. Охранно- пожарная сигнализация,  системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	Инв № _______________

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Приборы приемно-контрольный  «Гранит-24», «Гранит-5»,  «Гранит-3». Приборы бесперебойного питания ББП-20, ББП-30. Приборы речевого оповещения «Соната».
	шт.
	11

	2
	АКБ (батарея) 12 В, 7 А/ч
	шт.
	11

	3
	Извещатель охранный ИК
	шт.
	22

	4
	Извещатель СМК (ио 102-2)
	шт.
	17

	5
	Табло световое «Выход»
	шт.
	16

	6
	Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»
	шт.
	13

	7
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ
	м
	1000

	8
	Датчик разбития стекла «Астра С»
	шт.
	22

	9
	Аккустическая система «Соната», АС-2
	шт.
	4

	10
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	шт.
	5

	11
	Извещатель автоматический  дымовой, световой ИПДЛ
	шт.
	112


3.  г Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 4Б . Охранно- пожарная сигнализация, видеонаблюдение, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	Инв № _______________

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	шт.
	1

	2
	Извещатель автоматический  дымовой
	шт.
	128

	3
	Приборы приемно-контрольный «Приток »,  «Гранит-24». Приборы бесперебойного питания ББП-20, ББП-30. Приборы речевого оповещения «Соната».  Приборы видеонаблюдения – регистратор, монитор, блоки питания.
	шт.
	13

	4
	Извещатель ИК
	шт.
	32

	5
	Извещатель СМК (ио 102-2)
	шт.
	36

	6
	АКБ (батарея)- 7а/ч, 2,3а/ч, 1,3а/ч
	шт.
	13

	7
	Табло световое «Выход»
	шт.
	22

	8
	Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»
	шт.
	8

	9
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ
	м
	2000

	10
	Датчик разбития стекла «Астра С»
	шт.
	32

	11
	Видеокамеры
	шт
	4

	12
	Аккустическая система «Соната», АС-2
	шт.
	4


4. г Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 6 лит Е (ОПС) Здание ЭМО 
	Инв № _______________

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20», «Альтоника».
	шт.
	2

	2
	Блок бесперебойного питания
	шт.
	1

	3
	АКБ (батарея) 12 В, 7 А/ч
	шт.
	1

	4
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	шт.
	1

	5
	Извещатель автоматический  дымовой
	шт.
	16

	6
	Табло световое «Выход»
	шт.
	2

	7
	Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»
	шт.
	1

	8
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ
	м
	500

	9
	Аккустическая система «Соната», АС-2
	шт.
	2


5. г Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 6 лит Ц (ОПС) Здание АБК
	Инв № _______________

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный «Циркон»
	шт.
	2

	2
	Блок бесперебойного питания
	шт.
	-

	3
	АКБ (батарея) 12 В, 2,3 А/ч
	шт.
	2

	4
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	шт.
	2

	5
	Извещатель автоматический  дымовой
	шт.
	17

	6
	Табло световое «Выход»
	шт.
	4

	7
	Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»
	шт.
	3

	8
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ
	м
	400

	9
	Аккустическая система «Соната», АС-2
	шт.
	-


6. Научный стационар с.Горячинск ул.Октябрьская 154
	Инв № _______________

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный «Гранит-5»
	шт.
	1

	2
	Блок бесперебойного питания
	шт.
	-

	3
	АКБ (батарея) 12 В, 7 А/ч
	шт.
	1

	4
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	шт.
	3

	5
	Извещатель автоматический  дымовой
	шт.
	20

	6
	Табло световое «Выход»
	шт.
	4

	7
	Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»
	шт.
	5

	8
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ
	м
	600

	9
	Аккустическая система «Соната», АС-2
	шт.
	-


7. г Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 6 лит К (ОПС) Здание РСУ
	Инв № _______________

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный «Гранит-3»
	шт.
	1

	2
	Блок бесперебойного питания
	шт.
	-

	3
	АКБ (батарея) 12 В, 2,3 А/ч
	шт.
	1

	4
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	шт.
	1

	5
	Извещатель автоматический  дымовой
	шт.
	8

	6
	Табло световое «Выход»
	шт.
	2

	7
	Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»
	шт.
	2

	8
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ
	м
	300

	9
	Аккустическая система «Соната», АС-2
	шт.
	1


