Приложение № 1 к контракту № ______ от «_____»__________ 2026г.

Описание объекта закупки

на выполнение работ по подготовке теплового узла и системы отопления к отопительному сезону административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 35

- Место нахождения Заказчика: г. Пермь, ул. Петропавловская, 35.

- Срок выполнения работ:

начало работ - с момента заключения контракта

окончание работ – 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

- Цели выполнения работ: подготовка внутренней системы отопления к новому отопительному сезону в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере выполняемых работ.

- Перечень выполняемых работ: работы включают в себя проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на подготовку и выполнение работ по опрессовке давлением (гидравлическим испытаниям) системы отопления и запуску системы отопления с началом отопительного сезона.

Виды и объемы услуг

| № п/п | Перечень услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний осмотр системы отопления здания, проверка системы в целом | усл.ед. | 1 |
| 2 | Ревизия задвижек, вентилей | усл.ед. | 1 |
| 3 | Опорожнение внутренней системы отопления | усл.ед. | 1 |
| 4 | Гидропневматическая промывка теплового узла (проведение промывки путем обеспечения циркуляции воды до осветления в системе отопления здания) | усл.ед. | 1 |
| 5 | Рабочее испытание системы отопления (внутренний осмотр системы отопления здания). Присоединение гидравлического пресса к трубопроводу. Наполнение системы водой до заданного давления (в соответствии с нормативами) | усл.ед. | 1 |
| 6 | Промывка механических фильтров в тепловом узле | усл.ед. | 2 |
| 7 | Гидравлические испытания системы отопления (наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Опрессовка системы.) | усл.ед. | 1 |
| 8 | Поверка манометров давления | шт. | 2 |
| 9 | Подготовка сопутствующей документации по результатам проведенных работ (акты, схемы и т.п.) | комплект | 1 |
| 10 | Предъявление результатов работ представителям теплоснабжающей организации (тепловой инспекции), с получением акта допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии. Подготовка необходимых документов, актов и т.п. в целях оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду | усл. ед. | 1 |
| 10.1 | Получение Акта проверки технической готовности системы отопления Заказчика к отопительному сезону | усл. ед. | 1 |
| 11 | Запуск системы отопления с началом отопительного сезона согласно графику подачи теплоносителя (удаление воздуха из системы отопления) | усл. ед. | 1 |

Промывка проводится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускных вентилей системы отопления.

Гидравлические испытания системы отопления производятся в присутствии представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующего акта.

Система отопления выполнена двухтрубной закольцованной разводкой. В качестве отопительных приборов применяются чугунные и стальные радиаторы и стальные трубы. Площадь отапливаемых помещений составляет: 626,2 м2;

- Общие требования к выполнению работ: доступ Исполнителя на объект Заказчика осуществляется по согласованию с Заказчиком.

- Требования к качеству работ: работы проводятся аттестованными квалифицированными специалистами организации в полном объеме в соответствии с нормативными требованиями.

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 347.1325800.2017, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Минэнерго РФ от 02.04.2003 года № 4358.

Выполнение работ должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, а также предотвращать причинение вреда имуществу указанных лиц.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: при производстве работ подрядчик обязан соблюдать требования и мероприятия по охране труда и технике безопасности, обеспечению пожарной безопасности в местах производства работ.

- Требования к Исполнителю:

Подрядчик обязан:

– соблюдать при выполнении работ требования нормативных актов Российской Федерации, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, ГОСТ, ПТЭТЭ);

– немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Персонал (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом.

График выполнения работ должен быть разработан с учетом режима работы предприятия и согласован с Заказчиком. При выполнении работ Исполнитель своевременно выполняет уборку и вывоз мусора.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: работы принимаются по факту выполнения, предъявляются и сдаются инспектору ПАО «Т Плюс», осуществляется запуск системы отопления, после подписывается двусторонний Акт выполненных работ (оказанных услуг).