Приложение № 2

к Контракту №________

от «___» ______     2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходного материала для системы водоподготовки

1. Наименование объекта закупки: Поставка расходного материала для системы водоподготовки (далее так же - товар).

08.12.12.130 – гравий

28.29.12.119 - оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включённое в другие группировки

20.16.59.320 - смолы ионообменные на основе синтетических или природных полимеров в первичных формах

2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений на 2026 год.

3. Форма, сроки и порядок оплаты поставленного товара: оплата товара производится Заказчиком без авансирования, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания приемосдаточных документов.

4. Порядок формирования цены Контракта: цена сформирована с учетом стоимости товара, доставки до г. Якутска, расходов на страхование, уплату всех налогов, пошлин, сборов, и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе сопутствующих затрат Исполнителя, связанных с исполнением Контракта.

5. Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пос. Жатай, ул. Комсомольская 54.

6. Срок и условия поставки: не позднее 15.06.2026г. Поставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00

7. Назначение и цели использования результатов поставки товара: для осуществления медицинской деятельности

8. Наименование, единица учета, характеристики, ОКПД и КТРУ, необходимого к поставке связанные с определением соответствия поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара (КТРУ/ ОКПД2) | Указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и другие характеристики объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального Закона № 44-ФЗ) |  |  |  | Ед. изм. товара | Кол-во | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики (показателя) | Требуемое значение характеристики (показателя) | Значение показателя, предлагаемое участником | Ед. изм. показателя |  |  |  |
| 1 | Кварцевый песок (гравий) 08.12.12.120 |  | фракция | 2-5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм | кг | 50 | Отсутствие характеристик товара в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара. В связи с этим и в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки Заказчик указал функциональные, технические и качественные характеристики товара необходимые для определения соответствия потребности Заказчика, в закупаемых товарах |
|  |  |  | назначение | Для нижнего слоя (подложки) в засыпных фильтрах системы водоподготовки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | цвет | От светло- до темно-коричневого | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | см |  |  |  |
|  |  |  | низкая межзерновая пористость | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | плотность | ≥1,4 и ≤1,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | г/см3 |  |  |  |
|  |  |  | растворимость в кислоте | ≥0,3 и ≤1,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | % |  |  |  |
| 2 | Обезжелезователь 28.29.12.119 |  | Внешний вид | Гранулированный пористый материал | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | кг | 50 | Отсутствие характеристик товара в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара. В связи с этим и в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки Заказчик указал функциональные, технические и качественные характеристики товара необходимые для определения соответствия потребности Заказчика, в закупаемых товарах |
|  |  |  | Цвет | черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность | ≥750 и ≤800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | кг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | Средний размер частиц | ≥0.5 и ≤0,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | мм |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон окислительной емкости | 900-1100 г/м3 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений | мм |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рН | 7,0-9,0 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание кислорода | ≥ 15 от растворенного железа | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | % |  |  |  |
|  |  |  | Щелочность | ≥2 х (SO4 + Cl) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее содержание Fe2+, Mn2+ | ≤10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | мг/л |  |  |  |
|  |  |  | Мутность | ≤10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | мг/л |  |  |  |
|  |  |  | Свободный хлор | ≤0,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | мг/л |  |  |  |
| 3 | Активированный уголь кокосовый 28.29.12.119 |  | Назначение | Удаление газов и растворенных органических веществ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | кг | 25 | Отсутствие характеристик товара в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара. В связи с этим и в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки Заказчик указал функциональные, технические и качественные характеристики товара необходимые для определения соответствия потребности Заказчика, в закупаемых товарах |
|  |  |  | Насыпная плотность | ≥0,480 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | г/см3 |  |  |  |
|  |  |  | Процент частиц 8x30 | ≥95 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | % |  |  |  |
|  |  |  | Влажность | ≤5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | % |  |  |  |
|  |  |  | Зола | ≤3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | % |  |  |  |
|  |  |  | Прочность | ≥98 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | % |  |  |  |
|  |  |  | Йодное число | ≥1100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | мг/г |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рН | 9-11 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений |  |  |  |  |
| 4 | Смола ионообменная 20.16.59.320 |  | назначение | для промышленного умягчения воды | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | л | 75 | Отсутствие характеристик товара в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара. В связи с этим и в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки Заказчик указал функциональные, технические и качественные характеристики товара необходимые для определения соответствия потребности Заказчика, в закупаемых товарах |
|  |  |  | Ионная форма при поставке | Na+ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность многократного использования | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Способность выдерживать многочисленные циклы восстановления | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип смолы | Сильнокислотный катионит | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |  |  |
|  |  |  | Средний размер частиц | ≤585 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | мкм |  |  |  |
|  |  |  | Плотность частиц | ≥1,29 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | г/мл |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рН | 0-14 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент однородности | 1,1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание воды | ≥42 и ≤48 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | % |  |  |  |
|  |  |  | Целые частицы | ≥95 и ≤100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | % |  |  |  |
|  |  |  | Засыпная плотность при поставке | ≥850 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | г/л |  |  |  |
| 5 | Мембраны для системы обратного осмоса 28.29.12.119 |  | Типоразмер мембраны | 4040 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Шт. | 3 | Отсутствие характеристик товара в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара. В связи с этим и в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки Заказчик указал функциональные, технические и качественные характеристики товара необходимые для определения соответствия потребности Заказчика, в закупаемых товарах |
|  |  |  | Производительность | ≥0,39 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | м³/час |  |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥14 и ≤20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | бар |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | +4 - +45 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений | °С |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса | композит | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон pH | 2 - 11 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь поверхности | ≥8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | М2 |  |  |  |
|  |  |  | Падение давления | ≤0,1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация свободного хлора | ≤0,1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | мг/л |  |  |  |

9. Общие требования к товару: Товар должен быть ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

10. Требования к упаковке и маркировке товара: Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) товара.

Поставщик обязан упаковать поставляемый товар в тару (упаковку, ящики, решетки), обеспечивающую полную сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию товара.

Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна быть на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

12. Требования к качеству: Качество товара должно соответствовать настоящему Техническому заданию и подтверждаться по требованию Заказчика сертификатом, выданным производителем или компетентной лабораторией.

Товар должен быть новым, комплектным, с заводскими номерами, не иметь следов ржавчины, царапин и иных повреждений.

Качество поставленного товара должно подтверждаться:

- копиями сертификатов соответствия Госстандарта РФ (в отношении товара, подлежащего обязательной сертификации) или декларацией соответствия (в отношении товара, подлежащего декларированию);

- другими документами, предусмотренными для указанного товара, удостоверяющими безопасность и качество товара в соответствии с действующим законодательством.

Если поставленный товар не соответствует по качеству требованиям технического задания, составляется акт, на основании которого Поставщик обязан заменить некачественный товар бесплатно.

Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается в соответствии документацией производителя товара, но не менее 12 месяцев. Началом гарантийного срока эксплуатации является дата подписания документа о приемке.

Возврат и обмен товара (ненадлежащего качества или не соответствующих характеристик) осуществляется силами и средствами Поставщика

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.

Объект закупки; Вид требования; Особенности определения НМЦК, предусмотренные подпунктом "в" п. 7 ПП РФ 1875, не применяются. Кварцевый песок (гравий) 08.12.12.130; Преимущество. Обезжелезователь 28.29.12.119; Активированный уголь кокосовый 28.29.12.119; Смола ионообменная 20.16.59.320; Ограничение; осуществляется закупка товаров, при которой начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена договора) или цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цена, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 5 тыс. рублей. Мембраны для системы обратного осмоса 28.29.12.119; Ограничение.