Техническое задание
на оказание услуг по очистке донных отложений и внутренней диагностике резервуаров хранения дизельного топлива

1. Место и сроки оказания услуг
Место оказания услуг: по месту расположения Заказчика: 656045, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Ляпидевского, 1/3. Срок оказания услуг: 14 календарных дней. 
1. Требования к оказываемым услугам
Исполнитель обязан: 
- Осуществлять оказание услуг в соответствии с действующими нормами и требованиями, установленными отраслевыми стандартами для этого вида услуг, а также технологическими нормами и правилами оказания услуг и требованиями Заказчика. 
- Оказывать услуги с привлечением квалифицированных специалистов, использовать только аттестованное оборудование, поверенные средства измерения, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
- По окончании оказания услуг оформить Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

3. Требования к качеству услуг
- Исполнитель при оказании услуг должен руководствоваться и применять методы и схемы технологических операций в соответствии с требованиями и (или) рекомендациями ГОСТ, в том числе: 
	Руководство по безопасности «Рекомендации по техническому диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом Ростехнадзора от 23.08.2023 № 305;
	ГОСТ 34347-2017. Межгосударственный стандарт. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия, введен в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2017 № 2002-ст;
	СП 70.13330.2012 Свод правил несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), дата введения 01.07.2013;
	ГОСТ 31385-2016 Межгосударственный стандарт резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов, дата введения 01.03.2017;
	ГОСТ 380-2005 Межгосударственный стандарт Сталь углеродистая обыкновенного качества, дата введения 2008-07-01;
	ГОСТ 5264-80  Межгосударственный стандарт ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры, дата введения 01.07.1981;
	ГОСТ Р 55614-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования, дата введения 01.07.2015;
	ГОСТ Р 55724-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые, дата введения 01.07.2015;
	ГОСТ 7338-90 Межгосударственный стандарт. Пластины резиновые и резинотканные. Технические условия, дата введения 01.07.1991.
- Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным отраслевыми стандартами для данного вида услуг, а также технологическими нормами и правилами в соответствии с нормами и правилами, правилами техники безопасности, требованиями СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. 
[bookmark: _GoBack]- Работы выполняются с использованием материалов Исполнителя. Все материалы, изделия, используемые при оказании услуг должны быть новыми, ранее не использующимися, иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным производителем в документации и должны быть произведены в соответствии с техническими требованиями производителя данного инструмента. 
4. Требования к порядку оказания услуг
- Дата и время принятия работ предварительно согласовываются с Заказчиком. 
- По факту оказания услуг Заказчик и Исполнитель подписывают в 2х экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителя с указанием Ф.И.О. руководителя, ответственного лица, даты приемки и заверяют ее печатью. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий на качество услуг
- Срок и объем предоставления гарантий качества услуг должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг, и действовать в течение всего периода оказания услуг. 
- Гарантийный срок на оказанные услуги должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, иные недостатки, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. 
- Устранение дефектов осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Исполнителя и Заказчика. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества оказываемых услуг ГОСТам, Правилам техники безопасности, иным действующим нормативным актам Российской Федерации и требованиям Заказчика. 
- Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. 
- Гарантия является безусловной. 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	№ п/п
	Наименование товара
	Значение показателя (характеристики) товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки
	Единица измерения товара
	Количество товара

	1
	2
	3
	6
	7

	1
	Услуга 
Зачистка резервуаров V-75м3
	Удаление донных отложений, подготовка емкости к техническому осмотру, диагностике
	шт
	2

	2
	Услуга 
Зачистка резервуара V-10м3
	Удаление донных отложений, подготовка емкости к техническому осмотру, диагностике
	шт
	1

	3
	Услуга 
Выпаривания, дегазация резервуара V-75м3
	Проведение дегазации и анализов воздуха для допуска к огневым или ремонтным работам
	шт
	2

	4
	Услуга 
Выпаривание, дегазация резервуара V-10м3
	Проведение дегазации и анализов воздуха для допуска к огневым или ремонтным работам
	шт
	1

	5
	Услуга 
Диагностика резервуара V-75м3
	Техническое диагностирование (ТД) для определения фактического состояния металла стенки и днища, выявления дефектов и расчета остаточного срока службы.
	шт
	2

	6
	Услуга 
Диагностика резервуара V-10м3
	Техническое диагностирование (ТД) для определения фактического состояния металла стенки и днища, выявления дефектов и расчета остаточного срока службы.
	шт
	1

	7
	Услуга 
Ревизия, ремонт дыхательного клапана
	Восстановление герметичности, пропускной способности и заводских параметров срабатывания дыхательного клапана резервуара.
	шт
	1

	8
	Услуга 
Ревизия, ремонт клапана, фильтра насосной станции
	Демонтаж колбы фильтра, извлечение и промывка сетчатого элемента, удаление отложений, проверка уплотнительных колец и их замена при наличии трещин.
Диагностика обратного клапана на работоспособность, замене при необходимости
	шт
	1

	9
	Услуга 
Откачивание воды из труб контроля утечки резервуаров
	Освобождение контрольных труб обнаружения утечек в топливных резервуарах от воды
	шт
	1

	10
	Услуга 
Утилизация продуктов зачистки резервуаров
	Сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) продуктов зачистки и донных отложений (нефтешламов), образующихся при очистке резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов.
	шт
	1



Организации, выполняющие работы по техническому диагностированию резервуаров, должны иметь разрешение (лицензию) на проведение таких работ, аттестованных специалистов, установленном порядке.
На выполненные при техническом обследовании резервуаров работы организации, их проводившие, составляют первичную документацию (акты, протоколы, журналы, заключения и т.п.), на основании которой оформляют заключение о возможности или условиях дальнейшей эксплуатации резервуара, необходимости их ремонтов или исключения из эксплуатации.
При проведении работ внутри резервуаров исполнитель несет ответственность за своих работников и обеспечивает  их подготовку (вентилирование, проведения анализа воздушной среды перед спуском), обеспечить страховку спускающегося работника и СИХ защиты органов дыхания (при необходимости)
Все работы выполняются в соответствии норм и правил для данных видов работ.


