Техническое задание
на гидропневматическую промывку радиаторов отопления 
и установку кранов Маевского 
г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.51/18, общежитие № 1
1. Общие сведения
1.1. Объект: г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.51/18, общежитие № 1
1.2. Предмет закупки: оказание услуг по гидропневматической промывке радиаторов отопления с целью удаления накипи, ржавчины, шлама и других отложений, восстановления работоспособности системы и подготовки к отопительному сезону.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: восстановление эффективности теплоотдачи радиаторов отопления путём удаления шлама, ила, продуктов коррозии, грязежировых и органических отложений.

2.2. Задачи:
- очистка радиаторов без их демонтажа;
- обеспечение равномерного прогрева всех секций радиаторов;
- повышение эффективности работы системы отопления;
- предотвращение засоров и коррозии в системе.
3. Сроки выполнения работ
3.1. 30 рабочих дней с даты подписания Договора 
3.2. График работ: в рабочие дни с 09:00 до 17:00, по согласованию с Заказчиком.
3.3. Гарантийные обязательства: 12 месяцев с момента подписания акта сдачи‑приёмки выполненных работ. При выявлении дефектов в гарантийный период исполнитель обязан устранить их за свой счёт.

4. Перечень выполняемых работ
4.1. Гидропневматическая промывка:

- осуществляется путём подачи в систему смеси воды и сжатого воздуха под давлением 1,5-3,0 атм;

- расход сжатого воздуха должен составлять не менее 50% от расхода воды; 

- скорость движения водовоздушной смеси — от 2 до 3 м/с;

- промывка проводится до полного осветления воды на выходе из выходных патрубков (фланцев), сливных устройств элементов системы; 

- при наличии технической возможности рекомендуется промывка стояков по отдельности. 
4.2. Установка кранов Маевского:

- монтаж пробки проходной с левой резьбой Ду1/2 с гнездом под кран);

- монтаж кранов Маевского с применением уплотнительных материалов (льняная подмотка, ФУМ‑лента, сантехническая паста);

- проверка герметичности соединений после установки.

4.3. Заключительные работы:

- заполнение системы теплоносителем;

- стравливание воздуха через краны Маевского;

- опрессовка системы гидравлическим давлением (проверка на прочность и герметичность);

- регулировка работы радиаторов и балансировка системы;
- визуальный осмотр системы;

- составление акта выполненных работ.

- уборка строительного мусора и шлама, образовавшегося в процессе промывки.

5. Объём работ:
ул. 15 лет Октября, д.51/18, студенческое общежитие:

– радиатор отопления- 205 шт.;
- кран Маевского – 38 шт;
- пробка проходная – 38 шт.
6. Требования к оборудованию и материалам
- все материалы должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, пожарной безопасности, гигиенические сертификаты;
- разрешены к применению на территории РФ.
7. Нормативные документы

Работы должны выполняться в соответствии с:

- Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- - СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации»;

другими действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН и техническими условиями.
8. Требования к качеству и безопасности

- работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности;

- необходимо соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм;
- по завершении работ исполнитель предоставляет акт промывки с указанием метода, даты и ответственного лица. 
9. Документация

программа работ, согласованная с заказчиком и теплоснабжающей организацией;

копии сертификатов на оборудование и реагенты;

акт промывки;

акт гидравлических испытаний (если они проводятся дополнительно). 
10. Требования к персоналу
10.1. Работы выполняются обученным и квалифицированным персоналом.

10.2. Персонал должен иметь:
- допуск к работам с гидравлическими сосудами;
- группу допуска по электробезопасности не ниже II разряда;
- удостоверения о прохождении инструктажей по охране труда и пожарной безопасности.

11. Взаимодействие со сторонними организациями
Исполнитель обязан:
- согласовать график работ с Заказчиком;
-  устранить выявленные недостатки за свой счёт в рамках гарантийных обязательств.

12. Охрана труда и техника безопасности
12.1. Все работы выполняются с соблюдением требований:
- СНиП 12-03-2001;
- СНиП 12-04-2002;
- ПОТ РМ-020-2001.

12.2. Исполнитель обеспечивает:
- безопасные условия труда на объекте;
- противопожарную безопасность;
- санитарно‑гигиенический режим.

14. Приёмка выполненных работ
14.1. По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику:
- акт гидропневматической промывки радиаторов отопления;
- акт гидравлических испытаний системы отопления;
- акт приёмки выполненных работ;
- счёт‑фактуру на выполненный объём работ.
14.2. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если:
- не произошло падения давления более чем 0,01 МПа (0,2 кгс/см²) за 10 минут;
- отсутствуют признаки разрыва, течи, запотевания в сварных швах, фланцевых соединениях, арматуре;
- нет признаков сдвига или деформации трубопроводов и опор.
14.3. Датой приёмки считается дата подписания акта Заказчиком. Заказчик обязан подписать акт или предоставить мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней.

15. Особые условия
15.1. Мусор и отходы удаляются с объекта силами Исполнителя непосредственно после завершения работ.

15.2. Исполнитель несёт ответственность за сохранность имущества Заказчика и третьих лиц в ходе выполнения работ.
Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования

Измайлов Р.Х.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер                                             Комоликов А.Г.

- 28 -

