
Приложение № 1
к Контракту №________________   от __________________

Техническое задание

на поставку оборудования, входящего в состав узлов учета газа.
	1.
	Наименование товаров
	Приобретение оборудования, входящего в состав узлов учета газа (далее – товар):

· «Интеллектуальные» счётчики газа типов: G6 – 1 шт.; G4 – 3 шт.; G2,5 – 1 шт., осуществляющего автоматическое приведение объёма газа к стандартным условиям и оснащённого блоком телеметрии для передачи оперативных данных о расходе газа;

	2.
	ОКПД2
	26.51.63.110 «Счётчик производства или потребления газа».



	3.
	Адреса поставки товара: 
	г. Москва, проспект Мира, дом 30, стр.1


	4.
	Цель закупки:
	Обеспечение наличия «интеллектуальных» счётчиков газа типов: G6 - 1шт; G4 - 3шт; G2,5 - 1шт. 


	5.
	Срок поставки:
	В течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта 

	6.
	Поставка товара включает:

	6.1.
	Поставка
	- поставка «интеллектуальных» бытовых счётчиков газовых указанных заданием типов, осуществляющих автоматическое приведение объёма газа к стандартным условиям и оснащённых блоками телеметрии для передачи оперативных данных о расходе газа; 



	6.2
	Описание и характеристики поставляемого товара 
	1. «Интеллектуальные» счётчики газа.

 Счётчики газа объёмные диафрагменные предназначены для измерения объёма природного газа, приведённого к стандартным условиям.

Область применения - учёт объёма газа при его использовании в газоиспользующих установках коммунальными предприятиями и населением в качестве топлива для газовых плит, газовых водонагревательных колонок и котлов. 

Счётчики с коррекцией должны быть без встроенного запорного клапана и оснащены коммуникационным GSM - модулем для передачи измеренных данных и архивов событий на сервера поставщика и потребителя газа. 

Схема подключения индивидуального прибора учета газа: патрубки сверху; подача газа – слева. 

Технические характеристики: 
G6         G4        G2,5
Диапазон измерений расхода газа при рабочих условиях, м3/ч

 

0,06 - 10,0        0,04- 6     0,025- 4  
Порог чувствительности, м3/ч

   0,008
0,008
0,005
Циклический объем камеры, л

    2,0
1,2
1,2

Максимальное возможное избыточное давление газа, кПа

     50
50
  50
Перепад давления при максимальном расходе не более, Па

    200
200
200
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям, %

от Qmin до 0,2Qmax включ.  +3

св. 0,2Qmax до Qmax    +1,5

Емкость счетного устройства, м3
             99999,999/0,001
Температура окружающей среды, 0С

              от -40 до +60

Относительная влажность при + 35 0С,%
               от 30 до 80 
Резьба штуцера / Ду фланца, дюйм

    1 ¼
    1 ¼
    1 ¼
Габаритные размеры
по паспорту


	
	
	В день поставки товара Поставщик направляет подписанный со своей стороны документ о приемке, и одновременно передает Заказчику комплект отчетных документов на русском языке в составе:

1. Товарные накладные (ТОРГ-12);

2. Счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками НДС);

3.  Паспорт на изделие со свидетельством о приемке;

4. Руководство по эксплуатации счетчика на русском языке;

5. Сертификат (или свидетельство) об утверждении типа средств измерений;

6. Гарантийный талон.



	7.
	Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:
	1. Правила учёта газа (п. 3.2), утверждённых приказом Минэнерго России от 30.12.2013 г. № 961 (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 26.12.2014 г. N 997).
2. ГОСТ Р 8.995-2023 "Государственная система обеспечения единства измерений. Объемный расход и объем природного газа.
3. "Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов" (утв. Президентом РФ 31.05.2020 г. N Пр-907).
4. Письмо ООО «Газпром межрегионгаз Москва» от 02.08.2024 г. № АИ-6772 «О необходимости замены прибора учёта газа».


	8.
	Общие требования к поставке товара:

	
	
	Поставка товара должна осуществляться Поставщиком своими силами, с использованием своих средств в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.

Поставляемое оборудование, комплектующие, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являться исправными, пригодными к использованию с учетом сроков их эксплуатации, установленных производителем. 
Поставка товара осуществляется одной партией

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно- разгрузочных работах к месту эксплуатации Заказчика.



	9.
	Требования к гарантийным обязательствам:
	Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с требованиями, указанными в договоре и настоящем Техническом задании.

Гарантийные сроки на поставляемый товар, на заменяемые детали, запчасти, элементы определяются гарантиями изготовителей, но в любом случае должны составлять не менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке.


Подписи сторон
	Заказчик:
	Исполнитель:

	Директор
	

	______________________ Бак Д.П.
	_______________________/__________/


3

