



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Коды ОКПД2: 33.12.19.000 - Услуги по техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки.
Предмет закупки: Техническое обслуживание систем кондиционирования  воздухом (далее – Услуга).

	п/п
	Наименование 
	Кол-во
	Инвентарный номер
	Адрес нахождения
	Этаж расположения 

	1
	Сплит-система Тossot t09H-SLЕ/1 

	2
	б/н
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А              кабинет 31
	3 этаж

	2
	Внутренний блок мульти-сплит системы WiSNOW TAC-09CHSA/XA61
	2
	б101361116813        б101361116812   
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А                корпус 2, 2 этаж
	2 этаж

	3
	Внутренний блок Сплит-система Тossot t09H-SLЕ/1 

	1
	б/н
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А (кабинет начальника отдела)
	3 этаж 

	4
	Внутренний блок Сплит-система Тossot t09H-SLЕ/1 

	2
	б/н
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А (общий кабинет внутренний  блок)
	3 этаж 

	5
	Сплит-система Renova chw-07
	1
	Р10115834
	г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 58А, оф. 400
	4 этаж 

	6
	Внутренний блок Сплит-система Тossot t09H-SLЕ/1 

	3
	Б/Н
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А (серверная внутренний и наружный  блок)
	1 этаж

	7
	Сплит-система 
	1
	б/н
	г. Батайск, ул. Ленина, 104
	1этаж 


	8
	Сплит-система 
	1
	б/н
	г. Батайск, ул. Ленина, 104
	1этаж 




Срок оказания Услуг: в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта.


Требования к оказываемым Услугам.
1. Техническое обслуживание сплит-систем:

1.Требования к оказываемым услугам:
1.1. После заключения Контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику, в письменном виде, список допущенных к работе ответственных лиц с номерами телефонов. Допуск на территорию Заказчика осуществляется при наличии документа удостоверяющего личность. Исполнитель заранее  должен согласовывать с Заказчиком точное время приезда специалистов на адрес для проведения работ. Услуги должны оказываться в присутствии представителя Заказчика.
1.2. Услуги по техническому обслуживанию кондиционера (сплит-системы) будут проводиться в помещениях с работающим персоналом, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов по местному времени. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. Нарушение производственного процесса на объектах недопустимо.
1.3. Исполнитель берет на себя обязанности по оплате услуги автовышки, для качественного технического обслуживания наружных блоков кондиционера (сплит-системы).
Обслуживание кондиционера (сплит-системы) включает в себя: 

Наружные блоки:
-Контроль настройки предохранительных и регулирующих устройств; 
-Протяжка электрических соединений в клеммной коробке компрессора агрегата;
-Чистка контактных пар; 
-Контроль отсутствия влаги в фреоновом контуре (по индикатору влажности); 
-Контроль отсутствия протечек масла; 
-Контроль отсутствия утечек фреона;  
-Проверка работоспособности картерного нагревателя; 
-Проверка направления вращения и балансировки крыльчаток вентиляторов; 
-Чистка конденсаторов (замена при необходимости); 
-Измерение пускового и рабочего тока компрессора; 
-Контроль питающего напряжения; 
-Проверка компрессоров на отсутствие посторонних шумов; 
-Проверка достаточности хладагента в системе, заправка до рабочего объема; 
-Измерение рабочих параметров холодильной машины; 
-Чистка теплообменника наружного блока потоком воды высокого давления с помощью специального оборудования; 
-Проверка предохранителей  (замена при необходимости);
-Проверка герметичности подсоединения трасс.

Внутренние блоки:
-Внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов кондиционера; 
-Качественная чистка теплообменника внутреннего блока; 
-Обработка дезинфицирующим составом; 
-Качественная чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров внутреннего блока кондиционера; 
-Чистка и антибактериальная обработка; 
-Проверка функционирования и чистка дренажной системы;
-Проверка работоспособности дренажной помпы, чистка (замена при неисправности); 
-Ревизия пульта дистанционного управления кондиционера, при необходимости перепрограммирование; 
-Проверка работы жалюзи с механическим приводом; 
-Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов; 
-Тестирование кондиционера во всех режимах. 
-Проверка исправности системы индикации режимов; 
-Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока кондиционера. 
   
[bookmark: undefined]2.Требования к качеству и безопасности оказания Услуг:

2.1. Исполнитель несет ответственность за нанесение ущерба зданиям Заказчика, коммуникациям и оборудованию по причине ненадлежащего качества оказания Услуг, а также возмещает вред или ущерб, причиненный третьим лицам его работниками при исполнении обязанностей по контракту, либо по причине несвоевременного исполнения обязанностей по контракту, в сроки установленные Заказчиком.
2.2. Качество оказанных исполнителем услуг должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент оказания услуг на территории РФ.
2.3. Все запасные части (детали и расходные материалы), которые Исполнитель будет использовать при оказании услуг, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, работоспособными, оригинальными.
2.4. Исполнитель безвозмездно устраняет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, возникшие по вине Исполнителя. 
2.5. Исполнитель при выполнении работ обеспечивает и отвечает за соблюдение норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и защиты окружающей среды. 
2.6. При возникновении аварийных ситуаций по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя.
2.7. Исполнитель обеспечивает уборку на рабочих местах после оказания услуг.

 3. Требование по объему гарантий качества услуг:

3.1. Гарантия на оказанные услуги должна составлять 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком.  Исполнитель обязан в течение гарантийного срока устранить выявленные Заказчиком недостатки за свой счет и своими силами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обращения уполномоченным представителем Заказчика.


