Описание объекта закупки

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку систем мультизонального кондиционирования

блока «Б» Университетской гимназии (школа-интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова.

1.	Общие положения.

1.1. Все работы должны быть выполнены своевременно, материалами подрядчика Контракта. Работы должны быть выполнены качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.

1.2. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

1.3. Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

1.4. Материалы по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

1.5. В цену работы должны быть включены все расходы Участника закупки по проведению работ, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке материалов, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Контракту.

2.	Характеристики выполняемых работ и требования к выполняемым работам.

2.1.	Описание выполняемых работ.

| № п/п | Наименование работ | ID ТРУ |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку систем мультизонального кондиционирования блока «Б» Университетской гимназии МГУ | 614170 |
| 2.1.1.1 | Краткие характеристики выполняемых работ, исходные данные |  |
| 2.1.1.1.1 | Наименование объекта - Здание Университетской гимназии (школа-интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова, расположенного по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, д.27, к.7, блок «Б» |  |
| 2.1.1.1.2 | Технико-экономические показатели: Блок «Б» является учебно - административным корпусом. Блок «Б» представляет собой корпус с учебными классами, учебными лабораториями и творческими мастерскими. В корпусе расположена центральная диспетчерская с рабочими местами автоматизированного управления инженерными сетями, оборудованием систем аварийного оповещения и сигнализации. |  |
| 2.1.1.1.3 | Краткое описание объекта: - площадь корпуса – 28914 м2, - количество этажей – 3 - подвальное помещение – 1 - отметка верха корпуса – 15,4 м Класс функциональной пожарной опасности зданий: Ф4.1 – общеобразовательные, средние профессиональные учреждения – школы, колледжи, училища, техникумы; организации детского дополнительного образования. Вертикальная связь между надземными этажами в здании осуществляется с помощью двух внутренних лестниц и лифтового подъемного оборудования. На этажах здания предусмотрена коридорная система, из которых предусмотрены эвакуационные выходы на лестницы. Здание не отнесено к объектам культурного наследия. |  |
| 2.1.1.1.4 | Краткое описание работ по проектированию: Выполнение инженерно-технического обследования блока «Б» в объеме, необходимом для проектирования, обоснования выбранных технических решений и разработки проектной и сметной документации при организации систем мультизонального кондиционирования воздуха в помещениях Б113, Б114, Б115, Б116, Б117, Б130, Б314.2 блока «Б». Разработка проектно-сметной документации стадии «Р» на установку систем мультизонального кондиционирования в помещениях Б113, Б114, Б115, Б116, Б117, Б130, Б314.2 блока «Б». |  |
| 2.1.1.1.5 | Уровень ответственности здания: В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности здания 1 (повышенный) |  |
| 2.1.1.2 | Общие требования к выполняемым работам |  |
| 2.1.1.2.1 | Техническое обследование и обмерные работы: Выполнение инженерно-технического обследования и обмерных работ блока «Б» в объеме, необходимом для проектирования, обоснования выбранных технических решений и разработки проектно-сметной документации для организации систем мультизонального кондиционирования воздуха помещений блока «Б» |  |
| 2.1.1.2.2 | Разработка проектной документации: В целях обеспечения комфортных параметров микроклимата в помещениях с регулярным и массовым пребыванием людей, разработать проектно-сметную документацию на работы по устройству систем кондиционирования воздуха в помещениях блока «Б» здания Университетской гимназии МГУ: - Б113, Б114, Б115, Б116, Б117, Б130, Б314. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Приказа Минрегиона РФ от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации». Проектно-сметная документация должна включать в себя: - Текстовую часть, включающую: • результаты технического обследования и обмерных работ; • описание принятых технических и иных решений. • результаты расчетов электрических нагрузок, обосновывающие принятые технические и иные решения; - Графическую часть, включающую: • планы расположения оборудования, прокладки трубопроводов и систем электроснабжения; - Спецификации оборудования и материалов. - Сметную документацию. Проектная документация должна иметь запись главного инженера проекта о соответствии проектной документации установленным требованиям. Исходя из архитектурных и планировочных решений, требований Заказчика и предложений монтажных организаций состав проектной документации может быть изменен и дополнен. |  |
| 2.1.1.2.4 | Архитектурно-строительные решения, конструкции металлические: Проектом предусмотреть ремонт полов, стен и потолков помещений, шахт и приямков, задействованных при выполнении монтажных работ. Предусмотреть, при необходимости, установку новых потолочных плит фальшпотолка с сохранением дизайна. Предусмотреть при необходимости, проектом установку дополнительных монтажных конструкций для наружных блоков кондиционеров, рассчитанных на допустимую нагрузку, превышающую номинальную не менее чем на 25%. |  |
| 2.1.1.3 | Требования к разделам проектной документации |  |
| 2.1.1.3.1 | Инженерные системы и оборудование |  |
| 2.1.1.3.1.1 | Состав раздела, требования к разработке: Принять во внимание, что строительно-монтажные работы планируется производить в действующем здании без нарушения функционирования. Площадь кондиционируемых помещений ориентировочно составляет 150 квадратных метров (уточняется в процессе проектирования на основе предпроектного обследования, в том числе свободных электрических мощностей и не может быть увеличена более, чем на 5% от существующей). В зависимости от расположения помещений и их конструктивных особенностей проектом определить тип систем кондиционирования: - мультизональная система кондиционирования (2-х трубная система) на базе VRF системы; - сплит-система с кассетными внутренними блоками; -сплит система с навесными внутренними блоками. Предусмотреть разводку фреонопроводов к внутренним блокам в соответствии с архитектурно-планировочными чертежами от наружных блоков системы. Для подключения электропитания к внутренним блокам предусмотреть установку новых автоматов защиты в ЩРВ. В качестве хладагента предусмотреть использование фреона. Тепловыделения принимать в соответствии со следующими параметрами: - тепловыделения от людей - 140 Вт/чел, - тепловыделения от освещения – 20 Вт/м2; - тепловыделения от электрооборудования рабочего места (компьютер+ монитор) - 150 Вт; - тепловыделения от проектора – 350 Вт; - тепловыделения от принтера – 300 Вт; - тепловыделения от копировального аппарата – 500 Вт. - теплопоступления от солнечной радиации определяются с учетом усреднения солнцезащитных характеристик остекления. Подбор оборудования производить на средней скорости вентилятора, с учетом обеспечения требуемой холодопроизводительности. Предусмотреть доступ к фильтру и электрическим соединениям. Проектом предусмотреть, чтобы уровень звукового давления при работе каждого модуля наружных блоков систем мультизонального кондиционирования не превышал 65 ДБ(А). Системы кондиционирования воздуха должны обеспечивать возможность индивидуального регулирования температуры в каждом помещении. Проектом предусмотреть оснащение каждого внутреннего блока кондиционера ИК индивидуальным пультом управления. Уровень звукового давления при работе внутреннего блока систем кондиционирования на высокой скорости вентилятора не должен превышать 45дБ(А). В качестве фреонопроводов предусмотреть применение медных труб, для системы дренажа предусмотреть использованре полипропиленовых труб. Все трубопроводы должны быть теплоизолированы. Для фреонопроводов предусмотреть тепловую изоляцию. Толщину изолятора определить проектом. Предусмотреть систему дренажа от внутренних блоков с уклоном отвода не менее i=0,01 в сторону слива в систему канализации с разрывом струи (с капельной воронкой), для предотвращения поступления неприятного запаха. В местах соединения дренажной системы кондиционирования с системой канализации предусмотреть доступ для осмотра и ремонта. Для дренажа предусмотреть тепловую изоляцию. Толщину изолятора определить проектом. Предусмотреть прокладку фреонопроводов и трасс электроснабжения: - горизонтально, в пространстве подвесного потолка; - вертикально, по существующим технологическим шахтам строительного исполнения. Предусмотреть проектом прокладку трубопроводов дренажа до существующей системы канализации. При необходимости предусмотреть проектом установку дренажных помп. Крепление трубопроводов к перекрытию должно осуществляться с помощью шпильки и сантехнических хомутов. Прокладку трубопроводов в местах пересечения перекрытий предусмотреть в гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров и отверстий негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждения. Прокладку электрических кабелей предусмотреть в негорючей пластиковой гофротрубе, при необходимости с использованием перфорированных металлических лотков. Сечение кабеля должно соответствовать государственным нормам. Электросети должны быть оборудованы автономными устройствами защитного отключения согласно ПЭУ. |  |
| 2.1.1.3.1.2 | Требование к оборудованию и материалам: Проектируемое оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Планируемые к применению оборудование и материалы должны соответствовать требованиям износостойкости и допустимому выделению в воздух вредных химических веществ и требованиям по надежности и долговечности. Проектируемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы для использования на территории Российской Федерации. Электромонтажные работы выполнять в соответствии с ПУЭ и другими нормативными документами. Указанные в составе проектной документации оборудование и материалы должны быть предусмотрены с соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 г. № 1875. |  |
| 2.1.1.4 | Требования к согласованию |  |
| 2.1.1.4.1 | Требования по согласованию проектной документации с Заказчиком: Согласование Заказчиком принятых проектных решений, оборудования, материалов и перечня компенсирующих мероприятий осуществляется в течение 10 календарных дней с момента выполнения работ Подрядчиком согласно пункту 7.1.1 Технического задания. В случае несогласования документации Заказчик в указанный срок направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании представленной документации. В случае наличия замечаний Заказчика срок их устранения устанавливается в течение 10 календарных дней с момента направления мотивированного отказа Заказчика. |  |
| 2.1.1.5 | Требование к сметной документации |  |
| 2.1.1.5.1 | Разработка сметной документации по разделам проектной документации, в объеме необходимом и достаточном для выполнения работ по монтажу оборудования. Сметную стоимость определить на основе актуальной версии ФСНБ-2022 (с изм.1-8), ССН-4-84. В сводный сметный расчёт (ССР) включить стоимость технологического оборудования и монтажные работы., Сметную документацию разработать в сметной программе «Гранд Смета» или других сметных программных продуктах с приложением к пакету сметной документации АРПС-файлов локальных смет. |  |
| 2.1.1.6 | Принять для проектирования условие, что если в проекте будут указаны товарные знаки, то к каждому товарному знаку необходимо добавить фразу: «или эквивалент»; кроме того, если в проекте будут указаны иностранные товарные знаки, то для каждого такого знака указать либо эквивалентный российский товарный знак, либо (если это соответствует действительности) фразу: «информация об эквивалентном российском товарном знаке отсутствует». В случае наличия товарного знака в реестре российской промышленной продукции или в реестре евразийской промышленной продукции Подрядчик указывает реестровый номер оборудования и материалов, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 года № 1875. Так же должна быть дана информация об обязательных параметрах эквивалентности и представлена соответствующая таблица эквивалентных (взаимозаменяемых) товаров и оборудования. Состав параметров эквивалентности согласовывается с Заказчиком. |  |

2.2. Описание используемых товаров и материалов. Не требуется.

2.3. Описание поставляемых товаров (оборудование, технически сложные и дорогостоящие товары). Не требуется.

- Список документации, которая должна быть передана заказчику после выполнения работ по Договору, требования к данной документации:

3.1 Сертификация: не требуется.

3.2 Перечень документации, которая должна быть передана Заказчику после выполнения работ, требования к данной документации:

3.2.1. Проектно-сметная документация, в объеме, необходимом для производства работ по монтажу оборудования, согласованная с Заказчиком, в составе:

- Раздел «Пояснительная записка»;

- Раздел «Объемно-планировочные и архитектурные решения»;

- Раздел «Конструктивные решения»;

- Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»;

- Раздел «Система электроснабжения»;

- Локальные сметные расчеты, сводный сметный расчет.

3.2.2 Проектная документация должна быть предоставлена Заказчику в следующем виде:

- на бумажном носителе – 3 (три) сброшюрованных экземпляра;

- в электронном виде в формате «pdf», используемом Заказчиком – 2 экземпляра (на электронном носителе);

- в электронном виде в редактируемом формате «dwg», используемом Заказчиком – 1 экземпляр (на электронном носителе).

4.Требования, которым должны соответствовать выполняемые работы

4.1. Все производимые работы должны быть выполнены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами, действующими в Российской Федерации, включая нижеуказанные нормативные акты:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой);

- СП 256.1325800.2016 ««Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»

- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)

- ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования (Переиздание).

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

4.2. Документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта Заказчик передает Подрядчику исходные данные для разработки проектной документации: архитектурные планы 1 этажа и подвала блока «Б» с местами размещения наружных и внутренних блоков и точками подключения к электрическим сетям.

5.	Требования к гарантийному сроку.

5.1	Гарантийный срок на результат выполненных работ по Контракту, указанных в п.2.1. настоящего Описания объекта закупки, составляет 3 года с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

5.2. В случае, если по истечении срока, указанного в п.5.1 настоящего Описания объекта закупки, работы по монтажу оборудования, проводимые на основании разработанной проектной документации, начаты, но не завершены, гарантийный срок на результат выполненных проектных работ действует до момента подписания документа о приемке выполнения монтажных работ.

6.	Объём и порядок предоставления гарантии качества.

Гарантия качества предоставляется на результат работ согласно разделу 2 настоящего Описания объекта закупки. В случае если в течение гарантийного срока результат проектных работ полностью или частично теряет свои потребительские свойства, Подрядчик обязан за свой счет выполнить работы по устранению соответствующих недостатков в проектной документации. Начало производства гарантийных работ по корректировке проектной документации осуществляется подрядчиком за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней после подачи по электронной почте соответствующей заявки Заказчиком в течение всего гарантийного срока. Наличие технической поддержки Подрядчика Заказчику по телефону и другим средствам связи в течение всего гарантийного срока.

7.	Этапы/периодичность выполнения работ.

7.1. Работы должны проводиться согласно графику выполнения работ:

График выполнения работ

по разработке проектно-сметной документации на установку систем мультизонального кондиционирования блока «Б» Университетской гимназии (школа-интернат)

МГУ имени М.В. Ломоносова

| № п/п | Вид работ | Срок исполнения | Начальная (максимальная) стоимость мероприятия, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации согласно пп.2.1.1.1 – 2.1.1.3, 2.1.1.5 – 2.1.1.6 ООЗ | 35 календарных дней с даты заключения контракта | 120 000,00 |
| 7.1.2. | Согласование проектной документации с Заказчиком согласно пп 2.1.1.4.1 ООЗ | 10 календарных дней с момента выполнения работ по п 7.1.1. |  |

8.	Прочие условия

8.1. Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом работ по Контракту исключительные имущественные права, предусмотренные частью четвертой Гражданского кодекса РФ, и смежные права (при их возникновении), принадлежащие автору и соавторам Проектной документации, в полном объеме без ограничений права использования, без оплаты дополнительного авторского вознаграждения, на весь срок действия авторского права на Проектную документацию для использования на любой территории без ограничений.

Заказчик имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные, как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет цены работ по Контракту) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам Проектной документации и обеспечивает передачу исключительных имущественных и смежных прав (при их возникновении) на Проектную документацию от автора (соавторов) к Заказчику. Цена работ по Контракту включает в себя цену за отчуждение исключительных и иных прав на разработанную Проектную документацию.

8.2. Все права на использование и распоряжение произведениями архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, изобретениями, архитектурно-планировочными решениями и другими научно-техническими разработками, созданными Подрядчиком в ходе работ по настоящему Контракту путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, принадлежат Заказчику.

8.3. После приемки Заказчиком от Подрядчика разработанной Проектной документации ее собственником становится Заказчик и последний вправе распоряжаться Проектной документацией по своему усмотрению, в т.ч. вносить в Проектную документацию любые изменения, как с привлечением неограниченного круга третьих лиц, так и собственными силами.

8.4. Заказчик имеет право на многократное использование проектной документации.

8.5. Подрядчик заверяет Заказчика, что Проектная документация, разработанная по Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Проектной документации.

8.6. Проектирование инженерных систем и оборудования необходимо выполнить в пределах выделенных нагрузок и мощностей.

8.7. Подрядчик за свой счет осуществляет сбор дополнительных исходных данных по объекту, необходимых для проектирования.

8.8. Разрабатываемая проектная документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные и эстетические характеристики.

8.9. Подрядчик обязуется произвести своими силами и средствами перевод в электронный вид вышеуказанной документации в формат, необходимый для выполнения работ.