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Техническое задание

Монтаж/демонтаж сплит-систем (кондиционеров) кондиционирования 
воздуха на комплексном здании ФГКУ «Донской СЦ МЧС России».
1. Наименование объекта закупки: Монтаж/демонтаж сплит-систем кондиционирования воздуха (кондиционеров) на комплексном здании                   ФГКУ «Донской СЦ МЧС России» (далее – заказчик). По адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Ковалевка, ул. Салютная, 2.

2. Требования к количеству, качеству, к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам оказываемой услуги:
	№ п/п
	Перечень сведений и требований
	Содержание основных сведений и требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Наименование работы (Предмет закупки)
	1.Монтаж/демонтаж сплит-систем (кондиционеров) кондиционирования воздуха на комплексном здании заказчика, назначение: нежилое, площадь 3984,2кв.м., ОКПД2 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки.

	1.2.
	Срок выполнения работ
	1.Начало выполнение работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

	1.3.
	Место выполнения работ
	1.Адрес: Ростовская область, Аксайский район, п. Ковалевка, ул. Салютная, д.2.

	1.4
	Описание работ
	1.Монтаж систем кондиционирования воздуха на объектах заказчика проводится для поддержания температурных режимов в помещениях здания.

	1.5
	Основные технико-экономические показатели
	1.Технические характеристики систем кондиционирования воздуха (сплит-систем, кондиционеров):
1.1.Система кондиционирования воздуха настенного типа;
1.2.Система кондиционирования воздуха кассетного типа;
1.3.Система кондиционирования воздуха канального типа.

	1.6
	Примерный объём и виды строительных (электромонтажных) работ
	2.Строительно-монтажные (монтаж/демонтаж) и пусконаладочные работы производятся в действующих помещениях. 

3.Строительные работы: 

3.1. Пробивка отверстий в несущей бетонной стене помещений: 

3.1.1. 1 этаж, помещение №4 (актовый зал) - 2 кассетных сплит-системы, №6 (селекторный зал) - 1 кассетная сплит-система, №9 (серверная) - 1 кассетная сплит-система, №28,30 (дежурная) - 2 кассетных сплит-системы, для прохода магистральных трубопроводов, патрубка слива конденсата, электрокабеля; 
3.1.2. 2 этаж, помещение №15 (селекторный зал) - 2 кассетных сплит-системы, №33 (кабинет командира) - 1 настенная сплит-система, №43 (моб. кабинет) - 1 кассетная сплит-система, для прохода магистральных трубопроводов, патрубка слива конденсата, электрокабеля.
4. Герметизация проходов магистральных трубопроводов, патрубков слива конденсата, электрокабеля через стены. 
5.Монтажные работы систем кондиционирования воздуха (сплит-систем, кондиционеров):
5.1. Монтаж площадок для установки внешних блоков сплит-систем, выполнить на наружной части несущей стены здания на высоте, согласованной с заказчиком до начала работ; 
5.2. Монтаж новых внешних блоков сплит-систем выполнить на наружной части несущей стены здания для помещений №4 (актовый зал), №6 (селекторный зал), №9 (серверная), №28,30 (дежурная), №15 (селекторный зал), №33 (кабинет командира), №43 (моб. кабинет).
6. Монтаж нового внутреннего кассетного блока сплит-систем выполнить в центре потолочного подвесного перекрытия в помещении №4 (актовый зал), №6 (селекторный зал), №28,30 (дежурная), №15 (селекторный зал), №43 (моб. кабинет).
6.1 В помещении №33 (кабинет командира) монтаж нового внутреннего блока сплит-системы настенного типа.
6.2 В помещении №9 (серверная) монтаж нового внутреннего блока сплит-системы канального типа.

7. Монтаж пластиковых коробов для скрытого монтажа магистральных трубопроводов, дренажных патрубков, кабелей питания произвести в местах и на высоте, согласованных с заказчиком до начала работ.
8. Затягивание магистральных трубопроводов в термоизоляцию.
9. Присоединение сплит-систем выполнить к существующим питающим кабелям, размещенными над местами монтажей внутренних блоков сплит-систем, если таковых нет проложить новые от ближайшего кабеля, сечение которого соответствует проходимости токов для необходимой мощности монтируемых сплит-систем.
10. Пусконаладочные работы.
11.Материалы, используемые при монтаже новых систем кондиционирования воздуха (сплит систем):
11.1. Сплит-системы (кондиционеры), внешний и внутренний блоки кассетного типа, для помещения №-4 (актовый зал), производительностью по холоду 14-14,2 кВт, количество-2 комплект; 
11.2. Сплит-система (кондиционер), внешний и внутренний блоки кассетного типа, для помещения №6 (селекторный зал) производительностью по холоду 5-5,5 кВт, количество-1 комплект; 
11.3. Сплит-система (кондиционер), внешний и внутренний блоки канального типа, для №9 (серверная), производительностью по холоду 7-7,2 кВт, количество-1 комплект; 
11.4. Сплит-система (кондиционер), внешний и внутренний блоки кассетного типа, для помещения №15 (селекторный зал 2 этаж) производительностью по холоду 5-5,5 кВт, количество-2 комплект; 

11.5. Сплит-система (кондиционер), внешний и внутренний блоки кассетного типа, для помещения №28 (комната дежурного) производительностью по холоду 3,5-3,6 кВт, количество-1 комплект; 

11.6. Сплит-система (кондиционер), внешний и внутренний блоки кассетного типа, для помещения №30 (комната отдыха дежурного) производительностью по холоду 3,5-3,6 кВт, количество-1 комплект; 

11.7. Сплит-система (кондиционер), внешний и внутренний блоки настенного типа, для помещения №33 (кабинет командира) производительностью по холоду 4,8-5,1 кВт, количество-1 комплект; 

11.8. Сплит-система (кондиционер), внешний и внутренний блоки кассетного типа, для помещения №43 (моб. кабинет) производительностью по холоду 5-5,5 кВт, количество-1 комплект;

11.9. Площадки для крепления внешних блоков, количество-10 комплектов; 
11.10. Короб для прокладки магистральных трубопроводов сплит-систем (кондиционеров), количество-10 комплекта; 
11.11. Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, предоставляется заказчиком; 
11.12. Термоизоляция РУ-флекс 06-015 мм, количество-10 комплектов; 
11.13. Термоизоляция РУ-флекс 06-010 мм, количество-10 комплектов; 
11.14. Дренажная трубка Ø 16 мм, количество-1 комплект; 
11.15. Дренажная трубка Ø 20 мм, количество-9 комплектов; 

11.16. Трубка медная 3/4", количество-2 комплекта; 
11.17. Трубка медная 5/8", количество-1 комплект; 
11.18. Трубка медная 1/2", количество-7 комплектов; 

11.19. Сухая смесь для затирки проходок трубопроводов количество – 10 кг.; 
12. Демонтаж внешних и внутренних блоков сплит-систем настенного типа, производительностью по холоду 4,8-6 кВт, количество-3 комплекта.
12.1. Демонтаж внешних блоков кондиционера мультизонального типа, производительностью по холоду 50-60 кВт, количество-2 шт.
12.2. Демонтаж внешних блоков кондиционера мультизонального типа, производительностью по холоду 26-36 кВт, количество-2 шт.
Консультации по размещению оборудования и подключения проводить по телефону +7(926)601-54-60 (начальник службы (квартирно-эксплуатационной) тыла, Михаил Александрович).

	2. Требования к работам

	2.1
	Общие требования
	1.Работы по монтажу выполняются на объекте заказчика в действующих помещениях.
2.Оборудование (сплит-системы) должно использоваться круглогодично, круглосуточно 24 (двадцать четыре) часа. 

3.Техническое задание может быть уточнено в процессе выполнения работ при возникновении непредвиденных обстоятельств по взаимной договоренности мсполнителя с заказчиком.
4.Работы по монтажу должны быть выполнены в указанные сроки и в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
5.До начала выполнения работ исполнитель обязан разработать и согласовать с заказчиком план производства работ (ППР), а также назначить приказом лицо ответственное за выполнение работ.
6.Ответственность за сохранность оборудования и материалов на объекте (в месте выполнения работ) возлагается на мсполнителя.
7.Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ по монтажу входят в стоимость работ. 

8.Применяемые исполнителем материалы и оборудование должны соответствовать требованиям Российских стандартов, пожарной безопасности.
9.Вся полнота ответственности за безопасность выполнения работ и их результат возлагается на исполнителя. Имущество заказчика и третьих лиц, поврежденное в ходе выполнения работ, подлежит восстановлению за счет сил и средств исполнителя.
10.Технология выполнения работ, состав и объем работ должны быть уточнены исполнителем до начала выполнения работ, согласованы с заказчиком.

	2.2
	Требования к качеству и приемке работ
	1.При выполнении работ по монтажу системы кондиционирования воздуха (сплит-систем) на объекте заказчика, исполнитель обязан: 

( Соблюдать строгий контроль качества применяемых материалов, изделий и оборудования, а также соблюдения технологии выполнения работ; 

( Перед началом выполнения работ по монтажу производить контроль качества применяемых материалов, измерительных приборов, инструмента, внешним осмотром установить соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов, а также удостовериться в наличии и содержании паспортов, сертификатов, свидетельств о поверке и других сопроводительных документов. Входной контроль качества материалов и соединительных деталей осуществляется силами исполнителя.

	2.3
	Требования по оформлению работ
	1.После окончания всего комплекса демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ исполнителя предоставляет полный пакет отчётных документов, исполнительной документации, первичной бухгалтерской документации. Пакеты бухгалтерских документов предоставляются на каждый монтаж системы кондиционирования. Вся документация должна быть оформлена и предоставлена в соответствии с действующим законодательством РФ: 

( Акт о приемке выполненных работ; 

( Счета-фактуры.

Исполнительная документация: 

( Ведомость смонтированного оборудования; 

( Акт выполнения скрытых работ; 

( Акт о проведении пусконаладочных работ; 

( Акт комплексного опробования оборудования; 

( Акт ввода в эксплуатацию смонтированного оборудования; 

( Паспорта, свидетельства, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, конструкций и изделий, применяемых при производстве работ; Вся документация должна быть оформлена и предоставлена в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.Непредставление или предоставление не полного комплекта вышеперечисленных документов, а также несоответствие в них сведений об объемах фактически выполненных работ и качестве применённых при выполнении работ материалов и оборудования является основанием к отказу в приёмке работ. 

3.Срок рассмотрения представленной исполнителем документации составляет 10 (десять) рабочих дней. 

4.Заказчик вправе отказаться от приёмки результатов работ в случае обнаружения недостатков в выполненных работах до их устранения. 

5.По результатам рассмотрения представленной исполнителем документации, заказчик принимает одно из следующих решений: 

( в случае если представленные результаты выполненных работ в полной мере соответствуют обязательствам принятым исполнителем по договору, заказчик принимает выполненные работы и подписывает акт о приемке выполненных работ; 

( в случае если представленные результаты работ содержат отклонения (нарушения) от условий договора, заказчик не принимает работы и даёт мотивированный отказ с указанием сроков исправления выявленных недостатков. 

6.Исполнитель за свой счет производит исправление указанных недостатков в установленный срок и повторно предъявляет результаты работ заказчику.

	2.4
	Требования к пожарной безопасности
	1.Исполнитель обязан обеспечить место выполнения работ средствами пожаротушения.

2. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями и техникой, необходимыми для выполнения работ.

3.В случае привлечения исполнителем субподрядной организации, исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядной организации, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

4. Исполнитель обязан обеспечить выполнение природоохранных требований, в том числе по содержанию и уборке рабочих мест, на которых выполняются работы, связанные с настоящим техзаданием.

	2.5
	Требования к организации обеспечения работ
	1. Исполнитель обеспечивает охрану труда (безопасность труда) своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требования правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
2.Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, исполнитель обязан до начала выполнения работ согласовать с заказчиком.
3.Отходы, образовавшиеся во время выполнения работ, должны быть вывезены исполнителем работ, место проведение работ должно быть чистым после выполнения работ. 

4. Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение необходимой универсальной технологической оснасткой, транспортной и подъемной техникой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами, съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

	2.6
	Требования к квалификации и опыту
	1.Работы должны быть оказаны специалистами, прошедшими специальную подготовку и проверку знаний, имеющих соответствующую группу по электробезопасности: 

- выдающий наряд, отдающий распоряжение не ниже IV группы;
- производящий работы не ниже III группы;
- члены бригады не ниже II, III группы, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний.

	2.7
	Требования к гарантийным обязательствам
	1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполняемых работ, требованиям и нормативам в течение гарантийного срока 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. Срок и объем гарантии качества оборудования и материалов, использованных в процессе выполнения работ, должны быть не менее срока и объема гарантии качества, установленного изготовителем. Если срок гарантии изготовителем не установлен, то исполнитель обязан самостоятельно предоставить гарантию качества на оборудование и материалы, использованные в процессе выполнения работ по настоящему договору, но не менее 1 (одного) года. 

2.В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока исполнитель обязан в течение 10-ти рабочих дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения. 

3.В течение гарантийного срока исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае если дефекты устраняются силами заказчика или других подрядных организаций, исполнитель должен возместить затраты заказчику на устранение дефектов.

	2.8
	Приложение 1
	Поэтажный план комплексного здания ФГКУ « Донской СЦ МЧС России».


Начальник службы (квартирно-эксплуатационной) тыла
капитан
 М.А. Пополитов
___.07.2026
