ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию проверке и перезарядке огнетушителей 

1.Место оказания услуг: г. Калининград, по месту нахождения Исполнителя.
2.Место сдачи огнетушителей на обслуживание/доставки огнетушителей: 
осуществляется по адресу: 238315, г. Калининград,  Гурьевский район, аэропорт Храброво.
3.В цену договора на оказание услуг включены расходы на все расходные материалы, и огнетушащие вещества, необходимые для технического обслуживания проверки и перезарядки.
4.Предоставление гарантий на оказанные услуги: не менее 12 месяцев с даты оказания услуг.
5.Условия предоставления услуг: Техническое обслуживание проверка и перезарядка осуществляются силами и за счет Исполнителя.
 Доставка на техническое обслуживание и обратно, разгрузочно-погрузочные работы осуществляются силами и за счет Заказчика.
В случае обнаружения недочетов по оказанным услугам, Заказчик направляет письменное уведомление об устранении недочетов. Исполнитель в течение 3 календарных дней со дня получения уведомления, должен устранить указанные недочеты.
6.Срок оказания услуг: В течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
 Техническое обслуживание включает в себя:
1.Внешний осмотр огнетушителей, проверка комплектации, а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителями. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закаченного типа или в газовом баллоне;
- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя).
2.​Частичная разборка порошковых огнетушителей и проверка качества порошка.
3.Продувка от пыли и загрязнений сифонной трубки и запорного устройства.
4. Замена источника холодного газа (при необходимости).
5.Окраска огнетушителя (при необходимости).
6.Замена инструкции по эксплуатации на огнетушителе (при необходимости).
7.Сборка огнетушителя.
8.Закачка огнетушителя вытесняющим газом (для отдельных видов огнетушителей).
9.Проверка на плотность запорного устройства и корпуса огнетушителя.
10.Опломбирование, наклеивание бирки со сведениями о проведенном ТО.
Перезарядка включает в себя все действия по ТО, а также замену огнетушащего вещества.
Организация, оказывающая услуги, должна иметь:
- лицензию, на выполнение указанных работ
- необходимое оборудование и аттестованный персонал для проведения технического освидетельствования огнетушителей

	№
п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед.

	1.
	Огнетушитель ОП-2 порошковый 
	3
	шт.

	2.
	Огнетушитель ОУ-2 углекислотный
	9
	шт.

	3.
	Огнетушитель ОУ-3 углекислотный
	4
	шт.

	4.
	Огнетушитель ОУ-10 углекислотный
	4
	шт.

	5.
	Заполнение эксплуатационного журнала
	20
	шт.

	Итого 
	20
	шт.

















