ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компрессоров испарителя приточной установки  Р22,  нежилого здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 132/1 (инв. № 521145290100001)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компрессор Performer SZ185-4CD | Тип компрессора - спиральный герметичный. Совместимые хладагенты: R134a, R404A и R407C. Электропитание: работает от сетей 50 Гц (380–400 В) и 60 Гц (460 В). Холодопроизводительность (в зависимости от хладагента): на R134a — 30 462 Вт (30,5 кВт); на R404A — 45 760 Вт (45,8 кВт); на R407C — 43 110 Вт (43,1 кВт) (условия ARI: t кип. = +7,2°C, t конд. = +54,4°C, перегрев 11,1K, переохлаждение 8,3K). Потребляемая мощность (в зависимости от хладагента): на R134a — 9 218 Вт (9,22 кВт), COP = 3,31; на R404A — 15 160 Вт (15,16 кВт), COP = 3,02; на R407C — 13 620 Вт (13,62 кВт), COP = 3,17. Рабочий объём- 249,9 см³/об. Объёмная производительность: 43,48 м³/ч (при 50 Гц, 2900 об/мин). Потребляемый ток (номинальный): 18,4 А (R134a) / 26,65 А (R404A) / 24,1 А (R407C). Максимальный ток отключения (ММТ): 35 А. Ток при заторможенном роторе (LRA): 175 А. Сопротивление обмотки: 0,77 Ом (±7% при +25°C). Заправка маслом: 6,2 дм³ (л) полиэфирного масла 160SZ. Уровень звуковой мощности: 81 дБ(А) (без кожуха), 73 дБ(А) (с кожухом). Масса нетто -100 кг. Защита: Компрессор оснащён биметаллическим однополюсным одноходовым термореле в обмотке электродвигателя для защиты от перегрузок, низкого расхода хладагента, потери фазы или неправильного направления вращения. Охлаждение: Полностью охлаждается всасываемым газом, не требует дополнительных вентиляторов для обдува. Диапазон рабочих температур воздуха: от -35 до + 63°С. | шт. | 2 |