
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk235187915]На выполнение работ по промывке теплообменников, очистке фильтров
и грязевиков в ИТП


1. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]ВИД РАБОТ, АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ:
[bookmark: _Hlk235179776][bookmark: _Hlk235181192]Выполнение работ по химико-механической промывке трех теплообменников, промывке фильтров и очистке грязевиков в ЦТП № 20-03-0316/032, расположенном по адресу: г. Москва ул. Волоколамское шоссе дом 9 строение 1.

2. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА И НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
В ЦТП № 20-03-0316/032 установлены пластинчатые теплообменники ALFA-LAVAL;

Система отопления собрана на разборных пластинчатых одноходовых теплообменниках фирмы «ALFA-LAVAL». Отпуск тепла - автоматический по графику качественного регулирования. Изменение поступления сетевой воды в теплообменник осуществляется электромеханическим клапаном КЗР Ду 50, Kvs =25 м3/час с электроприводом типа «КТ-1», N =15 Вт фирмы «Аргонавт».

Система горячего водоснабжения по двухступенчатой смешанной схеме. Теплообменники ГВС - разборные пластинчатые, фирмы «ALFA-LAVAL». Поддержание температуры воды 60°С в системе ГВС осуществляется электромеханическим клапаном КЗР Ду 25 , Kvs = 10 м ’/час с электроприводом типа «КТ-1», N =15 Вт фирма «Аргонавт»

год изготовления теплообменников - 2006г.;
год ввода в эксплуатацию 2006г.;
срок службы - 17 лет;
количество пластин - 47 шт.;
Выявлена низкая теплоотдача, рост гидравлического сопротивления относительно паспортного значения.
Выполнение работ по химико-механической промывке теплообменников, очистке фильтров и грязевиков в ЦТП № 20-03-0316/032 необходимо для удаления накипи и осадка с поверхностей пластин теплообменников, приведения гидравлического сопротивления к паспортным значениям.
3. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ:
Подрядчик должен располагать необходимым оборудованием и материалами, нормативно технической документацией на выполнение работ.
Подрядчик для выполнения работ по промывке теплообменников, очистке фильтров 
и грязевиков должен располагать квалифицированным персоналом:
обученным по Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок, Приказ Минэнерго РФ от 14.05.2025 №511.
аттестованным по охране труда в соответствии правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464;
иметь соответствующую группу по электробезопасности (Приказ от 12 августа 2022 г. N 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»);
обученным мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (п. 3 Правил противопожарного режима от 16.09.2020 № 1479).
Подрядчик должен быть включен в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
4. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
Работы по химико-механической промывке трех теплообменников, очистке фильтров 
и грязевиков в ЦТП № 20-03-0316/032, расположенном по адресу: г. Москва ул. Волоколамское шоссе дом 9 строение 1 должны быть проведены в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
Работы по промывке теплообменников, очистке фильтров и грязевиков должны проводиться в будние дни с 18:00 до 20:00. В случае необходимости, увеличение продолжительности рабочего времени производится по согласованию с Заказчиком.
5. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:
Выполнение работ должно проводиться согласно техническому заданию, в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса, в строгом соответствии с действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, СНиП, ГОСТ, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности, в том числе:
Руководство по эксплуатации теплообменника - документация завода изготовителя оборудования;
«Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок». Приказ Минэнерго РФ от 14.05.2025 №511;
РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
№ 7-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;
ГОСТ 30775-2001 Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения. Постановление Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст. и других нормативных документов, действующих в РФ.
В случае окончания срока действия, в процессе заключения и/или исполнения Контракта, существующего нормативного документа, Подрядчик обязан руководствоваться заменяющим его нормативным документом (ГОСТом, СНиПом, РД, ПП и т.д.)
6. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ:
6.1. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания настоящего Контракта обязан предоставить Заказчику:
· копии удостоверений прохождения обучения по Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок работников Подрядчика; 
· копии протоколов о прохождении обучения по охране труда работников Подрядчика; 
· копии удостоверений либо журнала проведения инструктажа по электробезопасности работников Подрядчика;
· копии удостоверений (сведений) прохождения обучения мерам пожарной безопасности работников Подрядчика;
· приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ по Контракту;
· список сотрудников, привлеченных к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу;
· номера и марки автотранспортных средств, осуществляющих перевозку материалов, оборудования и пассажиров.
Персонал Подрядчика допускается на территорию объекта Заказчика по оригиналам документов, удостоверяющих личность.
6.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с установленными нормами, законами, правилами, инструкциями и несет полную ответственность за любой ущерб, возникающий в результате несоблюдения таких норм, законов, инструкций и правил. При выполнении работ он обеспечивает выполнение и несет полную материальную и административную ответственность за выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, экологической и санитарной безопасности, нормативных правовых актов, регулирующих вопросы привлечения иностранных работников в РФ.
Персонал Подрядчика, обязан соблюдать положения нормативных правовых актов, а также правила выполнения работ, установленные заказчиком. Не допускать замусоривания территории и разливов горюче-смазочных материалов, попадания вредных и ядовитых примесей бензина и других химических соединений в канализацию. Не сжигать мусор и другие материалы, вызывающие задымление атмосферного воздуха.
Подрядчик должен информировать Заказчика о всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации.
6.3. Выполнение работ химико-механической промывке теплообменников, очистке фильтров и грязевиков включает в себя:
· внешний осмотр теплообменников;
· механическая очистка с помощью мойки высокого давления, щетки и водой;
· оценка технического состояния, определение степени и вида загрязнения очищаемых поверхностей, если необходимо проведение химического анализа отложений;
· разработка программы проведения химико-механической промывки теплообменников, очистке фильтров и грязевиков, подбор и расчет количества реагента, способ нейтрализации раствора после проведения химической промывки и согласование программы с Заказчиком;
· приобретение реагентов, доставка на объект установок и реагентов (осуществляется Подрядчиком);
· проведение химико-механической промывки теплообменников в соответствии с программой;
· проведение испытания теплообменного оборудования на прочность и плотность, испытания проводятся рабочим давлением в течении 10 мин., формирование акта о гидравлических испытаниях. Гидравлическое сопротивление теплообменника проверяется во время пробного включения. Если гидравлическое сопротивление будет превышать допустимые значения, то проводится повторная химическая промывка;
· составление заключения о проведенной химико-механической промывке с рекомендациями по обеспечению надежной работы оборудования.
· 6.4. Заключение о проведенной химико-механической промывке должно содержать следующие разделы:
· объект промывки;
· цель промывки;
· используемые химические реагенты;
· описание процесса промывки;
· результаты промывки;
· заключение;
· приложения.
· 6.5. Работы будут считаться выполненными при следующих условиях:
· приведение гидравлического сопротивления теплообменника к паспортному значению;
· предоставление акта о проведении гидравлического испытания теплообменников;
· предоставление сертификатов на использованные материалы;
· предоставление заключения о проведенной химико-механической промывке теплообменников, в количестве 2х экземпляров в бумажном виде, а также на электронном носителе в формате PDF, для каждого теплообменника.
6.6. Выполнение работ по химико-механической промывке теплообменников, очистке фильтров и грязевиков осуществляется материалами, силами и техническими средствами Подрядчика. Доставка материалов и оборудования на объекты осуществляются силами и за счет Подрядчика.
6.7. Подрядчик обязан использовать материалы, соответствующим требованиям качества, предъявляемым к такому роду материалам, сопроводительную документацию на русском языке, гарантийный талон.
Материалы должны быть поставлены в упаковке (таре), обеспечивающей защиту материалов от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) материалов должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, каждая единица материалов должна иметь необходимые маркировки, наклейки на русском языке, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней материалов (опись, упаковочные ярлыки или листы).
Все поставляемые материалы должны быть новым не ранее 2025 года выпуска, нигде не использовавшимся, не являющимся выставочным образцом.
6.8. При возникновении необходимости выполнения дополнительных видов работ, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление произвольной формы о возникновении таких работ. При принятии решения о необходимости выполнения данных работ заключается дополнительное соглашение.
Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, считаются выполненными на риск Подрядчика, и Подрядчик принимает на себя все риски, в т.ч. выполнение работ без компенсации Заказчиком затрат Подрядчика.
6.9. ЦТП, в котором будет проводиться химико-механическая промывка теплообменников, очистка фильтров и грязевиков является действующим теплоэнергетическим объектом, то есть трубопроводы и оборудование, расположенные в здании, находятся под давлением, насосное и другое электрооборудование под напряжением, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства, или представлять угрозу для эксплуатации здания, оборудования и персонала, находящегося на объекте. Работы должны производиться с учетом регламента и распорядка рабочего дня организации, сохранять условия стабильной и непрерывной работы всех служб Заказчика.
6.10. В случае повреждения по вине Подрядчика конструкций, инженерных коммуникаций, находящихся в зоне выполнения работ, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
6.11. Во время выполнения работ самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём и оборудованием, страховочным инвентарём, местом для размещения сотрудников, временными санитарными сооружениями.
6.12. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всеми участниками работ требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, поддержание и соблюдение на объектах правил санитарии.
При причинении вреда имуществу, жизни либо здоровью третьего лица, ответственность несет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.13. Подрядчик обязан в течении 3 (трех) дней с даты подписания документа о приемке, вывезти принадлежащие ему материалы, оборудование, инвентарь и иное имущество и оставить после себя Объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
6.14. По окончании выполнения работ на объекте Подрядчик осуществляет уборку строительной площадки и вывоз мусора. Сжигание мусора на площадке запрещается.
6.15. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Заказчик осуществляет в процессе выполнения работ технический надзор за качеством производства работ, сроками выполнения работ, имеет право контролировать ход выполняемых работ, соблюдение требований ОТ и ППБ, а также контроль соблюдение Подрядчиком требований законодательства в области охраны окружающей среды в течение всего времени выполнения работ.
Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика, за 24 часа до готовности, для предъявления результата выполнения работ по каждому этапу, указанному в пункте 6.3. Технического задания. Приступить к выполнению последующего этапа только после согласования с представителем Заказчика. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без согласования с представителем Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приёмке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом, что не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполняемых работ и соблюдения требований строительных норм и правил.
В случае нарушения технологии выполнения работ по химико-механической промывке теплообменников и очистке фильтров и грязевиков, Заказчик вправе отстранить от выполнения работ персонал Подрядчика.
Подрядчик является ответственным за сроки и качество выполняемых работ, осуществление технического надзора не снимает ответственности с Подрядчика за качество работ.
Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, технического задания и установленной нормативно-технической документации. Все затраты и расходы, связанные с доработками и переделками работ, производятся за счет Подрядчика.
8. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ РАБОТ
8.1. По факту выполнения работ, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика и одновременно предоставляет в адрес Заказчика документы на выполненные работы, согласно пункту 6.5. Технического задания.
8.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после письменного уведомления Подрядчиком Заказчика о полном завершении выполнения работ и представления комплекта документации, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ (результатов исполнения Контракта).
8.3. В случае получения замечаний Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан устранить замечания.
8.4. После устранения Подрядчиком выявленных замечаний (при наличии), в том числе и по оформлению комплекта документации, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об устранении замечаний и предоставляет Заказчику исправленный комплект документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты устранения замечаний.
8.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика уведомления об устранении замечаний, а в случае отсутствия замечаний в течение 5 рабочих дней с даты письменного уведомления Подрядчиком Заказчика о полном завершении выполнения работ Подрядчик предоставляет посредствам ЭДО и подписывает электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика следующие документы:
· универсальный передаточный документ (документ о приемке);
· счет на оплату.
8.6. В срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а)	подписывает электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика в ЭДО «Контур Диадок» документ о приемке;
б)	формирует с использованием ЭДО «Контур Диадок», подписывает электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроки их устранения.
В случае получения Мотивированного отказа Подрядчик обязан в сроки, установленные в таком отказе, устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику документ о приемке.
8.7. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком в ЭДО «Контур Диадок» документа о приемке.
8.8. Требования об устранении недостатков могут быть предъявлены Подрядчику в ходе выполнения работ или при ее принятии.
8.9. Устранение Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока, производится за счет и силами Подрядчика в согласованные сторонами сроки.
8.10. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые (недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика и предложить Подрядчику устранить указанные недостатки работ в срок, установленный Заказчиком.
8.11. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
[bookmark: _GoBack]8.12. В случае просрочки устранения недостатков результата выполненных работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
9. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта.
9.2. На Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта.
9.3. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке. В случае если производителями или поставщиками материалов, применяемых при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующим материалам применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
9.4. Требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы: гарантии качества распространяются на весь объем выполненных работ.
9.5. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.
9.6. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ в срок, указанный в требовании Заказчика. В случае, если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии предоставления Заказчиком подтверждающих документов.
9.7. Подрядчик обязуется в течение установленного гарантийного срока, при получении уведомления со стороны Заказчика о наступлении гарантийного случая, за свой счет устранить выявленный дефект в течение минимально возможного срока, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления.
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