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Техническое задание

1. Наименование объекта закупки - Оказание услуг по подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения Приокского тылового таможенного поста, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Зеленая, 7 и 7а.
2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248008, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.
3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения Приокского тылового таможенного поста, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Зеленая, 7 и 7а.
4. Представитель Заказчика – должностное лицо Приокского тылового таможенного поста, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения Приокского тылового таможенного поста, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Зеленая, 7 и 7а.
5. Услуги – Оказание услуг по подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения Приокского тылового таможенного поста, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Зеленая, 7 и 7а.
6. Место оказания услуг – объект Приокского тылового таможенного поста, расположенный по адресу: 156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Зеленая, д. 7 и 7а.
7. Срок оказания услуг – с даты заключения контракта до 25 сентября 2026 г.
8. Количество услуг - в соответствии со Спецификацией на оказание услуг (Таблица № 1).

Спецификация на оказание услуг
Таблица № 1
	№
п/п
	Наименование услуг
	Описание услуг 
	Результат оказания услуг 

	1
	Гидропневматическая промывка систем теплоснабжения зданий 
	Промывку систем теплоснабжения зданий выполнить гидропневматическим способом, при котором внутренняя поверхность труб и радиаторов системы отопления обрабатывается струями воды и воздуха, подающимися под высоким давлением. 
Системы промыть водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, при этом достигнуть полного осветления воды. При проведении гидропневматической промывки расход водовоздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя.
Для промывки систем используется водопроводная вода. Промывка должна производиться до полного осветления воды.
	Исполнитель должен составить акт о промывке для каждого объекта Заказчика

	2
	Определение в ходе оказания услуг наличия признаков возможных или имеющихся дефектов в техническом состоянии систем теплоснабжения, в т.ч.  запорной и регулировочной арматуры (шаровых кранов, задвижек, вентилей и т.п.), установленных на тепловых сетях  и внутренних системах отопления зданий)  
	Должны быть выявлены признаки возможных или имеющихся дефектов:
· потеря герметичности по отношению к внешней среде корпусных деталей и сварных соединений; 
· потеря герметичности по отношению к внешней среде подвижных соединений; 
· потеря герметичности по отношению к внешней среде неподвижных соединений;
· невыполнение функции «открытие-закрытие»;
· развитие несплошностей (отслоения, трещины, ситовины, газовые раковины, волосовины, неоднородные включения);
· отклонение геометрических параметров (линейные и угловые размеры, расположение, форма, волнистость, шероховатость) рабочих поверхностей деталей сверх допустимых величин;
· наличие протечек (в т.ч.  через сальник, соединения).
Должна быть произведена чистка фильтров и грязевиков.
	Исполнитель должен составить акт проверки 
для каждого объекта Заказчика (с указанием выявленных дефектов и принятых мер)

	3.
	Гидравлические испытания систем теплоснабжения 
	Гидравлические испытания на прочность и плотность должны осуществляться в присутствии представителей теплоснабжающей организации и Заказчика.  
Гидравлические испытания производятся на давление:
· тепловых сетей 16 кгс/см2,
· элеваторные узлы, калориферы 10 кгс/см2,
· системы отопления 6 кгс/см2.
В результате испытаний должны определяться: 
· отсутствие признаков разрыва, течи или потения нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;
· падение давления при испытаниях не превысило нормативных значений.
	Исполнитель в случае проведения положительных испытаний в присутствии представителя теплоснабжающей организации должен оформить соответствующий акт проведения испытаний для каждого объекта 

	[bookmark: _GoBack]4.
	Подготовка отчетно-технической документации и сводного акта готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону 
	По итогам услуг Исполнитель оформляет и передает Заказчику отчетно-техническую документацию и сводный акт готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону, прошедшие согласование в ПАО «ТГК-2». 

	Исполнитель должен предоставить Заказчику отчетно-техническую документацию  и сводный акт готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону, прошедшие согласование в ПАО «ТГК-2». 

	5.
	Замена запорной арматуры, сварочные работы
	Подлежит замене:
-Кран шаровый латунный г/г Ду 15 (10 шт.);
-Кран шаровый фланцевый Ду 50/40 L=180 мм (4 шт.);
-Кран шаровый фланцевый Ду 40/30 L=165 мм (2 шт.);
- Задвижка клиновая фланцевая Ду 125 L=248 мм (1 шт.);
--Кран шаровый фланцевый Ду 80/70 L=210 мм (1 шт.);
Сварочные работы:
- Замена участка стальной трубы  Ду 50, толщина стенки 3,5 мм (2 м.)
- Заваривание свищей на стальных трубах;
- Замена сварных фланцев Ду 50 (2 шт.).
	Исполнитель должен предоставить Заказчику отчетно-техническую документацию  и сводный акт готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону, прошедшие согласование в ПАО «ТГК-2».


9. Описание объекта закупки:
9.1. Основания для оказания услуг:
Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (далее – Правила).
9.2. Цель оказания услуг: обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения объектов Приокского тылового таможенного поста, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Зеленая, 7 и 7а, в зимний период.
9.3. Краткая характеристика и основные показатели объектов:
1) Тепловые сети по адресу: г. Кострома,  ул. Зеленая, 7 и 7а: от места врезки до корпуса № 1 Владимирской таможни (ул. Зеленая, 7, корпус №2 со встроенной ТП):
- диаметр, мм:  2Ду=200;
- протяженность, м: 100,0;
- прокладка труб:   надземная.
2. Здание по адресу: г. Кострома, корпус № 1 Владимирской таможни (ул. Зеленая, 7, корпус №2 со встроенной ТП):
- строительный объем, куб.м: 2 720
- отопительные приборы – 13 шт.: батареи чугунные – 4 шт., батареи биметаллические – 9 шт.
- тепловой узел, диаметр, мм: Ду=89, манометры МТ-100 – 1 шт., ТМЗ 2483795 – 1 шт., ТМЗ 2478452 – 1 шт., МПЗ УФ – 1 шт., термометры ТТЖ-М исп. 1– 3 шт.
3. Тепловые сети по адресу: г. Кострома,  ул. Зеленая, 7 и 7а: от корпуса № 1 Владимирской таможни (ул. Зеленая, 7) до здания (ул. Зеленая, 7а):
- диаметр, мм:  2Ду=50;
- протяженность, м: 98,0;
- прокладка труб: надземная.
4. Здание  по адресу: г. Кострома,  ул. Зеленая, 7: 
4.1. нежилое помещение № 1:
- строительный объем, куб.м:   6393,35;
- отопительные приборы – 9 шт.,  регистры из гладких труб, диаметр, мм: Ду=100;
4.2.  нежилое помещение № 2:
- строительный объем, куб.м:   5301,98;
- отопительные приборы – 12 шт.,  регистры из гладких труб, диаметр, мм: Ду=100.
5. Здание  по адресу: г. Кострома,  ул. Зеленая, 7а: 
- строительный объем, куб.м: 1476;
- отопительные приборы – 21 шт.,  регистры из гладких труб, диаметр, мм: Ду=89;
- тепловой узел, диаметр, мм: Ду=89, манометры МТ-100 – 3 шт., термометры                            ТТЖ-М исп. 1 – 3 шт.
6. Тепловые сети по адресу: г. Кострома,  ул. Зеленая, 7: от корпуса № 1 Ярославской таможни (ул. Зеленая, 7) до корпуса 2-х этажного здания (ул. Зеленая, 7):
- диаметр, мм:2Ду=100;
- протяженность, м: 30,0;
- прокладка труб: надземная.
7. 2-х этажное административное здание  по адресу: г. Кострома, ул. Зеленая, 7: 
- строительный объем, куб.м: 1405;
- отопительные приборы – 23 шт.,  батареи чугунные – 14 шт., батареи стальные – 5 шт., батареи биметаллические – 4 шт.;
- тепловой узел, диаметр, мм: Ду=89, манометры: МТ-100 – 2 шт., МТ-160 – 1шт., термометры ТТЖ-М исп. 1 – 3 шт.
9.4. Требования к оказываемым услугам:
1) Услуги по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям систем теплоснабжения объектов Приокского тылового таможенного поста должны быть оказаны в объеме, позволяющем обеспечить надежность теплоснабжения объектов Заказчика, подачу теплоносителя с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе, нормальную эксплуатацию системы теплоснабжения в целом,  безопасную для жизни и здоровья людей в соответствии с требованиями Правил, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также Предписания. 
2) Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с:
-  Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»  (действующая редакция на период оказания услуг, либо документом, вступившим в силу, в связи изданием нового приказа взамен указанному)..
3) Исполнитель при оказании услуг обязан:
- Использовать поверенную контрольно-измерительную аппаратуру, сертифицированные механизмы и инструменты. Применяемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТ и другим нормативно-техническим документам.
- Немедленно письменно предупредить Заказчика об обнаружении неблагоприятных для Заказчика возможных последствий эксплуатации системы теплоснабжения. 
- Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное оказание услуг.
- Во время оказания услуг на объекте должно постоянно присутствовать ответственное лицо Исполнителя.
- При повреждении Исполнителем (по вине Исполнителя) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или другим лицам, Исполнитель восстанавливает или компенсирует их балансовую стоимость.
- При сдаче оказанных услуг Исполнитель должен сообщить представителю Заказчика о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов услуги, а также о возможных для Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований, провести инструктаж представителей Заказчика  по вопросам соблюдения правил эксплуатации.
9.5.Требования к гарантийному сроку оказания услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг.
10. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 174н от 30.10.2024 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).
11. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12. Ответственный за подготовку заявки и составление технического задания, исполнение и сопровождение контракта: Царев Вадим Николаевич – Начальник отдела ОЭиРОТИ
т. 8 (4842) 713 231, 8 905 642 48 81, TsarevVN@ctu.customs.gov.ru 
Неотъемлемой частью ТЗ является: Приложение № 1. Акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452

